Практическое 7

ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

4 Выбор реактора

Если значение тока короткого замыкания больше значения тока отключения, предполагаемого выключателя в цепи устанавливается реактор, для ограничения тока КЗ. Расчет можно выполнить в относительных и именованных единицах.

Требуемое значение  сопротивления цепи с установкой                   реактора, Ом

,

Расчетное  сопротивление цепи без реактора, Ом

,

Расчетное сопротивление, приходящееся на реактор

Рабочий ток ступени напряжения КЗ

Максимальный рабочий ток ступени напряжения КЗ	, А

,

Выбор реактора по условиям:

Выбор данных реактора по [3]

Сопротивление цепи КЗ сопротивлением  выбранного  реактора

5  Выбор высоковольтных выключателей

Выбор выключателей производится по:

- роду установки

- по допустимому току

- по напряжению

Далее производится проверка к устойчивости к токам КЗ

а)динамическая стойкость

б)термическая стойкость

Выбор рекомендуется оформлять в виде таблицы

Таблица 5.1- Условия выбора высоковольтного выключателя

| Условия выбора выключателя | Расчетные данные | Каталожные данные выключателя |
| --- | --- | --- |

Выбор выключателей производится для всех напряжений подстанций

6 Выбор жестких шин

Согласно ПУЭ§ 1,3,28 жёсткие шины в пределах РУ всех напряжений выбираются по условию нагрева (по допустимому току)При этом учитывается не только нормальные, но и послеаварийные режимы. В закрытых РУ 6-10кВ ошиновка и сборные шины выполняются жесткими алюминиевыми шинами. Медные шины из-за высокой их стоимости не применяются даже при больших токовых нагрузках. При токах 3000  А применяются одно –и двух полосные шины Условия выбора

Iмах < Iдоп                                         (6.1)

Проверка по допустимому току

(6.2)

где Iдоп.ном допустимый ток по таблице при температуре воздуха 250С λ0 действительная температура воздуха.

Механический расчет однополосных шин.

Наибольшие удельное усилие при токе КЗ

(6.3)

Так как расстояние между фазами значительно больше периметра шин а>>2(b+h), то коэффициент формы Кф=1

Изгибающий момент, Нм

(6.4)

где i – длина пролета между опорными изоляторами шинной конструкции, м

Напряжение в материале шины, МПа

(6.5)

W- Моменты сопротивления шин см.приложения табл. П-3

Шины механически прочны если

Gрасч<Gдоп                                                                     (6.6)

Механический расчет двухполосных шин.

Если каждая фаза выполняется из двух полос, то возникает усилие между полосами и между фазами. Усилие между полосами не должно приводить к их соприкосновению. Для того чтобы уменьшить это усилие, в пролете между полосами устанавливают прокладки. Пролет между прокладками iп выбирается таким образом, чтобы электродинамические силы, возникающие при КЗ, не вызывали соприкосновения полос.

iп=                                    (6.7)

где ап- расстояние между осями полос, СМ  а=ап=2b

Jп- см4 	момент инерции полосы

Кф- коэффициент формы определяется из литературы ( 3 ) рис.4.5

Е- Модуль упругости материала шин см. приложения табл. П-4

(6.8)

где mп- масса полосы

в расчет принимается меньшая из двух величин.

Сила взаимодействия между полосами в пакете из двух полос

(6.9)

Напряжение в материале шин от взаимодействия полос, МПа

(6.10)

где Wп-момент сопротивления одной полосы, см3

iп- расстяние между прокладками

Напряжение в материале шин от взаимодействия фаз, МПа

(6.11)

где i-длина пролета между изоляторами, м

WФ-момент  сопротивления пакета шин см.табл. П-3

Шины механически прочны если

Gф+Gп<Gдоп                                                              (6.12)

7 Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения

Объем измерений для каждого присоединения устанавливается согласно ПУЭ.

Трансформаторы тока выбирают:

По напряжению установки

Uуст<Uном                                             (7.1)

По току

Iнорм<I1ном  Imax<I1 ном                                               (7.2)

Номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей

По конструкции и классу точности

По вторичной нагрузке

Z2<Z2ном                                                                (7.3)

где  Z2  - вторичная нагрузка трансформатора тока;

Z2ном- номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности. Составить таблицу вторичной нагрузки

Вторичная нагрузка состоит из сопротивления приборов, соединительных проводов и переходного сопротивления контактов

(7.4)

Сопротивление  приборов определяется по выражению

(7.5)

Сопротивление контактов принимают 0,05 ом при 2-3 приборов. Сопротивление соединительных проводов зависит от длины и сечения. Чтобы трансформатор тока работал в выбранном классе точности необходимо

(7.6)

Тогда

(7.7)

Зная сопротивление проводов можно определить сечение

(7.8)

где ρ-удельное сопротивление материала провода (0,0175 медь и 0,0283 аллюминий).

Провода с медными жилами применяются во вторичных цепях основного и вспомогательного оборудования на подстанциях с высшим напряжением 220 кВ и выше в остальных случаях во вторичных цепях применяются провода с алюминиевыми жилами.

Длину соединительных проводов от трансформатора тока до приборов (в один конец) можно принять для различных присоединений приблизительно равной, м

Таблица 7.1- Расчетные длины проводов вторичных цепей ТТ до приборов

| Наименования | Длина, м |
| --- | --- |
| Линии 6-10 кВ к потребителям | 4-6 |
| Цепи РУ 35кВ | 60-75 |
| 110кВ | 75-100 |
| 220кВ | 100-150 |
| 330-500кВ | 150-175 |

По условию прочности сечение не должно быть меньше 4мм2   для алюминиевых жил и 2,5мм 2 для медных.

Производится проверка по электродинамической устойчивости и термической.

8 Выбор трансформаторов напряжения

Трансформаторы напряжения выбираются;

По напряжению установки

(8.1)

По конструкции и схеме соединения обмоток

По классу точности

По вторичной нагрузке

(8.2)

где Sном -номинальная мощность в выбранном классе точности.

Для однофазных трансформаторов, соединенных в звезду, следует взять суммарную мощность всех трех фаз, а для соединенных по схеме открытого треугольника удвоенную мощность одного трансформатора.

(8.3)

Таблица 8.1 -  Вторичная нагрузка ТН

| Наименование прибора | тип | S одной обмотки ВА | Число обмоток | Cos φ | Sin φ | Число приборов | Общая потребляемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Р Вт | Q Вар |

Если вторичная нагрузка превышает номинальную мощность в выбранном классе точности, то устанавливают второй трансформатор и часть нагрузки присоединяют к нему. Сечение проводов по условиям механической прочности принимают 1,5мм2 для меди 2,5мм2 для алюминия.

Пример

4 Выбор электрооборудования

4.1 Выбор реактора

Если значение тока короткого замыкания больше значения тока отключения, предполагаемого выключателя в цепи устанавливается реактор, для ограничения тока КЗ. Расчет можно выполнить в относительных и именованных единицах.

Требуемое значение  сопротивления цепи с установкой                   реактора

,     Ом                               (4.1)

Расчетное  сопротивление цепи без реактора

, Ом                                                (4.2)

Расчетное сопротивление, приходящееся на реактор

Рабочий ток ступени напряжения КЗ

(4.3)

Максимальный рабочий ток ступени напряжения КЗ

, А                                 (4.4)

, А

Выбор реактора по условиям:

Выбираем ректор марки ТОРМТ-110-1350-15А и ТОРМ-220-324-12

Сопротивление цепи КЗ сопротивлением  выбранного  реактора

(4.5)

4.2 Выбор высоковольтных выключателей

4.2.1 Выбор выключателя и разъединителя на напряжение

220 кВ:

Определяем рабочий ток цепи:

(4.6)

Выбираем выключатель марки ВМГ-220II-40/3150У1, Производим проверку выключателя:

Определяем тепловой импульс кз в цепи ввода АТ:

где tоткл = tрз ввода + tов =1+0,05=1,05 с

tов = 0,05 с для ВМГ-220II-40/3150У1

Определяем допустимое относительное содержание апериодической составляющей тока в токе отключения βн, %

Рассчитываем апериодическую составляющую тока кз:

(4.7)

Та=0,03 (из учебника Рожковой, таблицы 3.8 стр. 150.)

tСВ выбираем для выключателя ВМГ-220II-40/3150У1: tСВ=0,05 с

= 0,05

| Расчетные данные | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выключатель ВМГ-220II-40/3150У1 | Разъединитель РГН-220/2000УХЛ1 |
| Uуст =220 кВ IPM=280 A Iпτ=8920 Iaτ=630 A Iпо =2280 А iy=2130 А Вк=88 кА2·с | Uн =220 кВ Iн=3150 А Iотк=40 =1979 А Iдин=20000 А iдин=52000 А Iт2·tт=1875 кА2·с | Uн=220 кВ Iн=2000 Не производится ------------- ----------------- iуд=80000 А Iт2*tт=4800 кА2·с |

проверку по отключающей способности производим по полному току кз:

4.2.2  Выбор выключателя и разъединителя на напряжение 110 кВ:

Определяем рабочий ток цепи:

(4.8)

Выбираем выключатель марки ВГП-110У1, Производим проверку выключателя:

Определяем тепловой импульс кз в цепи ввода АТ:

где tоткл = tрз ввода + tов =1+0,08=1,05 с

tов = 0,05 с для ВГП-110У1

Определяем допустимое относительное содержание апериодической составляющей тока в токе отключения βн, %

Рассчитываем апериодическую составляющую тока кз:

(4.9)

Та=0,02 (из учебника Рожковой, таблицы 3.8 стр. 150.)

tСВ выбираем для выключателя ВГП-110У1: tСВ=0,05 с

= 0,03

| Расчетные данные | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выключатель ВГП 110У1 | Разъединитель РДЗ-110/1000 |
| Uуст =110 кВ IPM=510 A Iпτ=3500A Iaτ=140 A Iпо =3500 А iy=7960 А Вк=1305 кА2·с | Uн =110 кВ Iн=1260 А Iотк=40 =1979 А Iдин=20000 А iдин=52000 А Iт2·tт=1200 кА2·с | Uн=110 кВ Iн=1000 Не производится ------------- ----------------- iуд=80 кА Iт2·tт=2977 кА2·с |

проверку по отключающей способности производим по полному току кз:

4.2.3  Выбор выключателя и разъединителя на напряжение 35 кВ:

Определяем рабочий ток цепи:

Выбираем выключатель марки ВБЭК-35, Производим проверку выключателя:

Определяем тепловой импульс кз в цепи ввода АТ:

где tоткл = tрз ввода + tов =1+0,09=1,09 с

tов = 0,09 с для ВБЭК-35

Определяем допустимое относительное содержание апериодической составляющей тока в токе отключения βн, %

Рассчитываем апериодическую составляющую тока кз:

Та=0,15 (из учебника Рожковой, таблицы 3.8 стр. 150.)

tСВ выбираем для выключателя ВБЭК-35: tСВ=0,09 с

= 0,4828

| Расчетные данные | Каталожные данные выключателя ВБЭК-35 |
| --- | --- |
| UУСТ =35 кВ IP M = 930 А Iпτ = 14,2 кА iaτ = 5,6 кА Iпо = 14,2 кА iу = 23 кА ВК = 238 кА2·с | UН =35 кВ Iн = 1000 А Iотк =20кА =44,5кA IДИН =31,5 кА iдин = 80кА I2тер·tтер=31,52·4= 3969 кА2·с |

проверку по отключающей способности производим по полному току кз:

Выбор выключателя и разъединителя на напряжение 10 кВ:

Определяем рабочий ток цепи:

Выбираем выключатель марки ВВУ-СЭЩ-П-10-20/1000, Производим проверку выключателя:

Определяем тепловой импульс кз в цепи ввода АТ:

где tоткл = tрз ввода + tов =1+0,09=1,09 с

tов = 0,09 с для ВВУ-СЭЩ-П-10-20/1000

Определяем допустимое относительное содержание апериодической составляющей тока в токе отключения βн, %.

Рассчитываем апериодическую составляющую тока кз:

Та=0,15 (из учебника Рожковой, таблицы 3.8 стр. 150.)

tСВ выбираем для выключателя ВВУ-СЭЩ-П-10-20/1000: tСВ=0,09 с

= 0,4828

| Расчетные данные | Каталожные данные выключателя ВМПЭ-31,5У3 |
| --- | --- |
| UУСТ =10 кВ IP M = 728 А Iпτ = 25,2 кА iaτ = 5,6 кА Iпо = 14,2 кА iу = 23 кА ВК = 238 кА2·с | UН =10 кВ Iн = 1000 А Iотк =31,5кА =44,5кA IДИН =31,5 кА iдин = 80кА I2тер·tтер=31,52·4= 3969 кА2·с |

проверку по отключающей способности производим по полному току кз:

4.3  Выбор жестких шин

Согласно ПУЭ §1,2,3,8 жёсткие шины в пределах РУ всех напряжений выбираются по условию (по допустимому току). При этом учитывается не только нормальные, но и послеаварийные режимы. В закрытых РУ - 6–10 кВ ошиновка и сборные шины выполняются жёсткими алюминиевыми шинами. Медные шины из – за высокой  стоимости не применяют даже при больших токовых нагрузках. При токах до 3000 А применяют одно и двуполостные шины.

Условия выбора

Iмах < Iдоп

Определяем расчётный ток продолжительных режима:

Определим расчетный ток послеаварийном режима:

Принимаем к установке алюминиевые шины марки АТ размером (80х10) с допустимым током 1480 А.

Определяем расчётные токи продолжительных режимов:

Для неизолированных проводов и окрашенных шин принимаем = 700С;  = 250С;

Механический расчет однополосных шин.

Определяем наибольшее удельное усилие при токе КЗ:

- расстояние между фазами равно 0,2м.

Так как расстояние между фазами значительно больше периметра шин , то коэффициент формы .

Определяем изгибающий момент:

где - длина пролета между опорными изоляторами шинной конструкции равна 1,2м.

Проверяем шины на механическую прочность (шины расположены плашмя):

Момент инерции:

Проверяем шины на динамическую стойкость:

Момент сопротивления шин при установке их плашмя:

Расчетное напряжение в металле шин:

Шины механически прочны. К установке принимаем алюминиевые шины марки АТ прямоугольного сечения (80×10) с длительно допустимым током 1480А.

Проверяем шины на термическую стойкость:

(определяется по графику “Кривые нагрева токоведущих частей при коротких замыканиях”)

Определяем конечный нагрев (по графику “Кривые нагрева токоведущих частей при коротких замыканиях”)

От суда имеем что шины термически стойки.

Выбор гибких шин

Выбор гибких шин на 220 кВ

Выбор гибких шин производится по условию (4.10):

534А < 605А

Допустимый максимальный ток рассчитывается по (4.11):

Выбираем провод марки АС – 240/32, Iдоп = 605А.

Проверка по термической стойкости рассчитывается по формуле:

qmin ≤ q	(4.16)

19,3мм2 ≤ 240мм2

где  qmin – минимальное сечение шины

Проверка по условию образования короны рассчитывается по формуле:

1,07Е ≤ 0,9Е0	(4.17)

27,8кВ/см ≤ 28,3 кВ/см

где m = 0,82 – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода

r0 = 1,08 – радиус провода, м

где Dср = 1,26∙D=1,26∙4 = 5,04м

Условие выполняется, следовательно, не коронируется.

Выбор сечения по экономической плотности тока производится по формуле:

(4.18)

где j = 1 – экономическая плотность тока [3]

Принимаем два провода в фазе марки АС – 240/32, Iдоп = 1210А.

Выбор гибких шин на 110 кВ

Выбор гибких шин производится по условию (4.10):

300А < 390А

Допустимый максимальный ток рассчитывается по (4.11):

Выбираем провод марки АС – 120/19, Iдоп = 390А.

Проверка по термической стойкости рассчитывается по (4.16):

35мм2 ≤ 120мм2

Проверка по условию образования короны рассчитывается по (4.17):

20,3кВ/см ≤ 30,1кВ/см

где m = 0,82 – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода

r0 = 0,76 – радиус провода, м

где Dср = 1,26∙D=1,26∙3 = 3,78м

Условие выполняется, следовательно, не коронируется.

Выбор сечения по экономической плотности тока производится по (4.18):

где j = 1 – экономическая плотность тока [3]

Принимаем три провода в фазе марки АС – 120/19, Iдоп = 1170А.

4.4 Выбор трансформатора тока:

По расчетным данным выбираем трансформатор ТОЛ-СЭЩ 10

| Расчетные данные | Каталожные данные трансформатора тока ТОЛ-СЭЩ 10 |
| --- | --- |
| UУСТ =10 кВ IP M = 728 А iу = 23 кА ВК = 238 кА2·с | UН =10 кВ I1н = 800 А iдин =kдин· ВК = (kt·I1Н)2·tтер=(32·0,8)2 ·3= 1966 кА2·с |

Согласно таблицы 4.8 стр. 281 для цепи ввода НН 10 кВ устанавливаются следующие контрольно измерительные приборы: амперметр, ваттметр, варметр, счётчики активной и реактивной энергии.

Проверка ТОЛ-СЭЩ 10 на соответствие классу точности производится на основании расчетной схемы

| Наим-е Прибора | Тип | Кол-во | Нагрузка, В·А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |
| Амперметр | Э-335 | 1 | 0,5 | - | - |
| Ваттметр | Д-335 | 1 | 0,5 | - | 0,5 |
| Варметр | Д-335 | 1 | 0,5 | - | 0,5 |
| Счётчик активной энергии | И-675 | 1 | 2,5 | - | 2,5 |
| Счётчик реактивной энергии | И-673М | 1 | 2,5 | - | 2,5 |
| Итого |  |  | 6,5 | - | 6 |

Определяем общее сопротивление приборов:

Определяем сопротивление проводов, принимаем сопротивление контактов равным rк = 0,1 Ом.

Рассчитываем сечение контрольного кабеля:

Т.к. схема подключения «в неполную звезду» то расчетная длинна соединительных проводов  определяется по формуле:

)

Выбираем контрольный кабель с медными жилами, сечением 4,5мм2 , марки КВВГ.

4.5  Выбор трансформатора напряжения:

Мощность счётчиков будет зависеть от их количества.

число ЛЭП 10 кВ на одну секцию. n=4. Также необходимо учесть, что один счётчик активной мощности и один счётчик реактивной мощности будут стоять в цепи ввода НН АТ. Итого получаем n=5

Рассчитываем мощность, потребляемую счётчиками.

Вторичная нагрузка ТН.

| Нами-е приб-в | Тип | S 1-й обм-ки, В*А | Число обм-к | соsφ | sinφ | Число приб-в | Общая потр-я мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Р, Вт | Q, ВАР |
| Вольтметр | Э-378 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Варметр | Д-305 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ваттметр | Д-305 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Сч-к акт. эн. | СА-3У | 4 | 2 | 0,38 | 0,925 | 5 | 15,2 | 37,2 |
| Сч-к реак. эн. | СР-4У | 4 | 3 | 0,38 | 0,925 | 5 | 22,8 | 55,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 48 | 93 |

Для измерения напряжения относительно земли (и контроля изоляции) выбираем трехфазный, трехобмоточный, пятьстержневой трансформатор напряжения НТМИ-10 с классом точности 0,5, SНОМ = 120 МВА. К обмотке соединенной в разомкнутый треугольник присоединяется реле защиты от замыканий на землю.

Схема подключения контрольно измерительных приборов к ТН

Нагрузку всех измерительных приборов, присоединённых к ТН составляет: