1 ТЕПЛОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

1.1 Расход тепла на отопление

Назначение отопительного устройства – сообщать воздуху отапливаемых помещений столько тепла, сколько его теряется через ограждающие конструкции здания (перекрытия, стенки, окна и т.д.).В тех случаях, когда необходимо знать приближенно величину потери тепла зданием в целом, задача решается путем определения так  называемой тепловой характеристики здания. При этом способе расход тепла на отопление рассчитывается по объему здания.

Тогда потеря теплоты зданием в ваттах

(1.1)

где Vн – наружный строительный объем здания, м3;

q'o – удельная отопительная характеристика здания, Вт/м3ºС

tвн – температура внутри помещения, ºС

tн – температура наружного воздуха, ºС.

Удельная отопительная характеристика здания  представляет собой потери тепла 1 м3 здания в единицу времени при разности внутренней и наружной температур в 1ºС.

Удельную отопительную характеристику здания можно подсчитать по следующей формуле

(1.2)

где а – постоянный коэффициент, для кирпичных зданий с толщиной в 2,5 кирпича и с двойным остеклением окон а=1,9, для крупноблочных железобетонных зданий а = 2,3-2,6.

Формула справедлива для климатических районов  с расчетной температурой наружного воздуха -30 ºС.

Для зданий расположенных в других климатических районах

(1.3)

Где t'н – расчетная температура наружного воздуха для отопления (отличная от 30ºС).

Более точно можно подсчитать теплопотери помещения, пользуясь выражением

(1.4)

где	а=1,06-1,08 – коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери вертикальными ограждениями из-за обдувания ветром;

Р – периметр стен здания в плане;

S – площадь пола здания, м2;

Н – высота здания, м;

– коэффициент остекления стен, т.е. отношение площади окон к площади вертикальных ограждений (стен);

– коэффициенты теплопередачи стен, остекления, потолка и пола, Вт/м2ºС.

– поправочные коэффициенты на расчетный перепад температур для потолка и пола.

1.2 Расход тепла на вентиляцию

Расход тепла на вентиляцию

(1.5)

– расход тепла на вентиляцию, кВт;

– объем вентилируемых зданий, м2;

– температура воздуха внутри вентилируемого помещения, ºС;

– температура наружного воздуха, ºС;

с – объемная теплоемкость воздуха, кДж/м2К;

– объем здания по наружному обмеру, м3;

– кратность обмена воздуха, с-1;

– удельная вентиляционная характеристика здания, т.е. расход тепла на вентиляцию 1 м3 вентилируемого помещения в единицу времени при разности внутренней и наружной температуры в  1ºК.

1.3 Расход теплоты на горячее водоснабжение

Средний расход теплоты на горячее водоснабжение

(1.6)

– расход горячей воды на технологические  и хозяйственно –бытовые нужды, кг/с;

св – теплоемкость воды, Дж/кг К, св = 4,19 Дж/кг К;

– средняя температура горячей воды, ºС;

– температура горячей воды, ºС;

– КПД использования теплоты в водоподогревателях, .

Расчетный (максимальный) расход теплоты на горячее водоснабжение

(1.7)

где  – коэффициент неравномерности  расхода теплоты.

1.4 Расход теплоты на технологические нужды

Расчетный (максимальный) расход теплоты на технологические нужды

(1.4.1)

где	 – удельный расход теплоты на выработку единицы продукции, Гдж/т;

– производительность промышленного предприятия, т/ч.

1.5 Контрольные задачи

1 Определите расчетный расход теплоты на отопление производственного здания, если  наружный объем здания 15 000 м3, удельная отопительная характеристика 0,35 Вт/м3ºС, температура внутри помещения 20ºС, температура наружного воздуха - 26 ºС.

2 Наружный объем здания составляет 30 000 м3. Объем вентилируемых зданий 75 % от объема отапливаемых зданий, удельная отопительная характеристика здания 0,32 Вт/м3ºС, удельная вентиляционная характеристика 0,3 Вт/м3ºС, температура внутри помещения 20 ºС, температура наружного воздуха -25 ºС.

Определить суммарный расчетный расход теплоты на отопление и вентиляцию.

3 Определить расчетный расход теплоты на горячее водоснабжение, если расход горячей воды на технологические нужды 2,5 кг/с, температура горячей воды 50 ºС, температура холодной воды 10 ºС, .

4 Определить отопительную характеристику и расчетный расход тепла на отопление здания длиной 86 м, шириной 14 м, высотой 20 м.

Коэффициент остекления (отношение поверхности окон к общей поверхности вертикальных ограждений) . Коэффициент теплопередачи кирпичных стен, потолка и пола соответственно равны

Коэффициенты снижения расчетной разности температур для потолка  и . Температура внутреннего воздуха t = 18ºС, а температура наружного воздуха t' = -32ºС. Добавку к основным теплопотерям вертикальных ограждений учесть при расчете коэффициентом 1,06.

5 Определите суммарный расчетный расход теплоты на технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, если рi= 6.25 т/ч; qi=1.35 Гдж/т; Vн=45000 м3; qо=0,2 Вт/м3ºС; qв=0,3 Вт/м3ºС; Gв= 6 кг/с; ºС; ; ºС;  ºС; ºС; = 0,96.