3 РЕЖИМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1 Основные расчетные формулы

Тепловая нагрузка теплообменного аппарата, Вт

(3.1)

где	 – коэффициент теплопередачи теплообменных аппаратов, ккал/м2·ч·ºС или Вт/м2 ·ºС;

F – площадь поверхности нагрева, м2;

– температурный напор теплообменных аппаратов, ºС.

Относительная тепловая нагрузка теплообменника, характеризующая отношение расхода теплоты при текущем (данном) режиме к расходу теплоты при основном (максимальном или расчетном)

(3.2)

где	– максимальная тепловая нагрузка, ккал/ч или Вт;

– расходы сетевой воды соотсветсвенно при текущем и при основном режимах, кг/с;

– температура теплоносителя  сооттветственно в подающем и обратном трубопроводах при текущем режиме, ºС;

– температура теплоносителя  сооттветственно в подающем и обратном трубопроводах при основном режиме, ºС;

– коэффициенты теплопередачи при текущем и основном режимах, ккал/м2·ч·ºС или Вт/м2 ·ºС;

– температурный напор теплообменных аппаратов при текущем и основном режимах, ºС;

– температура воздуха внутри помещения при текущем и основном режимах, ºС;

– температура наружного воздуха при текущем и основном режимах, ºС;

Температуры воды при качественном регулировании нагрузки воздушных систем отопления:

(3.3)

(3.4)

Температуры воды при любом режиме регулирования нагрузки водяных систем отопления и зависимой схеме их присоединения:

(3.5)

(3.6)

(3.7)

где	– перепад температур воды в тепловой сети, ºС;		– перепад температур воды в местной системе отопления, 	ºС;

– температурный напор нагревательного прибора местной системы отопления, ºС;

– расчетная температура воды в подающем стояке отопительной системы, ºС;

– коэффициент смешения элеватора;

– коэффициент, учитывающий режим регулирования нагрузки; принимается при качественном режиме , при качественно-количественном режиме , при количественном режиме .

Относительный расход сетевой воды при количественном регулировании отопительных систем – отношение текущего и расчетного расходов сетевой воды на отопление, определяется

(3.8)

Здесь	– коэффициент, учитывающий систему отопления; для водяной системы отопления , для воздушной системы отопления .

3.2 Контрольные задачи

1 При расчетной температуре  наружного воздуха для отопления        -32ºС, температура воды в подающем трубопроводе отопительной системы 150ºС и в обратном – 70ºС. Расчетная температура отапливаемого помещения 18ºС.

Определить температуру воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети при температуре наружного воздуха -7ºС, если эта сеть работает по графику центрального качественного регулирования воздушной системы отопления. Коэффициент теплопередачи нагревательных приборов можно считать независящим от температуры воды.

2 Температура наружного воздуха -25ºС, температура воды в подающем трубопроводе отопительной системы 100ºС и в обратном трубопроводе 60ºС. Расчетная температура отапливаемого помещения 18ºС. Определить температуру воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети при температуре  наружного воздуха -4ºС для случая подключения к тепловой сети систем водяного отопления, у которых коэффициент теплопередачи нагревательного прибора изменяется с изменением температуры воды. Режим регулирования  – качественный.

На отопительных вводах установлены элеваторы, работающие с коэффициентом смешения u=2,2.

3 Определить температуры воды в подающем и обратном трубопроводах отопительной системы и расход сетевой воды при температуре наружного воздуха +10ºС и качественно-количественном регулировании водяной системы отопления. Если при расчетной температуре наружного воздуха -26ºС, температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети 150ºС, в подающем стояке местной системы 95ºС и в обратном трубопроводе тепловой сети  70ºС, температура отапливаемого помещения 18ºС.

4 Построить график температур воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, а также в подающем трубопроводе местной отопительной системы при централизованном качественном регулировании водяной системы отопления.

При расчетной температуре наружного воздуха -22ºС температура воды в подающем трубопроводе сети 120ºС, в подающем трубопроводе отопительной системы 100ºС, в обратном трубопроводе тепловой сети  70ºС. Внутренняя температура помещений 18ºС.