4 ТЕПЛОФИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЭЦ

4.1 Основные расчетные формулы

Поверхность нагрева теплообменных аппаратов

(4.1)

где	Q – производительность аппарата, ккал/ч или Вт;

k – коэффициент теплопередачи, ккал/м2·ч·ºС;

– температурный напор, ºС.

Температурный напор при противотоке и прямотоке

(4.2)

где	 – большая и меньшая разность температур между первичным и вторичным теплоносителями на концах теплообменника.

Коэффициент теплопередачи поверхностных аппаратов чистых и с учетом загрязнения:

(4.3)

(4.4)

или

(4.5)

где	 – коэффициенты теплопередачи аппаратов при чистой и загрязненной поверхности теплообмена;

– коэффициенты теплоотдачи между первичным и вторичным теплоносителями и стенкой;

– тепловое сопротивление стенки трубок и слоя загрязнения;

– коэффициент, учитывающий загрязнение поверхности.

Критерий Григулля для конденсата при вертикальных подогревателях

(4.6)

При горизонтальных подогревателях

(4.7)

Коэффициенты теплоотдачи от конденсирующегося пара:

а) горизонтальные трубки (пар снаружи)

(4.8)

б) вертикальные трубки Z<2300

(4.9)

в) вертикальные трубки Z > 2300

(4.10)

(4.11)

Здесь	– наружный диаметр трубок, м;

– приведенное число рядов трубок по вертикали для горизонтального подогревателя;

Н – расчетная высота трубок, м;

– температура насыщения пара, ºС;

– температура стенки, ºС;

– критерий Рейнольдса для конденсата при ;

– критерий Прандтля для конденсата при  и ;

А1, А2, А3, А4 –температурные множители (см. табл).

Коэффициент теплоотдачи при турбулентном движении воды вдоль трубок

(4.12)

где	– скорость воды, м/сек;

d – диаметр трубки, м;

А5 – температурный множитель, (см. табл.)

Основные конструктивные размеры поверхностных теплообменников:

(4.13)

(4.14)

(4.15)

где	no – число трубок в одном ходе;

VT – объемный расход жидкости в трубках, м3/с;

– скорость теплоносителя в трубках, м/с;

dв – внутренний диаметр трубок, м;

l – длина одного хода, м;

z – число ходов;

D – внутренний диаметр корпуса, м;

– коэффициент использования трубной решетки;

– угол между осями трубной системы;

а – шаг трубок, м.

4.2 Контрольные задачи

1 Сетевой подогреватель теплофикационной установки ТЭЦ должен подогревать воду в количестве  от  до  паром р=2,5 ат (ºС).

Требуется выбрать типоразмер пароводяного вертикального подогревателя из серии БО. При расчете загрязнение поверхности нагрева учесть понижающим коэффициентом

2 Определить производительность теплофикационной установки ТЭЦ, состоящей из трех основных и двух пиковых вертикальных сетевых подогревателей.

Каждый основной подогреватель имеет поверхность нагрева 550 м2 с числом трубок в корпусе no=2344 шт. при четырех ходах воды, а каждый пиковый подогреватель имеет поверхность нагрева 300 м2 с числом трубок в корпусе nп = 1 744 шт. при двух ходах воды. Трубки латунные диаметром 19/17 мм. Вода в теплофикационной установке должна нагреваться от t1=70ºC до t2=140ºС. Давление пара в основных подогревателях р0=2,5 ат () и в пиковых подогревателях рп=7ат (). Расстояние между соседними перегородками  каркаса у основного подогревателя Но=1,8 м и у пиковых Нп=1,61 м. Загрязнение поверхности нагрева учесть понижающим коэффициентом

3 Определить производительность вертикального сетевого подогревателя типа ПСВ-500-14-23 и температуру сетевой воды за ним при ее расходе 475 кг/с. Площадь поперечного сечения для прохода сетевой воды  м2 и число трубок 1830шт с диаметром  мм, ,  , давление пара р=2,5 ат (ºС).

При расчете загрязнение поверхности нагрева учесть понижающим коэффициентом