5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОФИКАЦИИ

5.1 Основные расчетные формулы

Расход условного топлива на выработку тепла на ТЭЦ или в районной котельной

(5.1)

где Q – количество отпущенного потребителям тепла, Гкал или ГДж;

– удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг/ГДж;

Удельный расход условного топлива на выработку тепла на ТЭЦ или в районной котельной без учета потерь тепла во внутренних коммуникациях

(5.2)

где – КПД котельной, расположенной на ТЭЦ или районной котельной.

Расход условного топлива на выработку электрической энергии по теплофикационному методу и конденсационному методу:

(5.3)

(5.4)

где  и  – удельные расходы условного топлива на выработку электрической энергии по теплофикационному и конденсационному циклам, кг/ (кВт·ч);

Эт и Эк – выработка электрической энергии по теплофикационному и конденсационному циклам, кВт·ч;

эт – удельная комбинированная выработка электрической энергии на тепловое потребление, кВт·ч/ГДж;

Qт – количество теплоты, отпущенное из отбора турбин на внешнее тепловое потребление, ГДж.

Удельная комбинированная выработка электрической энергии  на тепловое потребление, кВт·ч/ГДж,

(5.5)

где эо и эв.т. – удельная комбинированная выработка электрической энергии на базе внешнего и внутреннего  (за счет регенеративного подогрева конденсата теплофикационной установки) теплового потребления, кВт·ч/ГДж;

– относительная выработка электрической энергии за счет регенеративного подогрева конденсата;

Нт – изоэнтропный перепад пара в турбине от начальных параметров до давления в отборе, кДж/кг;

– энтальпии пара в отборе турбины и конденсата этого пара,  кДж/кг;

– внутренний относительный КПД турбины;

– электромеханический КПД установки;

– механический КПД турбины;

– механический КПД генератора.

Относительная выработка электрической энергии за счет регенеративного подогрева конденсата

(5.6)

где – энтальпия пара условного регенеративного отбора, кДж/кг;

– энтальпия питательной воды и конденсата пара из отбора, кДж/кг;

Нр – изоэнтропный перепад для потока пара условного регенеративного отбора, кДж/кг;

НТ – изоэнтропный перепад для потока пара, поступающего в отбор турбины, кДж/кг;

Для расчета показателей паротурбинных установок с промежуточным перегревом пара в формулы следует подставлять сумму Нт=Н'т + Н''т. Где Н'т – изоэнтропный перепад от состояния пара перед турбиной до давления перед промежуточным перегревателем, Н''т – изоэнтропный перепад от состояния за промежуточным перегревателем до давления в теплофикационном отборе.

Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии в теплофикационном и конденсационном цикле с учетом регенерации, кг/(кВт·ч):

(5.7)

(5.8)

где – КПД котельной электрической станции (ТЭС или КЭС);

– внутренний относительный КПД конденсационной выработки с учетом регенерации;

Внутренний абсолютный КПД конденсационной выработки без учета регенерации и с учетом регенерации :

(5.9)

(5.10)

где Нк – изоэнтропный перепад конденсационного потока пара, кДж/кг;

и  – энтальпии пара перед турбиной и конденсата после конденсатора, кДж/кг;

– отношение выработки электрической энергии за счет регенеративного подогрева конденсата после конденсатора к чисто конденсационной выработке.

Значение  можно подсчитать по формуле (5.1.6), в которой НТ следует заменить изоэнтропным перепадом конденсационного потока пара НК, а величину   – энтальпией конденсата после конденсатора . Формулы (5.1.6) и (5.1.9) можно использовать при наличии промежуточного перегрева. Для этого вместо НК следует подставлять сумму Н'к+Н''к, где Н'к – это изонтропный перепад от состояния пара перед турбиной до давления перед промперегревателем, Н''к – это изоэнтропный перепад от состояния пара за промперегревателем  до давления в конденсаторе. Кроме того, знаменателе формулы (5.1.9) следует добавлять  – повышение энтальпии пара в промежуточном перегревателе.

5.2 Контрольные задачи

1 Определить удельную (отнесенную на 1 ГДж и на 1 Гкал теплоты, выработанной на станции) экономию условного топлива  при теплофикации по сравнению с раздельной схемой энергоснабжения промышленного предприятия, имеющего технологическую тепловую нагрузку. Определить также относительную экономию топлива при теплофикации (отношение экономии топлива при теплофикации к расходу топлива при раздельной схеме энергоснабжения).

Теплофикационный вариант: – ТЭЦ с начальными параметрами пара р0=13 МПа (абсолютное давление перед турбиной) и температурой

t0 = 555ºС, противодавление турбин рп = 0,7 МПа, температура питательной воды 230ºС, температура конденсата 100ºС, внутренний относительный КПД турбин ТЭЦ  и электромеханический КПД .

Вариант с раздельной схемой энергоснабжения: КЭС  с начальными параметрами пара р0 = 24 МПа и t0=540ºС, параметры пара после промежуточного перегрева рп.п = 4 МПа и tп.п. = 540ºС, потеря давления в промежуточном перегревателе рп.п = 0,5 МПа, давление в конденсаторе рк = 0,004 МПа, температура питательной воды 260ºС, внутренний относительный КПД турбин КЭС ,  электромеханический КПД . КПД котельной КЭС и ТЭЦ  и КПД промышленной котельной .

Потери тепла внутренних трубопроводов ТЭЦ, КЭС и котельной  не учитывать. Выработку электроэнергии ТЭЦ и КЭС, а также КПД тепловых сетей в обоих вариантах считать одинаковыми.

2 На ТЭЦ установлены две турбины ПТ-50/60-130/7 с начальными параметрами пара р0 = 13 МПа  и t0=535ºС, давлением пара в промышленном отборе рп = 0,8 МПа, средним давлением пара в отопительном отборе рТ = 0,09 МПа и давлением пара в конденсаторе рк = 0,005 МПа. Температура питательной воды 230ºС. Годовая выработка электрической энергии на ТЭЦ с паром промышленных отборов давлением 0,7 МПа Q1= 3 500 000 ГДж/год = 835 300 Гкал/год, с паром отопительных отборов давлением 0,09 МПа Q2 = 1 800 000 ГДж/год = 429 600 Гкал/год, выработка теплоты водогрейными котлами ТЭЦ Q3 = 300 000 ГДж/год = 71 600 Гкал/год. Суммарная годовая выработка теплоты на ТЭЦ Q = 5 600 000 ГДж/кг = 1 336 500 Гкал/год.

Конденсат от потребителей и от сетевых подогревателей с температурой tк.т.1= tк.т.2 = 96ºС полностью возвращается на ТЭЦ.

Определить годовой расход условного топлива на ТЭЦ. При расчете принять КПД энергетических котлов ТЭЦ , КПД пиковых водогрейных котлов , внутренний относительный КПД турбин  и электромеханический КПД . Потерей теплоты во внутренних трубопроводах ТЭЦ пренебречь.

3 На промышленном предприятии были проведены специальные работы и организованно использование  теплоты отработавшего пара молотов и прессов на нужды отопления и горячего водоснабжения в количестве Q=106 ГДж/год. До реконструкции предприятия указанные нужды обеспечивались промышленной котельной установкой с КПД ηк=0,85.

Определить экономию условного топлива от использования теплоты указанных вторичных ресурсов.

4 Определить экономию условного топлива от использования указанного в примере 1 количества вторичных энергоресурсов при условии, что на предприятии нагрузка отопления и горячего водоснабжения до реконструкции теплоснабжения покрывалась от ТЭЦ. При расчете принять КПД котельной	ηк.с=0,89, удельную выработку электроэнергии на тепловом потреблении эт=120 кВт·ч/ГДж и разность удельных расходов условного топлива на выработку электроэнергии на КЭС и ТЭЦ

bкэ-bтэ=0,2 кг/(кВт·ч).

5 Район города с годовым полезным потреблением теплоты в виде воды Qп=10·106 ГДж/год от индивидуальных (домовых) котельных С КПД

ηк.п=0,6 намечено перевести на теплоснабжение от районных котельных с КПД  при КПД тепловых сетей

Определить абсолютную годовую, относительную (по отношению к расходу топлива в индивидуальных котельных) и удельную (на единицу теплоты, выработанной в районной котельной) экономию условного топлива.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий./Под ред. В.Н. Голубковой – М., Энергия,1972.

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М., Энергия, 1982

- Казин В.Е., Левина Г.А. и др. Теплоснабжение.– М., Высшая школа, 1980.– с.232-240

- Сазанов Б.В., Ситас В.И. Теплоэнергетические системы промышленных предприятий: Учеб.пособие для вузов.– М.:Энергоатомиздат, 1990.– 304 с.

- Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции.– М.,Энергоатомиздат, 1987.

- Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / А.М. Бакластов, В.М. Бродянский, Б.П. Голубев и др.;Под общ. ред. В.А.Григорьева и В.М. Зорина.– М.: Энергоатомиздат,1983 – 552 с.

- Богословский С.В. Физические свойства газов и жидкостей: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., 2001. 73 с.

8. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника:  Справочник / Под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М.Зорина – М.: Энергоатомиздат, 1999 г.  – 588 с

9. Промышленные тепломассобменные процессы и установки. / Под общ. ред.  А.М.Бакластова – М.: Энергоатомиздат 1986 г. – 328 с

10. Бакластов А.М., Горбенко В.А., Удыма П.Г. Проектирование, монтаж и эксплуатация  тепломассообменных установок – М.: Энергоиздат, 1981г. – 366 с