РАСЧЁТ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

Рассчитать установку для тушения пожара углекислотой в помещении завода.

Исходные данные:

а) Wп – объем защищаемого помещения, м3;

б) Ку – коэффициент, учитывающий особенности процесса газообмена, утечки углекислоты через неплотности и проемы защищаемого помещения;

в) L – длина трубопровода от установки до места тушения загорания, м.

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней цифрой учебного шифра:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Wп, м3 Ку L,м | 450 1,0 75 | 600 1,5 40 | 900 1,1 25 | 750 1,4 60 | 500 2 90 | 850 1,8 100 | 750 1,2 65 | 850 1,5 45 | 950 1,2 90 | 550 1,3 80 |

Указания к решению задачи

1) Определение количества огнегасительного газового состава по формуле

Gr = GвWпКу + G0, кг,

где Gв = 0,7 кг/м3 огнегасительная концентрация газового состава для углекислоты;

G0 = 0,2 – количество углекислоты, остающейся в установке после окончания ее работы, кг.

2) Определение потребного количества рабочих баллонов с углекислотой:

где Vб = 25 л – объем баллона, при 25 л в баллоне содержится 15,6 кг углекислоты; р = 0,625 кг/л – плотность средства тушения; ан = 1 – коэффициент наполнения.

3) Количество резервных баллонов принять равным числу рабочих баллонов.

4) Определение пропускной способности и диаметра трубопровода:

где 	Р1 = 50 кг/см2 – удельное давление углекислоты в начале трубопровода (в баллонах);

= 290 кг/м3 – удельный вес углекислоты в начале трубопровода (в баллонах);

А – удельное сопротивление трубопровода, принимается из следующей таблицы:

| Условный диаметр трубопровода, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход G в кг/с при: L = 20-40 м L = 40-80 м | 1,9 1,3 | 2,5 1,8 | 5,5 3,8 | 7,5 5,7 | 12,1 11,4 | 15,2 22,4 |

При решении задачи рекомендуется пользоваться пособием: Иванов Е.Н. Автоматическая пожарная защита. – М.: Стройиздат, 1971.