№2 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Үй-жайлардың жасанды жарықтандыруды есептеу және талдау

  - Жасанды жарықтандыруды өлшеу әдісімен танысу

Люксметр Ю-16 құрылысы, жұмыс істеуі, қаіпсіздік ережесі, метрологиялық сипаттамасы.

Практикада жарықты өлшеу үшін фотоэлектрлік люксметр Ю-16 қолданылады. Люксметрдің жұмыс істеу принципі фотоэлектрлік эффект құбылысына негізделген.

Ток мәні фотоэлемент бетіне түсетін сәулеге пропорционалды болады. Өлшегіш шектерін көбейту үшін люксметрдегі ауыстырып-қосқыш бастырмаларын қосып әртүрлі диапазонда жарық сорғыштар қойылады. Ауыстырып-қосқыш арқылы 3 негізгі шек өлшемдерін 25; 100; 500 лк, ал сорып алғыштың көмегімен 3 қосымша өлшегіш 2500; 10000; 50000 лк, алуға болады. Люксметрдің жарық өлшегіш дәлдәгә Е=±10%.

Аспап ауа температурасы +10-нан +35°С-қа және салыстырмалы ылғалдылық 80%-ға дейінгі аралықта болғанда өлшеуге арналған.

Жұмыс істеу тәртібі.

Аспапты горизонталь бетке орналастырып, бағыттамаларының нольде тұруын тексеру керек. Жұмыс бөлмесінде стол бетіндегі жарықты өлшегенде екі бір-біріне перпендикуляр бағытпен 6 нүктеде табиғи және жасанды жарықты өлшейді.

Өлшеуді ауыстырып-қосқыштың 500 лк шегіне қойып бастау керек. Егер бағыттама 10 бөлшектен кем болып ауытқып тұрса, ауыстырып-қосқышты 100 лк шегіне қояды.

Табиғи жарықты бөлме ішінде және сыртта аспап жұтқышын қойып өлшеу керек. Жұтқыш қолданған кезде алынған мәндерді жұтқыш коэффициентіне көбейту қажет. Өлшем қорытындыларын 1-ші кестеге жазу керек.

Кесте 1 – Жасанды жарық

| Өлшеу нүктелері | Нақты жарық өлшеу бойынша, Еөлш , лк | Рұқсат етілетін жарық Ерұқс, лк |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |

Жасанды жарықты терезе перделерін жауып өлшейді. Бөлме люменесценті шамдармен жарықталған болса, люксметрдің көрсетуін К коэффициентіне көбейту керек. Күндізгі жарық шамы К=0,9; ал ақ жарық шамы үшін К=1,1.

1-ші кестенің көрсеткіштері бойынша жасанды жарықпен жарықтану сызығын салу қажет.

Е, лк

0   1   2   3   4   5    6   7   8 өлшеу нүктелері

Сурет 1

Өндірістік және админстративтік бөлмедегі жасанды жарықтың аспаптың көмегімен анықталған көрсеткіштері бойынша кестелер мен сызбаларға қарап бөлмедегі табиғи және жасанды жарықтық сәйкестігі немесе сәйсек еместігіне қорытынды жасалады.

Люксметр өлшегіш пен жеке фотоэлементтен тұрады. Өлшегіштің алдыңғы бетінде ауыстырып-қосқыш батрымалары мен сұлбалы кесте бар, ол батырмалардың жұмысы мен қондырғылардың өлшеуін байланыстырады.

Кесте 2

| Өлшегіш аралығы, лк | Фотоэлементтің екі қондырғысы бірге қолданғандағы шартты белгілер | Жалпы номиналды коэффициенттер |
| --- | --- | --- |
| 5 – 30 17 – 100 | қондырғысыз қондырғысымен | 1 |
| 50 – 300 170 –1000 | К, М | 10 |
| 500 – 300 1700 –10000 | К, Р | 100 |
| 5000 – 30000 17000- 100000 | К, Р | 1000 |

Аспапта 100 және 30 бөлшекке бөлінген екі түрлі шәкілі бар. Люксметрдің рұқсат етілген негізгі қателік шегі 5-30 және 17-100 лк  (қондырғысыз), ал аралығындағы өлшемдер ±10% өлшегіш мәндеріне сәйкес келеді.

Талап бойынша жарықты өлшегенде фотоэлементті жұмыс орны болып есептелетін горизонталь жазыққа қою керек. Өлшемді фотоэлементтке көлеңке түсірмей алады.

Өлшеу аяқталған соң фотоэлементті люксметрден ажыратады, фотоэлементке Т қондырғышын кигізіп, футляр қақпағының астына қояды.

2 Жасанды жарықтандыруды есептеу және талдау

Жасанды жарықтануды анықтау.

Жасанды жарықты жарық ағыны әдісімен есептеу – бір лампаның жарық ағынын анықтап алып, сол бойынша шамдағы лампа қуатын анықтау қажет.

Лампаның жарық ағынын анықтау:

Eн ∙ Sn ∙ K3 ∙ Z

F=------------------------                                               (1)

N ∙ n ∙ η

мұндағы Eн – нормаланған жарықтану, лк;

Sn – бөлме ауданы, м3

K3 – лампаның шаңдануын ескеретін запас коэффициенті

Z – жарықтың біркелкі еместігінің коэффициенті

N – лампалар светильтиктер саны

n  - светильниктегі шамдағы лампочкілер саны

η  - жарық ағынының қолдану коэффициенті

Кесте 3 -  Нормаланған жарықтану Eн

| Бөлмелер, өндірістік бөлмелер | Жарықтанудың нормалану тығыздығы және оның еденнен биіктігі | Жарықтану, лк |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жалпы жарықтандыруда | Комбинирленген жарықтануда |
| Автомобилдер жуу бөлмесі | еден | 150 | - |
| Автомобилдерді техникалық жөндеу | еден | 200 | 300 |
| Моторлық, агрегаттық механикалық, электротехникалық бөлімдер | Г-0,8м | 300 | 750 |
| Ұсталық, дәнекерлеушілік және медициналық бөлімдер | Г-0,8м | 200 | 300 |
| Столярлық бөлім | Г-0,8м | 200 | 300 |
| Админстративтік бөлмелер | Г-0,8м | 300 | 750 |

Кесте 4 - Жарық ағынын қолдану коэффициенті η% (қыздыру лампалы шамдар)

| Бөлме индексі | Шамның түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У |  |  | У3 |  |  | ППР НСРО НСРО9 |  |  | ППД-200 |  |  | Шм |  |  | Ск-3000 |  |  |
|  | Төбеден шағылу коэффициенті п, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 |
|  | Қабырғадан шағылу коэффициенті с, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
| 0,5 | 22 | 20 | 17 | 19 | 15 | 12 | 18 | 12 | 9 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 8 | 15 | 11 | 9 |
| 0,6 | 32 | 26 | 23 | 27 | 22 | 19 | 23 | 25 | 11 | 30 | 24 | 20 | 19 | 16 | 12 | 19 | 14 | 11 |
| 0,7 | 39 | 34 | 30 | 32 | 28 | 25 | 27 | 19 | 15 | 36 | 30 | 26 | 23 | 20 | 16 | 22 | 16 | 14 |
| 0,8 | 44 | 38 | 34 | 35 | 31 | 28 | 31 | 23 | 18 | 41 | 36 | 32 | 26 | 22 | 18 | 25 | 18 | 16 |
| 0,9 | 47 | 41 | 37 | 37 | 33 | 30 | 33 | 25 | 19 | 43 | 38 | 34 | 28 | 24 | 20 | 28 | 20 | 18 |
| 1,0 | 49 | 43 | 39 | 38 | 35 | 31 | 35 | 26 | 20 | 44 | 39 | 36 | 30 | 26 | 22 | 30 | 22 | 19 |
| 1,1 | 50 | 45 | 41 | 40 | 36 | 32 | 37 | 28 | 22 | 45 | 41 | 38 | 32 | 27 | 23 | 32 | 23 | 21 |
| 1,25 | 52 | 47 | 43 | 42 | 38 | 34 | 40 | 30 | 24 | 47 | 42 | 39 | 34 | 29 | 24 | 35 | 26 | 23 |
| 1,5 | 55 | 50 | 46 | 44 | 40 | 36 | 42 | 32 | 25 | 51 | 45 | 42 | 36 | 31 | 26 | 38 | 28 | 24 |
| 1,75 | 58 | 53 | 48 | 46 | 42 | 39 | 45 | 35 | 27 | 53 | 49 | 45 | 38 | 38 | 28 | 40 | 30 | 27 |
| 2,0 | 60 | 55 | 51 | 48 | 44 | 40 | 47 | 37 | 29 | 55 | 51 | 47 | 40 | 35 | 30 | 42 | 31 | 29 |
| 2,25 | 62 | 57 | 53 | 49 | 45 | 42 | 49 | 39 | 31 | 57 | 53 | 49 | 42 | 36 | 31 | 45 | 33 | 30 |
| 2,5 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | 44 | 50 | 40 | 32 | 58 | 54 | 51 | 43 | 38 | 33 | 47 | 35 | 32 |
| 3,0 | 66 | 62 | 58 | 53 | 49 | 46 | 53 | 43 | 35 | 61 | 56 | 54 | 45 | 40 | 36 | 49 | 37 | 33 |
| 3,5 | 68 | 64 | 61 | 55 | 51 | 48 | 55 | 45 | 36 | 63 | 58 | 56 | 48 | 41 | 38 | 51 | 39 | 36 |
| 4,0 | 70 | 66 | 62 | 56 | 52 | 49 | 57 | 47 | 38 | 64 | 60 | 57 | 49 | 43 | 40 | 53 | 41 | 38 |
| 5,0 | 73 | 69 | 64 | 57 | 53 | 51 | 59 | 49 | 40 | 65 | 62 | 58 | 52 | 46 | 43 | 55 | 42 | 40 |

Кесте  5 - Жарық ағынын қолдану коэффициенті η % (люминесцентті лампалы шамдар)

| Бөлме индексі | Шамның түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОД |  |  | ОДР |  |  | ПВЛ |  |  | ШОД |  |  | ВЛО |  |  | ВПВ |  |  |
|  | Төбеден шағылу коэффициенті п, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 |
|  | Қабырғадан шағылу коэффициенті с, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
| 0,5 | 30 | 25 | 20 | 28 | 24 | 21 | 29 | 21 | 19 | 26 | 20 | 17 | 22 | 16 | 14 | 25 | 19 | 14 |
| 0,6 | 34 | 29 | 25 | 32 | 27 | 24 | 32 | 26 | 22 | 30 | 24 | 20 | 28 | 21 | 18 | 29 | 22 | 18 |
| 0,7 | 38 | 33 | 29 | 35 | 30 | 27 | 26 | 29 | 25 | 34 | 28 | 23 | 32 | 24 | 21 | 33 | 26 | 22 |
| 0,8 | 42 | 36 | 33 | 38 | 33 | 29 | 40 | 33 | 28 | 37 | 31 | 26 | 35 | 27 | 24 | 36 | 30 | 25 |
| 0,9 | 45 | 39 | 35 | 41 | 36 | 32 | 42 | 36 | 31 | 40 | 33 | 28 | 38 | 30 | 27 | 40 | 33 | 28 |
| 1,0 | 47 | 42 | 38 | 44 | 38 | 34 | 46 | 38 | 33 | 42 | 35 | 30 | 41 | 32 | 29 | 43 | 36 | 30 |
| 1,1 | 50 | 44 | 40 | 46 | 41 | 36 | 48 | 41 | 36 | 45 | 37 | 33 | 43 | 34 | 31 | 45 | 38 | 32 |
| 1,25 | 53 | 48 | 43 | 48 | 44 | 39 | 51 | 44 | 38 | 48 | 40 | 35 | 46 | 37 | 34 | 47 | 40 | 35 |
| 1,5 | 57 | 52 | 47 | 52 | 47 | 43 | 54 | 48 | 42 | 51 | 43 | 38 | 50 | 40 | 37 | 51 | 44 | 38 |
| 1,75 | 60 | 54 | 51 | 54 | 50 | 46 | 59 | 51 | 45 | 54 | 46 | 41 | 53 | 43 | 40 | 54 | 47 | 42 |
| 2,0 | 62 | 57 | 54 | 56 | 52 | 49 | 61 | 53 | 47 | 56 | 48 | 43 | 55 | 45 | 42 | 56 | 49 | 44 |
| 2,25 | 64 | 59 | 56 | 58 | 54 | 51 | 63 | 55 | 49 | 58 | 50 | 45 | 57 | 47 | 44 | 58 | 51 | 46 |
| 2,5 | 65 | 60 | 57 | 60 | 65 | 52 | 65 | 56 | 50 | 59 | 51 | 46 | 59 | 48 | 45 | 60 | 53 | 48 |
| 3,0 | 67 | 63 | 60 | 62 | 58 | 55 | 67 | 59 | 53 | 61 | 53 | 48 | 61 | 50 | 48 | 62 | 65 | 50 |
| 3,5 | 69 | 65 | 62 | 63 | 59 | 57 | 69 | 61 | 55 | 63 | 55 | 50 | 63 | 52 | 50 | 63 | 56 | 51 |
| 4,0 | 70 | 66 | 64 | 64 | 61 | 58 | 70 | 63 | 56 | 64 | 56 | 51 | 65 | 54 | 51 | 64 | 58 | 53 |
| 5,0 | 72 | 69 | 66 | 65 | 62 | 60 | 72 | 65 | 58 | 66 | 58 | 53 | 67 | 56 | 53 | 67 | 60 | 65 |

Өндірістік және админстративтік бөлмедегі жасанды жарықты есептеген соң жарық саңлауының есептелінген және іс жүзіндегі жарық саңлауы ауданы салыстырылады да ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002* бойынша жасанды жарықтық сәйкестігі немесе сәйсек еместігіне қорытынды жасалады.

Тексеру  сұрақтары

- Жасанды жарықтану түрлері?

- Люксметр Ю-16 аспабының құрылысы мен жұмыс істеу принципі.

- Жарық сүзгісінің жұтқыш қасиетін түсіндіріңіз?

- Жасанды жарықтың өлшеу әдісін түсіндіріңіз?

- Жасанды және табиғи жарықты нормалайтын құжаттар