3.6 ББҚ аппаратурасы

3.6.1 Жұмыстың мақсаты

3.6.1.1 Аппаратураның және конструкцияның әрекет ету принципін зерттеу.

3.6.1.2 Аппаратураны сынау.

3.6.2 Негізгі ережелер

УАВ типті сутөкпе қондырғыларын автоматтандырудың біріздендірілген аппаратурасы көмір және кен шахталарының сутөкпе қондырғыларының сорғы агрегаттарын Автоматты басқаруға арналған.

Аппаратура төмен немесе жоғары вольтты, жетекті қозғалтқыштары бар сорғы агрегаттарының әртүрлі санымен (он алты жасқа дейін) жабдықталған сутөкпе қондырғыларын басқаруға мүмкіндік береді.

3.6.2.1 аппаратураның жиынтығы мыналарды қамтамасыз етеді.

3.6.2.1.1 су жинағыштың су деңгейі бойынша сорғы агрегаттарын автоматты басқару.

3.6.2.1.2 автоматты режимде қалған агрегаттардың жұмысын бұзбай жөндеу және жөндеу жұмыстары кезінде жекелеген сорғы агрегаттарын жергілікті басқару.

3.6.2.1.3 автоматты режимде жұмыс істейтін сорғы агрегаттарын диспетчер пультінен іске қосу және тоқтату мүмкіндігі. Дистанциондық іске қосу және тоқтату технологиялық қажеттіліктер үшін су беру және қосалқы станциялардағы жүктемені теңестіру қажет болған жағдайда көзделген.

3.6.2.1.4 параллель жұмыс кезінде оларды бір мезгілде қосуға жол бермейтін сорғылардың электр қозғалтқыштарын қосу реті.

3.6.2.1.5 су жинағышта судың жоғарғы деңгейі кезінде бірнеше сорғы агрегаттарының бірін қосу (күйге келтіруге байланысты)

3.6.2.1.6 судың жоғары және авариялық деңгейлерінде бір немесе бірнеше сорғыларды қосымша қосу.

3.6.2.1.7 жұмыс істеп тұрған сорғы агрегаттарының бірінің ақаулығынан ажыратылған кезде резервтік сорғыны автоматты түрде қосу.

3.6.2.1.8 подшипниктердің қызып кетуінен қорғау, су шығыны мен қысым бойынша гидравликалық қорғау, ысырмалардың бітелуінен қорғау.

3.6.2.1.9 жұмыс істеп тұрған сорғы агрегатын автоматты түрде ажырату:

1) гидравликалық немесе жылу қорғанысының іске қосылуы;

2) басқару тізбектеріндегі кернеудің жоғалуы;

3) іске қосу аппаратурасында көзделген қорғаныс іске қосылғанда.

3.6.2.1.10. Қызмет көрсетуші персоналдың алдын ала араласуынсыз ақаулы сорғыны қайта қосудың мүмкін еместігі.

3.6.2.1.11 Сигнал беру:

1) Қуат туралы табло сигналдық-жарықтық;

2) сорғылардың жұмысы туралы-жарықсіз;

3) сорғының ақауы туралы—сорғыларды басқару блоктарында ажыратылып, иесізденген дыбыстық және жарықтық;

4) су жинағыштағы судың авариялық деңгейі туралы-дыбыстық және жарықтық.

3.6.2.2 аппаратура жиынтығына келесі блоктар мен элементтер кіреді.

3.6.2.1 деңгей датчиктерінен келіп түсетін сигналдарды өңдеуге арналған ОБН типті сорғылардың жалпы блогы және жеке сорғыларды басқару блоктарына, сигналдық блоктарға және атқарушы құрылғыларға командаларды беруге арналған. Блокта № 1 сорғыны автоматтандыру панелі бар.

3.6.2.2. БН типті сорғылардың блоктары сорғылардың жұмыс режимін таңдау және сорғылардан және ОБН блогынан келіп түсетін сигналдарды өңдеу үшін қызмет етеді, кейіннен атқару құрылғыларына командаларды беру және блоктың қоректенуі және сорғының ақауы туралы сигнал беру.

3.6.2.2.3 қондырғының жай-күйі туралы сигналдарды шығаруға арналған СТВ типті сигналдық диспетчер таблосы.

3.6.2.4 сорғы өнімділігін бақылау үшін қызмет ететін әр сорғының сору құбырында Орнатылатын РПН типті өнімділік релесі.

3.6.2.2.5 сорғының сору қақпағында орналасқан және қысым бойынша сорғының құйылуын бақылауға арналған рдв типті қысым релесі.

3.6.2.2.6 ЭҮП-3 сорғылары ысырмаларының электр жетектерін іске қосушылар.

3.6.2.2.7 ЭД типті электродты датчиктер.

3.6.2.2.8 ЭДП-1 типті ысырмалардың жетектері.

3.6.2.2.9 ЗПН типті құятын батырмалы сорғы.

3.6.2.2.10 ТДЛ-2 подшипниктерінің температурасын бақылау Термодатчиктері.

3.6.2.2.11 ФЗ-2 жоғары жиілікті сигнал беру желісінің бөгегіш сүзгілері.

3.6.2.2.12 ОБН блогының жоғары жиілікті генераторларын бақылау және күйге келтіру үшін ИВ-65 шығысын өлшеуіш.

ҚТ аппаратурасының принципті сұлбасы (3.17 сурет) блоктық принципті принцип бойынша құрылған. Әрбір сорғыны басқару үшін БН басқарудың жеке блогы көзделеді.

Жалпы элементтер (су деңгейін бақылау жүйесі және жоғары жиілікті сигналдар генераторлары) ОБН басты агрегаттық блогында орналасқан. БН блоктарының күйге келтірілуіне байланысты су жинағышта судың жоғарғы деңгейінде бір немесе бірнеше сорғыш болуы мүмкін. Су ағыны кенеттен ұлғайған кезде сорғылардың кез келген саны қосымша қосылады (күйге келтіруге байланысты).

БН және ОБН блогының барлық блоктарының қоректенуі 380 немесе 660 в кернеумен ауыспалы ток желісінен жүзеге асырылады. Трансформатордың екінші орамынан В], В2 және ВЗ түзеткіштер арқылы кернеуі 30 В Тр1 трансформаторының екінші орамынан РУВ, РУП және РУА деңгейіндегі транзисторлық релеге беріледі, ал кернеуі 16 В жоғары жиіліктегі генераторлардың қоректену тізбегіне қосылған 14, 20 және 26 кГц. Тр2 трансформаторының екінші орамынан кернеу 12 В уақыт моторлы реле қозғалтқышының тізбегіне РВ; 24 в түзеткіш арқылы РЗ қорғаныс релесінің тізбегіне, рпу деңгейінің қайталағыш релеіне және РГН бас сорғысының релесі арқылы беріледі.; 36 В айнымалы кернеу К1 және К 2 түйіспелерінің тізбегіне келтіріледі. БН блоктарында ОБН блогының Тр2 трансформаторына ұқсас трансформатор болады.

Схеманың жұмысын талдау алдында жалпы деңгей блогының жұмысын алдын ала қарастырайық.

R1, R4 және R7 резисторлары арқылы әрекет ететін В1, В2 және ВЗ түзеткіштерінің оң әлеуетімен бастапқы жағдайда (қоректі тр1 трансформаторына беру кезінде және су жинағыштағы судың қалыпты деңгейінде) Т1, Т2, ТЗ триодтары, жоғарғы деңгейдегі руль реле, РУП релесі (жоғары деңгейдегі) және руль релесі (авариялық деңгейдегі) жұмыс істемейді.

Судың жоғарғы деңгейі кезінде су жинағышта шынжыр құрылады:

+ В1 → R1 → R3 → ЭВ → Вода → з → — В1.

К 1 резистордан кернеудің төмендеуі арқылы Т1 триоды ашылады және РВ релесінің іске қосылуына шынжыр әрекет етеді:

+ В1 → Д5 → R2 → ЭК (Т1) → РУВ →—В1.

Жұмыс істеп тұрған руль тұйықтаушы контактілермен (7, 10 қысқыштар) автоматтандыру блогының жұмысын қамтамасыз етеді, ал басқа тұйықтаушы контактілермен бірінші тізбекті ЭН төменгі деңгейінің датчигі арқылы бұғаттауға ауыстырады:

+В1 → R1 → R3 → з. РУВ → ЭН → Вода → з → — В1.

Суды ЭН триод Т1 датчигінің деңгейінен төмен сорған кезде жабылады, ал реле РУВ ажыратылады. Сол сияқты реле РУП және РУА жұмыс істейді.

Диодтар Д6, Д12, Д18 аса сынамамен триодов әсерінен э. д. с. реле. Д5, Д11, Д17 диодтары триодтық тізбектердің жұмысын қоректену бойынша ажыратады.

Автоматты режимде сорғының жұмысы үшін УП әмбебап ауыстырып қосқышын автоматты жұмыс жағдайының біріне қою қажет: В—жоғарғы деңгейден жұмыс, П—жоғары деңгейден жұмыс немесе Л—авариялық деңгейден жұмыс.

Әрбір деңгейдегі жұмысқа бапталған сорғылардың саны сутөкпе жұмысының нақты шарттарымен анықталады.

Қарау үшін жұмыс сызбалары деп болжауға бірінші сорғы енгізілген қазақстан республикасының жоғарғы деңгейін, ал екінші апаттық, т. е блогында БӘР қосқышын қойылуы ережеге "В", ал бірінші блокта БН—ережеге "А".

1) аппаратураға кернеуді беру кезінде әрбір блокта ЛП ақ шамы жанады—сорғы блогында қоректендірудің болуы.

Ртз жетегінің жылулық қорғаныс релесі ысырмалар, рт1— РТ4 подшипниктерінің температуралық қорғаныс датчиктерінің және рв4 уақыт моторлы релесі түйіспелерінің түйіспелері тұйықталған, тізбек бойынша:

+ В4 → РВ4 → РТ1 → РТ4 → РТ3 → Р3 → — В4.

Р3 қорғаныс релесін іске қосады, ол сорғы агрегатын іске қосуға дайындай отырып, схемада бірқатар ауыстырып қосуды жасайды.

2) су жинағыштағы су деңгейі ЭВ жоғарғы деңгейінің электродына дейін көтерілген кезде РУВ релесін іске қосады (бұрын көрсетілгендей).

3) тізбек бойынша РПУ деңгейін қайталаушы реле қосылады:

+ В4 → з. РУВ → УП(В) → РВ3 → РПУ →УП(В) → —В4.

РПУ релесі бірқатар ауыстырып қосуды жүргізеді:

а) құю сорғысын іске қосу

Тр → 29 → РПУ 6 → РВ7 → 27 → РП → Тр;

б) РВ уақыт моторлы реле қозғалтқышына қуат береді