7.2.2. Выбор источника света и осветительного прибора

Задание: описать подробно этот раздел

Выбор светильников должен определяться следующими основными условиями:- характер окружающей среды;- требования к светораспределению и ограничению слепящего действия;- соображениями экономики. Условия среды освещаемого помещения определяют конструктивное исполнение светильника. Светораспределение светильника является основной характеристикой, определяющей светотехническую эффективность применения светильника в заданных условиях. Для высоких помещений h=6-18 м могут быть использованы лампы ДРЛ мощностью 400-700 Вт. С учетом рекомендаций для цеха металлоконструкций по [3] выбираем полностью защищенные светильники:РСП05-0.02, где (Р- разрядные лампы, С- подвесной, П- для промышленных предприятий, 05- серия). Применим в данном светильнике дуговую ртутную лампу ДРЛ-400, тип кривой Г- глубокая, КПД- 75%, тип ПРА 1И400Н37-001, РСП05-0.02, применим в данном светильнике дуговую ртутную лампу ДРЛ-700, тип кривой Д- косинусная, КПД-70%, тип ПРА 1ДБИ-700ДРЛ.