# 3 ЗАДАНИЕ ДЛЯ СРС № 2

Контрольная работа № 2 состоит из двух теоретических вопросов и двух задач. При выполнение контрольных работ необходимо по таблице 4 выбрать номер варианта и соответственно номера вопросов и номера задач к заданиям 1, 2.

Номер варианта выбирается по двум последним цифрам шифра зачетной книжки в интервале от 0 до 20, если 2 последние цифры превышают 20, то номер варианта берется по их сумме.

Таблица 3.1 – Таблица вариантов

| № варианта | № вопросов к контрольной работе № 2 | № задачи к выполнению задания 1, 2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1, 27 | 10, 1 |
| 1 | 2, 23 | 1, 2 |
| 2 | 3, 26 | 2, 3 |
| 3 | 4, 30 | 3, 4 |
| 4 | 5, 32 | 4, 5 |
| 5 | 6, 31 | 5, 6 |
| 6 | 7, 17 | 6, 7 |
| 7 | 8, 21 | 7, 8 |
| 8 | 9, 33 | 8, 9 |
| 9 | 10, 29 | 9, 10 |
| 10 | 11, 35 | 10, 1 |
| 11 | 12, 34 | 1, 2 |
| 12 | 13, 38 | 2, 3 |
| 13 | 14, 28 | 3, 4 |
| 14 | 15, 40 | 4, 5 |
| 15 | 16, 39 | 5, 6 |
| 16 | 18, 22 | 6, 7 |
| 17 | 19, 26 | 7, 8 |
| 18 | 20, 25 | 8, 9 |
| 19 | 21, 24 | 9, 10 |
| 20 | 36, 37 | 10, 1 |

3.1 Вопросы к контрольной работе №2

3.1.1 Возможно ли полное сжигание топлива в реальной топке при подаче теоретического количества воздуха?

3.1.2 Что называется коэффициентом избытка воздуха?

3.1.3 Как влияет вид топлива и способ его сжигания на коэффициент избытка воздуха?

3.1.4 Что называется тепловым балансом парового или водогрейного котла?

3.1.5 Какими потерями теплоты сопровождается работа парового или водо-грейного котла?

3.1.6  От каких факторов зависит потеря теплоты от механической неполноты горения?

3.1.7 Чем обусловлена и от каких факторов зависит потеря теплоты от наружного охлаждения?

3.1.8 Чем обусловлена и от каких факторов зависит потеря теплоты от химической неполноты горения?

3.1.9 Что понимают под удельной нагрузкой зеркала горения и объема топочной камеры?

3.1.10 За счет работы каких узлов обеспечивается равномерное распределение топлива по длине колосниковой решетки в топках с неподвижным слоем топлива?

3.1.11 Какие мельницы наиболее часто применяются в системах пыле-приготовления промышленных и водогрейных котлов и как они устроены?

3.1.12  Назовите основные характеристики молотковых мельниц.

3.1.13 Как принято характеризовать качество пыли, получаемой в пылеприготовительных установках?

3.1.14 Каким методом повышают износостойкость бил молотковых мельниц?

3.1.15 Как устроен гравитационный сепаратор? При размоле каких топлив применяется гравитационный сепаратор?

3.1.16 Как устроен инерционный сепаратор и при размоле каких топлив он применяется?

3.1.17 Как устроен центробежный сепаратор и при размоле каких топлив он применяется?

3.1.18 Как устроена мазутная форсунка с паромеханическим распылением?

3.1.19 Укажите область применения блочной инжекционной горелки, опишите конструкцию горелки и ее преимущества по сравнению с односопловыми инжекционными горелками среднего давления.

3.1.20 Как регулируется количество топлива, подаваемого пневмомеханическим забрасывателем?

3.1.21 Что необходимо предпринять при резком увеличении давления пара в котле?

3.1.22 По каким приборам и показателям, а также визуально следует контролировать экономичность работы топки котла?

3.1.23 Какие операции необходимо выполнить при пуске котла с молотковыми мельницами?

3.1.24 Какие операции необходимо выполнить для остановки топки с молотковыми мельницами?

3.1.25 Какие операции необходимо выполнить для изменения тонкости помола пыли в топке с молотковыми мельницами?

3.1.26 Какие операции необходимо выполнить, если температура аэропыли в гравитационном сепараторе при работе на фрезерном торфе и подаче горячего воздуха составила 85 0С?

3.1.27 Как выбирается количество первичного воздуха, подаваемого в мельницу, и вторичного, подаваемого в топочную камеру?

3.1.28 Как регулируют положение факела в топке?

3.1.29 Какие операции необходимо выполнить для увеличения форсировки топки с молотковыми мельницами?

3.1.30  Условия работы металла элементов котлоагрегата. Ползучесть и длительная прочность металла.

3.1.31 Коэффициент полезного действия котлоагрегата брутто и нетто, методы определения и область применения того и другого метода.

3.1.32  Потеря теплоты от химической неполноты сгорания, причины вызывающие эту потерю, меры борьбы по ее уменьшению.

3.1.33 Методы поддержания чистоты воздушного бассейна в районе расположения ТЭС.

3.1.34 Классификация котлоагрегатов по параметрам перегретого пара и их основные теплотехнические характеристики.

3.1.35  Назначение, устройство, принцип работы, область применения и эффективность электрофильтров.

3.1.36 Типы сепараторов пыли, применяемых в схемах пылеприготовления. Дайте эскизы, объясните принцип работы и область применения.

3.1.37 Предварительное дробление топлива. Изобразите схему дробильной установки, объясните назначение, устройство и принцип работы входящих в нее элементов.

3.1.38  Способы регулирования производительности и напора тяго-дутьевых машин.

3.1.39 Мокрые золоуловители, устройство, принцип работы, назначение, область применения и их эффективность.

3.1.40 Пульсация потока в парообразующих поверхностях нагрева котлоагрегатов и способы ее устранения.

# 3.2 Задание №1

Определить полное сопротивление газового тракта котельной установки при уравновешенной тяге при следующих данных (таблица 5, 6).

Целью решения задачи является определение полного сопротивления газового тракта котельной установки при уравновешенной тяге от топки до выхода газов из дымовой трубы.

, кгс/м2                                  (3.1)

где  - разрежение на выходе из топки (в данной задаче перед пароперегревателем), обычно принимаемое 2 – 3 кгс/м2;

- суммарное сопротивление газового тракта, кгс/м2;

- самотяга конвективной шахты с соответствующим знаком, кгс/м2.

В процессе расчета необходимо:

- Составить эскиз котельной установки по газовому тракту в соответствии с исходными данными.

2.  Определить сопротивление пароперегревателя

(3.2)

где К – поправочный коэффициент к расчетным сопротивлениям;

ζ –коэффициент сопротивления пучка;

hдин – динамическое давление, кгс/м2.

3. Определить сопротивление поворота

(3.3)

где ζ – коэффициент сопротивления;

hд – динамическое давление, кгс/м2;

(3.4)

где  и  - динамические давления в начале и конце поворота, находятся по скоростям и температурам в пароперегревателе и II ступени водяного экономайзера.

4. Определить сопротивление водяного экономайзера

(3.5)

где ζ – коэффициент сопротивления экономайзера;

5. Определить сопротивление воздухоподогревателя

(3.6)

где  - потеря давления на трение;

ζвх и ζвых – коэффициенты сопротивления входа и выхода газов в воздухоподогреватель;

6. Определить сопротивление дымовой трубы

(3.7)

где λ – коэффициент сопротивления трения;

i – уклон трубы, принимается равным 0,02;

7. Определить самотягу опускной шахты и дымовой трубы

(3.8)

где H – высота газохода, м;

h/c – самотяга на 1 м высоты, ксг/м2;

Парциальное давление водяных паров  определяется по данным задания 2 контрольной работы № 1 и коэффициента избытка воздуха в газоходе.

(3.9)

Температура в опускной шахте принимается как средняя, 0С

8. Определить полное сопротивление тракта, кгс/м2

(3.10)

9. Определить расход газов у дымососов, м3/час

(3.11)

Вр и Vгух  взять из задания 2 контрольной работы № 1.

Таблица 3.2 – Исходные данные к заданию 1

| Участки тракта | Номер задачи | Диаметр трубы, мм | Число рядов по ходу газов | Попе-речный шаг S1, мм | Продоль-ный шаг S2, мм | Длина продоль-но-омы-ваемых труб, м | Сред-няя темпе-ратура газов, 0С | Сред-няя ско-рость газов, м/с | Располо-жение труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пароперегреватель | 1 | 38 | 28 | 100 | 110 | - | 920 | 8,3 | коридорное |
|  | 2 | 42 | 20 | 90 | 120 | - | 880 | 8,2 | то же |
|  | 3 | 38 | 26 | 95 | 125 | - | 910 | 7,5 | то же |
|  | 4 | 42 | 24 | 90 | 125 | - | 890 | 7,2 | то же |
|  | 5 | 32 | 32 | 80 | 80 | - | 750 | 8,3 | то же |
|  | 6 | 32 | 30 | 80 | 80 | - | 790 | 6,9 | то же |
|  | 7 | 38 | 30 | 90 | 120 | - | 710 | 7,0 | то же |
|  | 8 | 42 | 26 | 90 | 85 | - | 810 | 8,4 | то же |
|  | 9 | 38 | 24 | 90 | 73 | - | 700 | 7,6 | то же |
|  | 10 | 42 | 24 | 95 | 88 | - | 760 | 8,0 | то же |
| Экономайзер II ступени | 1 | 32 | 20 | 95 | 50 | - | 600 | 7,5 | шахматное |
|  | 2 | 38 | 18 | 105 | 75 | - | 590 | 7,1 | то же |
|  | 3 | 38 | 10 | 105 | 75 | - | 580 | 8,0 | то же |
|  | 4 | 32 | 26 | 90 | 50 | - | 550 | 8,3 | то же |
|  | 5 | 32 | 18 | 75 | 48 | - | 500 | 9,6 | то же |
|  | 6 | 32 | 22 | 75 | 48 | - | 560 | 8,4 | то же |
|  | 7 | 32 | 12 | 68 | 60 | - | 510 | 7,8 | то же |
|  | 8 | 38 | 20 | 85 | 75 | - | 530 | 9,1 | то же |
|  | 9 | 38 | 18 | 105 | 75 | - | 480 | 9,0 | то же |
|  | 10 | 32 | 24 | 95 | 60 | - | 490 | 7,9 | то же |
| Воздухоподогреватель II ступени | 1 | 40х1,5 | - | 60 | 40 | 3,7 | 430 | 13,5 | шахматное |
|  | 2 | 51х1,5 | - | 75 | 50 | 4,0 | 420 | 12,0 | то же |
|  | 3 | 51х1,5 | - | 75 | 50 | 4,3 | 380 | 12,3 | то же |
|  | 4 | 40х1,5 | - | 60 | 40 | 5,4 | 410 | 13,0 | то же |
|  | 5 | 40х1,5 | - | 60 | 40 | 4,0 | 390 | 15,5 | то же |
|  | 6 | 40х1,5 | - | 60 | 40 | 5,0 | 400 | 14,5 | то же |
|  | 7 | 43х1,5 | - | 65 | 45 | 3,75 | 360 | 10,3 | то же |
|  | 8 | 51х1,5 | - | 70 | 50 | 5,4 | 370 | 11,8 | то же |
|  | 9 | 51х1,5 | - | 70 | 50 | 6,5 | 350 | 11,2 | то же |
|  | 10 | 40х1,5 | - | 60 | 40 | 2,3 | 320 | 10,0 | то же |
| Экономайзер I ступени | 1 | 32 | 4х14 | 85 | 50 | - | 300 | 8,0 | шахматное |
|  | 2 | 38 | 2х14 | 105 | 75 | - | 310 | 8,2 | то же |
|  | 3 | 38 | 2х20 | 105 | 75 | - | 290 | 8,5 | то же |
|  | 4 | 32 | 3х18 | 90 | 50 | - | 280 | 7,9 | то же |
|  | 5 | 32 | 4х18 | 85 | 60 | - | 300 | 8,4 | то же |
|  | 6 | 32 | 4х18 | 85 | 60 | - | 310 | 8,8 | то же |
|  | 7 | 32 | 2х16 | 70 | 60 | - | 280 | 8,6 | то же |
|  | 8 | 38 | 2х22 | 85 | 75 | - | 290 | 8,8 | то же |
|  | 9 | 38 | 2х20 | 105 | 75 | - | 300 | 9,0 | то же |
|  | 10 | 32 | 1х24 | 95 | 60 | - | 250 | 8,9 | то же |

Продолжение таблицы 3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель I ступени | 1 | 40х1,5 | - | 60 | 40 | 3,7х2 | 200 | 9,5 | шахматное |
|  | 2 | 51х1,5 | - | 75 | 50 | 4,2х2 | 190 | 9,8 | то же |
|  | 3 | 51х1,5 | - | 75 | 50 | 3,75х2 | 210 | 10,0 | то же |
|  | 4 | 40х1,5 | - | 60 | 40 | 3,7х2 | 185 | 10,2 | то же |
|  | 5 | 40х1,5 | - | 60 | 40 | 4,5х2 | 195 | 11,2 | то же |
|  | 6 | 40х1,5 | - | 60 | 40 | 5,1х2 | 215 | 13,5 | то же |
|  | 7 | 43х1,5 | - | 65 | 45 | 4,02х2 | 180 | 9,6 | то же |
|  | 8 | 51х1,5 | - | 70 | 50 | 3,3х2 | 175 | 9,8 | то же |
|  | 9 | 51х1,5 | - | 70 | 50 | 3,7х2 | 185 | 10,1 | то же |
|  | 10 | 40х1,5 | - | 60 | 40 | 4,1х2 | 160 | 11,0 | то же |

Таблица 3.3 – Исходные данные к заданию 1

| Наименование | Обозна-чение и размерность | Номер задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Температура газов у дымососа | υд, 0С | 120 | 125 | 100 | 115 | 120 | 120 | 110 | 100 | 140 | 120 |
| Присос холодного воздуха в газоходы и ЗУ |  | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,2 |
| Тип золоуловителя |  | электро-фильтры |  | скрубера Вентури | электро-фильтры |  | скрубера Вентури |  |  | электро-фильтры |  |
| Сопротивление золоуловителя | , кгс/м2 | 20 | 25 | 90 | 15 | 20 | 80 | 100 | 100 | 25 | 15 |
| Высота опускной шахты | Нш, м | 36 | 40 | 28 | 32 | 42 | 30 | 31 | 44 | 43 | 52 |
| Тип дымовой трубы |  | Железобетонная, одноствольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота дымовой трубы | Нт, м | 150 | 180 | 120 | 150 | 180 | 120 | 150 | 180 | 250 | 300 |

# 3.3 Задание №2

В конечном итоге решения задачи определяется поверхность нагрева пакета экономайзера по формуле

(3.12)

Для этого необходимо:

1. Составить эскиз рассчитываемой поверхности нагрева в соответствии с заданными размерами.

2. Подсчитать при заданном среднем коэффициенте избытка воздуха объем продуктов сгорания, объемные доли сухих трехатомных газов, водяных паров и сумму их, концентрацию золы в дымовых газах, вес газов и удельный вес их.

3. Произвести подсчет энтальпий газов на входе в экономайзер на выходе из него при заданных температурах газов на входе и выходе и среднем значении коэффициента избытка воздуха.

4. Подсчитать тепловосприятие пакета экономайзера по уравнению

(3.13)

5. Определить энтальпию и температуру воды на выходе из экономайзера, используя уравнение теплового баланса его

(3.14)

6. По заданным размерам и составленному эскизу определить живые сечения для прохода газов и воды

(3.15)

(3.16)

7. Подсчитать средние скорости газов и воды в экономайзере, его температурный напор и коэффициент теплопередачи

8. Определить поверхность нагрева Нэк, подсчитать число рядов труб по ходу газов z и дать эскиз скомпонованной поверхности нагрева.

Таблица 3.4 – Исходные данные для задания 2

| Наименование | Обозначение и размерность | Номер задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Ширина газохода в свету | В, мм | 10100 | 11000 | 15640 | 15100 | 17300 | 14528 | 14800 | 9920 | 13100 | 15500 |
| 2. Глубина газохода в свету | А, мм | 4780 | 5500 | 6210 | 6100 | 8650 | 5547 | 5850 | 5570 | 6100 | 6850 |
| 3.Поперечный шаг труб в ряду | S1, мм | 75 | 90 | 110 | 90 | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 | 65 |
| 4.Продольный шаг труб | S2, мм | 40 | 55 | 48 | 46 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| 5.Диаметр труб | d, мм | 32/24 | 32/24 | 38/30 | 38/30 | 32/20 | 32/25 | 32/24 | 38/29 | 32/25 | 32/24 |
| 6.Температура газов на входе | V/, 0С | 400 | 410 | 450 | 480 | 600 | 640 | 635 | 380 | 615 | 625 |
| 7.Температура газов на выходе | V//, 0С | 280 | 320 | 270 | 280 | 390 | 500 | 350 | 260 | 400 | 430 |
| 8.Температура воды на входе | t/, 0С | 235 | 230 | 240 | 240 | 260 | 280 | 240 | 225 | 290 | 280 |
| 9.Коэффициент избытка воздуха в газоходе средний | α | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,29 | 1,25 | 1,31 | 1,29 | 1,24 | 1,28 |

Примечание: 1. Принять  или  (для прямоточных котлов);

2. Присос воздуха в пакете экономайзера ;

3. Расположение труб в экономайзере шахматное;

4. Недостающие величины взять из контрольной работы № 1 (задание 2).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сидельский Л.Н., Юренев В.Н. «Парогенераторы промышленных предприятий», 1978 г. – 204 с

2. Панкратов Г.П. «Сборник задач по теплотехнике» - М.: Высшая школа, 1995 г – 238 с

3. Павлов И.И., Федоров М.И. «Котельные установки и тепловые сети», 1977 г. – 156 с

4. Панин В.И. «Котельные установки малой и средней мощности», 1968 г

5. «Гидравлический расчет котельных агрегатов» (нормативный метод) – М.: Энергия, 1978 г. – 244 с

6. «Тепловой расчет котельных агрегатов» (нормативный метод) – М.: Энергия, 1973 г. – 166 с

7. Методические указания «Тренажер котлоагрегата БКЗ 420 – 140» к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине «Принцип работы, конструкция и тепловой расчет котельных агрегатов» для студентов специальности 2204 «Промышленная теплоэнергетика» (для всех форм обучения) / ВКГТУ, г.Усть-Каменогорск, 2003 г – 45 с

8.Роддатис К.Ф. Полтарацкий А.Н. Справочник по котельным установкам малой производительности./под ред. Роддатиса К.Ф.- М.: Энергатомиздат, 1989.

9. Производственные и отопительные котельные. /Е.Ф. Бузников, К.Ф. Роддатис, Э.Я.Берзиньш.- 2-е изд., перераб. – М.: Энергатомиздат, 1984.

10. Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование: Учеб. пособ. для техникумов. – Л.: Энергоатомиздат, 1989

11. Роддатис К.Ф. Котельные установки. Учеб. пособ. – М.: Энергия 1977

12. Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки. – Л.: Энергоатомиздат, 1985

13. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. –М.: Энергоатомиздат, 1997.

14. Н.П.Онищенко «Охрана труда при эксплуатации котельных установок»

15. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. – М.: Издательский центр «Академия», 2007

16. Делягин Г.Н. и др. Теплогенерирующие установки. – М.: Стройиздат, 1986

17. Липов Ю.М., Самойлов Ю.Ф., Виленский Т.В. Компоновка и тепловой расчет парового котла: Учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1988

18. Киселев Н.А. Котельные установки Учеб. Пособие. – М.: Высшая школа 1979

19. Зах Р.Г. Котельные установки. Учеб. Пособие. – М., «Энергия», 1969

20. Зыков А.К Паровые и водогрейные котлы. Справочное пособие. М.: Энергоатомиздат, 1987