#### Практическая работа № 3

### ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1. Цель работы

Ознакомиться с современными первичными средствами пожаротушения и научиться ими пользоваться.

2. Химические пенные огнетушители

# Технические данные химических пенных огнетушителей

| ## Показатель | ## ОП-М | ## ОП-9ММ |
| --- | --- | --- |
| Производительность по пене, л Вместимость, л Продолжительность действия, с Длина струи,² Кратность выхода пены Масса огнетушителя, кг: - без заряда - с зарядом Давление, Мпа (кгс/см2): - Разрыва мембраны - спрыска | 50 9 60 6 6 5,1 15 0,1(1) 1,2(12) | 50 9 60 6 6 5,1 15 0,1(1) 1,2 (12) |

Заряженные огнетушители размещают в доступных и видных местах, на высоте не менее 1,5 м от пола. Корпуса огнетушителей окрашивают масляной краской красного цвета, наносят этикетку с основными данными и правилами эксплуатации.

На каждый находящийся в эксплуатации огнетушитель заводят формуляр, в котором указывают завод-изготовитель, номер огнетушителя, год выпуска, дату введения в эксплуатацию, результаты испытаний и осмотров.

Находящийся в эксплуатации огнетушитель не реже двух раз в месяц подвергают осмотру, протирают от пыли, прочищают спрыск. Не реже одного раза в год проверяют качество зарядов и состояние корпусов огнетушителей, для чего их вскрывают. Кислотную часть подвергают осмотру. Если кислотные стакан и колбы не имеют повреждений, а раствор не имеет осадка, кислотная часть пригодна к эксплуатации.

Огнетушитель ОП-4  эксплуатируется при температурах 2 – 30 С, а ОП-М и ОП-9ММ при температурах 5 – 40  С.

3. Воздушно-пенные огнетушители

Огнетушители выпускают трех типов: переносные (ручные) – ОВП-5, ОВП-10, возимые – ОВП-100 и стационарные – ОВПУ-250.

В качестве огнетушащего средства в отечественных ОВП применяют 6 % водный раствор пенообразователя ПО-1, а в зарубежных странах – водный раствор смачивателя «легкая вода».    Пенообразователь ПО-1 представляет собой темно-коричневую жидкость, состоящую из четырех вещества: керосинового контакта Петрова (нефтяные сульфокислоты) КПК-1 или КПК-2; костного клея; синтетического этиленового спирта; едкого технического натра.

Огнетушащая (способность) эффективность огнетушителей ОВП в 2,5 раза выше, чем у ОХП.

Огнетушители ОВП-10 ,показанный на рис. 1 состоит из  корпуса 1, внутри которого помещен баллон 2 для сжатого воздуха, крышки 3 в сборе, напорной трубки 4, пенного оросителя 5 и рукоятки 6. Чтобы привести огнетушитель в действие необходимо сорвать пломбу и большим пальцем правой руки нажать на рычаг 7, в результате чего игла 8 пробьет запорную диафрагму в горловине баллона 2. Сжатый воздух поступает через отверстие в ниппеле 9 внутри корпуса. Под давлением воздуха пенообразующий раствор через сифонную трубку 10 попадает к пенному оросителю 5. При выходе из оросителя не его сетке образуется многократная пена.

##### Рис.1. Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10

В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не наклоняя его и не переворачивая. К недостаткам огнетушителей ОВП относятся – узкий температурный диапазон применения, высокая коррозионная активность заряда, а также невозможность применения при ликвидации пожаров и загорания электроустановок под напряжением.

4 . Углекислотные огнетушители

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения небольших очагов горения веществ, материалов и электроустановок, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа кислорода. В качестве огнетушащего средства используют диоксид углерода СО2 – бесцветный газ с едва ощутимым запахом, который не горит и не поддерживает

горения, обладает диэлектрическими свойствами примерно в 1,5 раза тяжелее воздуха, при 6 МПа и нормальной температуре переходит в жидкое состояние. При испарении 1 кг углекислоты образуется около 500 л газа.

Углекислый газ в жидком, твердом или газообразном состоянии, попадая в зону горения, понижает концентрацию (процентное содержание) кислорода, охлаждает горящие предметы, в результате горение прекращается. При помощи углекислоты приостанавливают горение, как на поверхности, так и в замкнутом объеме. Достаточно 12 -15 % содержания углекислого газа в окружающем воздухе, чтобы горение прекратилось.

Промышленность выпускает углекислотные огнетушители в ручном и транспортном варианте.

Ручные малогабаритные углекислотные огнетушители типа ОУ-2ММ и ОУ-5ММ применяются в условиях минимального магнитного поля; в отличие от ОУ-2 и ОУ-5 баллоны их сделаны из другого сорта стали.

При эксплуатации углекислотных огнетушителей ведут тщательное наблюдение за утечкой газа. Наиболее надежный  способ контроля – периодическое взвешивание огнетушителей. При обнаружении утечки огнетушителя сдают в ремонт в специализированные мастерские. Корпуса углекислотных огнетушителей подвергают на зарядных станциях гидравлическим испытаниям не реже одного раза в 5 лет. Около горловины баллонов выбивают цифры с указанием даты проведенного и следующего испытаний и клеймо зарядной станции.

Для зарядки огнетушителя углекислоту переливают из транспортного баллона при помощи зарядной углекислотной станции. Заряженные углекислотные огнетушители пломбируют.

Ручные  углекислотные  огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, изображенные на рис.2 представляют собой стальные толстостенные баллоны 1, имеющие вентиль 2 и раструб снегообразователя 3. Внутри баллона имеется сифонная трубка 5, с помощью которой жидкая углекислота подается из баллона к раструбу.

Запорный вентиль имеет предохранительную мембрану. Раструбы огнетушителей ОУ-2 и огнетушителя ОУ-5 присоединены к корпусу вентиля шарниром. Огнетушитель ОУ-8 имеет гибкий шланг, на конце которого укреплен раструб.

Рис. 2. Переносные углекислотные огнетушители: а) ОУ-2; б) ОУ-5; в) ОУ-8

Огнетушители ОУ-2 и ОУ-5 размещают на полу или подвешивают. Огнетушитель ОУ-8 размещают на полу или на подставках. Для приведения в действие раструб огнетушителя направляют на горящий объект и поворачивают маховик вентиля до упора.

Основные технические данные углекислотных огнетушителей

| Показатель | ОУ-2 | ## ОУ-5 |
| --- | --- | --- |
| Вместимость Давление, МПа (кгс/см2) - рабочее - испытательное Продолжительность действия, С Длина струи, м Масса огнетушителя, кг Допустимая минимальная масса заряда при эксплуатации, кг | 2 6 25,5 30 1,5 7 1,25 | 5 6 25,5 35 2 15 3,15 |

Раструбы огнетушителей ОУ-2 и ОУ-5 удерживают в заданном направлении за подводящие трубки, имеющие пластмассовое покрытие. Раструб огнетушителя ОУ-8 удерживают в нужном направлении при помощи рукоятки, смонтированной на подводящей трубке. Во избежание обмораживания, нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу огнетушителя.

Огнетушитель работает следующим образом. При открывании вентиля жидкая углекислота из нижней части баллона по сифонной трубке подается к раструбу. При подходе к раструбу жидкий углекислый газ разбивается на капли жиклером спрыска. Из капель при этом часть газа переходит в газообразное состояние. Далее смесь, состоящая из жидкой и газообразной частей, двигается по раструбу, адиабатически расширяясь. При этом происходит снижение температуры, и капли из жидкого переходят в твердое состояние и на очаг пожара подаются в виде углекислотного снега.

Передвижные углекислотные огнетушители ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400 (бывшие УП-1М,  УП-2М, УП-400) предназначены для тушения пожаров горючих и легковоспламеняющихся жидкостей на площади до 5 м2 , электроустановок небольших размеров, находящихся под напряжением, двигателей внутреннего сгорания, а также загорания и пожаров в тех случаях, когда применение воды не дает положительного эффекта или нежелательно (например, в музеях, картинных галереях, архивах и т.п.). Огнетушитель ОУ-80 и ОУ-400 управляют 2-3 человека.

5. Аэрозольные огнетушители

Отечественная промышленность выпускает аэрозольные огнетушители ручного типа (ОАХ, ОУБ-3А, ОУБ-7А), переносные (СЖБ-50), стационарные (ОС-8М, ОФ-40, СЖБ-150).

Огнетушитель аэрозольный хладоновый ОАХ представляет собой металлический корпус, горловина которого закрыта мембраной. Над мембраной укреплен пробойник с пружиной. Для приведения в действие огнетушителя необходимо установить его на твердую поверхность, резким ударом по кнопке пробойника проколоть мембрану и направить струю на пламя. Огнетушитель ОАХ одноразового использования предназначен для тушения загорания на транспортных средствах (автомобилях, катерах) и для тушения загорания бытовых приборов.

Огнетушители бромэтиловые ОУБ-3А и ОУБ-7А предназначены для тушения загорания на автозаправочных станциях, грузовых автомобилей, перевозящих горюче смазочные материалы, в складских помещениях и электроустановок под напряжением до 380 В.

Показанный на рис.3 огнетушитель ОУБ-7 состоит из корпуса 1, горловины 2, пробки 3, корпуса запорного вентиля 4, запорного клапана 5, шпинделя 6, гайки 7, маховичка 8,насадка 9, ручки 10, сифонной трубки 11. Заряд в нем состоит из смеси бромистого этила (97%),двуокиси углерода (3%). Для обеспечения выброса огнетушащей смеси в огнетушитель нагнетается воздух до давления 8-9 кг/см2, причем он с зарядом не смешивается, а находится над жидкостью в виде подпирающей подушки. При выходе из баллона бромистый этил быстро испаряется и выбрасывается в виде парообразной струи.

Рис.4. Конструкция огнетушителя ОУБ-7

Для приведения огнетушителя в действие отворачивают вентиль запорной головки. Сжатый воздух, находящийся над жидкостью, через спрыск выжмет заряд в очаг пожара.

Технические характеристики аэрозольных огнетушителей

| Марка, тип | Объем, л | Масса, кг |  | Давление, МПа(кгс/см2) |  | Продолжит. Действия, С | Огнетушащий состав и его количество в заряде, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заряда | Огнетуш.с заряд. | Рабочее | Испытат. |  |  |
| ОАХ-ручной аэрозольный хладоновый (ТУ-6-15-06-117-78) | 0,48 | 0,55 | 0,64 | 0,8 (8) | 1,0 (10) | 13 | Хладон114В-79,6% Дифтордихлорметан – 20% Метан- 20% Азот- 0,4% |
| ОУБ-3А-ручной углекислотнобромэтиловый (ТУ-22-4213-78) | 3,2 | 3,5 | 6,7 | 1,7 (17) | 2,5 (25) | 20 | Бромэтил– 96,7% СО2 – 3% Сжат.возд.-0,3% |
| ОС-8МД-стационарный специальный | 8 | 6 | 17,8 | 13,5 (135) | 19 (190) | 6 | Бромэтил– 63,2% Хлороформ– 3,3% СО2 – 28,3% Сжат.возд.–5,1% |
| ОФ-40 стационарный хладоновый (ТУ-22-2931-74) | 40 | 64 | 145 |  |  |  | Хладон 114В-2 |
| СЖ-50-переносной | 50 | 58 | 75 | 0,9 (9) | 13 (130) | 60 | Бромэтил-84% |
| СЖ-150-стационарный | 150 | 170 | 218 | 0,9 (9) | 13 (130) | 60 | Хладон114В- 16% |

6. Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители предназначены для тушения небольших загорания, когда применение пенных или углекислотных огнетушителей неэффективно или может вызвать нежелательные последствия (дальнейшее развитие пожара, взрыв и т.п.). Они получают все большее распространение.

Огнетушащие порошки делятся на порошки общего и специального назначения. Порошки общего назначения типа ПСБ, ПФ и П-1А используют для тушения горючих жидкостей и газов, древесины и других материалов на основе углерода.

Порошки имеют следующий состав (по массе, %):

- ПСБ: двууглекислый натрий – 94; мел – 4; аэросил – 2.

- ПФ: диаммонийфосфат – 75; сульфат аммония – 20; мел – 4; аэросил – 1.

- П-1А: аммофос – 99; аэросил – 1.

Порошки специального назначения типа ПС и СИ-2 используют для тушения щелочных металлов, органических соединений с алюминием и кремнием и других пирофосных (способных к самовозгоранию) веществ.

Порошок ПС имеет следующий состав (по массе, %): углекислый натрий – 95; графит – 1,5; стеарат магния – 3,5. СИ-2 – крупнозернистый силикагель – 50; тетрафторидбромэтан – 50.

Порошки обладают ингибирующими свойствами, т.е. способны разрывать цепную реакцию горения. Недостатками порошков является их гигроскопичность и способность к слеживанию. Для предотвращения слеживаемости в состав порошков вводятся добавки: графит, аэросил и др. Для уменьшения гигроскопичности используются стеараты.

Огнетушащее действие порошков заключается в следующем: под воздействием сжатого газа порошок выбрасывается из огнетушителя наружу через насадку-распылитель; образовавшееся облако из распыленного порошка обволакивает горящее вещество и прекращает доступ к нему кислорода воздуха. Кроме того, на поверхности твердых веществ образуется пленка из плавящихся компонентов порошков, а тетрафторидбромэтан (хладон 114В-2) вызывает химическое торможение (ингибирование) реакции горения. Огнетушащие порошки применяются в огнетушителях типа: ОП-1, «Момент», ОП-2А, ОП-10А, ОП-100, ОП-250, СИ-120, автомобилях порошкового тушения АП-3(130)-148, установках порошкового пожаротушения. Установка порошкового пожаротушения предназначена для защиты помещений, в которых недопустимо применять другие огнетушащие вещества. Масса порошка ПСБ- 300 кг, рабочее давление в емкости с порошком 1,6 МПа (16 кгс/см2), в баллонах с азотом 15 МПа (150 кгс/см2), длина одного шланга – 30 м.

Порошковый огнетушитель ОП-10 служит для тушения небольших очагов загорания щелочных металлов (натрия, калия), древесины, пластмассы и т.п. Масса заряженного огнетушителя – 18 кг. Рабочее давление в корпусе – 0,2 МПа, начальное давление в газовом баллончике – 15 МПа. Предохранительный клапан срабатывает при давлении 0,8 МПа. Порошок из корпуса огнетушителя через сифонную трубку выталкивается сжатым газом (азотом, углекислотой, воздухом), который давит на массу порошка сверху, проходит через его толщу и вместе с порошком выходит наружу. Весь запас порошка выбрасывается за 30 с.

Кроме ОП-10 применяется огнетушитель ОПС-10. Показанный на рис.5 огнетушитель ОПС-10 состоит из корпуса 1, удлинителя 2, сифонной трубки 3, насадки-успокоителя 4, кронштейна : для крепления баллонов 6 со сжатым азотом. Баллон оборудуется запорным устройством с вентилем 7 и манометром 8. В крышку 9 вмонтирован предохранительный клапан. Огнетушитель переносят за ручку 10.

Рис.10. Порошковый огнетушитель ОПС-10

Передвижной порошковый огнетушитель СИ-2 используется для прекращения горения металлоорганических соединений, нефтепродуктов и пирофосных веществ. В одном баллоне хранят порошок СИ-2, во втором рабочий газ – азот. Чтобы привести огнетушитель в действие, открывают вентиль баллона с азотом и после повышения давления в баллоне с порошком до 1,0 МПа (10 кгс/см2) открывают раздаточный вентиль, по рукаву через распылитель направляют струю в очаг горения.

Огнетушитель СЖБ-150(жидкостный бромэтиловый) служит для тушения небольших очагов пожаров на площади 10-30 м2, электроустановок под током, а также для комплектации пожарных автомобилей аэродромной службы. Эти огнетушители не рекомендуется применять для тушения веществ, которые горят без доступа воздуха (кинопленка, порох и т.д.), а также щелочных и щелочноземельных металлов. Состав СЖБ представляет собой смесь бромэтила (84%) с тетрафтордибромэтаном (16%). При потере массы заряда более чем на 500 г огнетушитель отправляют на перезарядку.

Огнетушитель СЖБ-50 состоит из баллона вместимостью 50 литров, баллона с азотом – 2 литра, сжатым до 15 МПа (150 кгс/см2), резиновых шлангов со стволом-распылителем и транспортной тележкой. Масса установки – 75 кг. Время действия до 60 с.

7. Огнетушители жидкостные

Жидкостные огнетушители применяют главным образом при тушении загорания твердых материалов органического происхождения: древесина, ткани, бумага. В качестве огнетушащего вещества используют воду, воду с добавками поверхностно-активных веществ, водные растворы минеральных солей.

Технические характеристики жидкостных огнетушителей

| Параметры | ОЖ-5 | ОЖ-10 |
| --- | --- | --- |
| Вместимость огнетушителя, л Масса, кг Дальность струи, м Время выброса заряда, с Диапазон рабочих температур, С | 5 7,3 6-8 20 2-50 | 10 13 6-8 45 2-50 |

9. Контрольные вопросы

- Назначение и классификация огнетушителей.

- Характеристика жидкостного огнетушителя.

- Виды пенных огнетушителей.

- Пуск в действие различных огнетушителей.

- Правила эксплуатации (установка, хранение, проверки).

- Порошковые огнетушители, их особенности применения, пирофосные вещества.