5.4.2 Жасанды жарықтануды анықтау.

Жасанды жарықты жарық ағыны әдісімен есептеу – бір лампаның жарық ағынын анықтап алып, сол бойынша шамдағы лампа қуатын анықтау қажет.

Лампаның жарық ағынын анықтау:

Eн ∙ Sn ∙ K3 ∙ Z

F=------------------------                                               (9)

N ∙ n ∙ η

мұндағы Eн – нормаланған жарықтану, лк;

Sn – бөлме ауданы, м3

K3 – лампаның шаңдануын ескеретін запас коэффициенті

Z – жарықтың біркелкі еместігінің коэффициенті

N – лампалар светильтиктер саны

n  - светильниктегі шамдағы лампочкілер саны

η  - жарық ағынының қолдану коэффициенті

Кесте 15 -  Нормаланған жарықтану Eн

| Бөлмелер, өндірістік бөлмелер | Жарықтанудың нормалану тығыздығы және оның еденнен биіктігі | Жарықтану, лк |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жалпы жарықтандыруда | Комбинирленген жарықтануда |
| Автомобилдер жуу бөлмесі | еден | 150 | - |
| Автомобилдерді техникалық жөндеу | еден | 200 | 300 |
| Моторлық, агрегаттық механикалық, электротехникалық бөлімдер | Г-0,8м | 300 | 750 |
| Ұсталық, дәнекерлеушілік және медициналық бөлімдер | Г-0,8м | 200 | 300 |
| Столярлық бөлім | Г-0,8м | 200 | 300 |
| Админстративтік бөлмелер | Г-0,8м | 300 | 750 |

Кесте 16 - Жарық ағынын қолдану коэффициенті η% (қыздыру лампалы шамдар)

| Бөлме индексі | Шамның түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У |  |  | У3 |  |  | ППР НСРО НСРО9 |  |  | ППД-200 |  |  | Шм |  |  | Ск-3000 |  |  |
|  | Төбеден шағылу коэффициенті п, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 |
|  | Қабырғадан шағылу коэффициенті с, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
| 0,5 | 22 | 20 | 17 | 19 | 15 | 12 | 18 | 12 | 9 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 8 | 15 | 11 | 9 |
| 0,6 | 32 | 26 | 23 | 27 | 22 | 19 | 23 | 25 | 11 | 30 | 24 | 20 | 19 | 16 | 12 | 19 | 14 | 11 |
| 0,7 | 39 | 34 | 30 | 32 | 28 | 25 | 27 | 19 | 15 | 36 | 30 | 26 | 23 | 20 | 16 | 22 | 16 | 14 |
| 0,8 | 44 | 38 | 34 | 35 | 31 | 28 | 31 | 23 | 18 | 41 | 36 | 32 | 26 | 22 | 18 | 25 | 18 | 16 |
| 0,9 | 47 | 41 | 37 | 37 | 33 | 30 | 33 | 25 | 19 | 43 | 38 | 34 | 28 | 24 | 20 | 28 | 20 | 18 |
| 1,0 | 49 | 43 | 39 | 38 | 35 | 31 | 35 | 26 | 20 | 44 | 39 | 36 | 30 | 26 | 22 | 30 | 22 | 19 |
| 1,1 | 50 | 45 | 41 | 40 | 36 | 32 | 37 | 28 | 22 | 45 | 41 | 38 | 32 | 27 | 23 | 32 | 23 | 21 |
| 1,25 | 52 | 47 | 43 | 42 | 38 | 34 | 40 | 30 | 24 | 47 | 42 | 39 | 34 | 29 | 24 | 35 | 26 | 23 |
| 1,5 | 55 | 50 | 46 | 44 | 40 | 36 | 42 | 32 | 25 | 51 | 45 | 42 | 36 | 31 | 26 | 38 | 28 | 24 |
| 1,75 | 58 | 53 | 48 | 46 | 42 | 39 | 45 | 35 | 27 | 53 | 49 | 45 | 38 | 38 | 28 | 40 | 30 | 27 |
| 2,0 | 60 | 55 | 51 | 48 | 44 | 40 | 47 | 37 | 29 | 55 | 51 | 47 | 40 | 35 | 30 | 42 | 31 | 29 |
| 2,25 | 62 | 57 | 53 | 49 | 45 | 42 | 49 | 39 | 31 | 57 | 53 | 49 | 42 | 36 | 31 | 45 | 33 | 30 |
| 2,5 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | 44 | 50 | 40 | 32 | 58 | 54 | 51 | 43 | 38 | 33 | 47 | 35 | 32 |
| 3,0 | 66 | 62 | 58 | 53 | 49 | 46 | 53 | 43 | 35 | 61 | 56 | 54 | 45 | 40 | 36 | 49 | 37 | 33 |
| 3,5 | 68 | 64 | 61 | 55 | 51 | 48 | 55 | 45 | 36 | 63 | 58 | 56 | 48 | 41 | 38 | 51 | 39 | 36 |
| 4,0 | 70 | 66 | 62 | 56 | 52 | 49 | 57 | 47 | 38 | 64 | 60 | 57 | 49 | 43 | 40 | 53 | 41 | 38 |
| 5,0 | 73 | 69 | 64 | 57 | 53 | 51 | 59 | 49 | 40 | 65 | 62 | 58 | 52 | 46 | 43 | 55 | 42 | 40 |

Кесте  17 - Жарық ағынын қолдану коэффициенті η % (люминесцентті лампалы шамдар)

| Бөлме индексі | Шамның түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОД |  |  | ОДР |  |  | ПВЛ |  |  | ШОД |  |  | ВЛО |  |  | ВПВ |  |  |
|  | Төбеден шағылу коэффициенті п, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 |
|  | Қабырғадан шағылу коэффициенті с, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
| 0,5 | 30 | 25 | 20 | 28 | 24 | 21 | 29 | 21 | 19 | 26 | 20 | 17 | 22 | 16 | 14 | 25 | 19 | 14 |
| 0,6 | 34 | 29 | 25 | 32 | 27 | 24 | 32 | 26 | 22 | 30 | 24 | 20 | 28 | 21 | 18 | 29 | 22 | 18 |
| 0,7 | 38 | 33 | 29 | 35 | 30 | 27 | 26 | 29 | 25 | 34 | 28 | 23 | 32 | 24 | 21 | 33 | 26 | 22 |
| 0,8 | 42 | 36 | 33 | 38 | 33 | 29 | 40 | 33 | 28 | 37 | 31 | 26 | 35 | 27 | 24 | 36 | 30 | 25 |
| 0,9 | 45 | 39 | 35 | 41 | 36 | 32 | 42 | 36 | 31 | 40 | 33 | 28 | 38 | 30 | 27 | 40 | 33 | 28 |
| 1,0 | 47 | 42 | 38 | 44 | 38 | 34 | 46 | 38 | 33 | 42 | 35 | 30 | 41 | 32 | 29 | 43 | 36 | 30 |
| 1,1 | 50 | 44 | 40 | 46 | 41 | 36 | 48 | 41 | 36 | 45 | 37 | 33 | 43 | 34 | 31 | 45 | 38 | 32 |
| 1,25 | 53 | 48 | 43 | 48 | 44 | 39 | 51 | 44 | 38 | 48 | 40 | 35 | 46 | 37 | 34 | 47 | 40 | 35 |
| 1,5 | 57 | 52 | 47 | 52 | 47 | 43 | 54 | 48 | 42 | 51 | 43 | 38 | 50 | 40 | 37 | 51 | 44 | 38 |
| 1,75 | 60 | 54 | 51 | 54 | 50 | 46 | 59 | 51 | 45 | 54 | 46 | 41 | 53 | 43 | 40 | 54 | 47 | 42 |
| 2,0 | 62 | 57 | 54 | 56 | 52 | 49 | 61 | 53 | 47 | 56 | 48 | 43 | 55 | 45 | 42 | 56 | 49 | 44 |
| 2,25 | 64 | 59 | 56 | 58 | 54 | 51 | 63 | 55 | 49 | 58 | 50 | 45 | 57 | 47 | 44 | 58 | 51 | 46 |
| 2,5 | 65 | 60 | 57 | 60 | 65 | 52 | 65 | 56 | 50 | 59 | 51 | 46 | 59 | 48 | 45 | 60 | 53 | 48 |
| 3,0 | 67 | 63 | 60 | 62 | 58 | 55 | 67 | 59 | 53 | 61 | 53 | 48 | 61 | 50 | 48 | 62 | 65 | 50 |
| 3,5 | 69 | 65 | 62 | 63 | 59 | 57 | 69 | 61 | 55 | 63 | 55 | 50 | 63 | 52 | 50 | 63 | 56 | 51 |
| 4,0 | 70 | 66 | 64 | 64 | 61 | 58 | 70 | 63 | 56 | 64 | 56 | 51 | 65 | 54 | 51 | 64 | 58 | 53 |
| 5,0 | 72 | 69 | 66 | 65 | 62 | 60 | 72 | 65 | 58 | 66 | 58 | 53 | 67 | 56 | 53 | 67 | 60 | 65 |

Өндірістік және админстративтік бөлмедегі жасанды жарықты есептеген соң жарық саңлауының есептелінген және іс жүзіндегі жарық саңлауы ауданы салыстырылады да СНиП 11-4-79 бойынша жасанды жарықтық сәйкестігі немесе сәйсек еместігіне қорытынды жасалады.