2.1 Задача 1

Определить общее число трансформаторов подстанций в цехе, снабжаемом по первой категории надежности электроснабжения. Планируется установка сухих трансформаторов типа ТСЗ.

Расчетные мощности цеха, с учетом компенсации на 0,4 кВ, составляют:

РР=1820 кВт, QP=370 кВАр.

Решение задачи 2.1

С учетом первой категории на каждой подстанции должно быть два трансформатора. Коэффициент загрузки в аварийном режиме не должен превышать KЗ=1,1. В соответствии с рекомендациями по выбору мощности трансформаторов принимается мощность SН.Т=630 кВА.

Минимальное число трансформаторов

(2.1)

где =0,55 предварительный коэффициент загрузки трансформаторов,

N - добавка до целого числа

.

Оптимальное число трансформаторов

(2.2)

где m - дополнительное число трансформаторов, определяется по графику рисунка 2.1а) и зависит от минимального числа . Значение равно m=0. Принимаемое к установке число трансформаторов равно

.

Необходимо проверить среднюю загрузку выбранных трансформаторов в нормальном и аварийном режимах. В нормальном режиме коэффициент загрузки вычисляется по (2.3)

,                                            (2.3)

Рисунок 2.1 – Зона для определения дополнительного числа трансформаторов, а) Т=0,70,8   б) Т=0,91,0

где SP=1857,23 кВА - полная расчетная мощность, рассчитывается по (1.10),

.

Коэффициент загрузки в нормальном режиме

.

В аварийном режиме, при отключении одного из двух трансформаторов ТП, коэффициент загрузки составит KЗ=0,92.