2.2 Задача 2

Выбрать трансформаторы ГПП-110/10, если расчетные нагрузки предприятия составляют РР=12356 кВт, QP=3217 кВАр.

Решение задачи 2.1

Полная расчетная мощность по (1.10)

.

Необходимая мощность трансформаторов рассчитывается по (2.4) или по (2.5)

(2.4)

где =0,7 предварительный коэффициент загрузки трансформаторов,

NT=2 количество трансформаторов ГПП.

,

или

(2.5)

В обоих случаях требуется мощность SНТ=10 000 кВА. Выбирается трансформатор ТДН-10 000/110 с техническими данными, приведенными в таблице 2.1.

| Таблица 2.1 - Технические данные трансформаторов ГПП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип тр-ра | Мощность SНТ, М ВА | Номинальное напряжение, U1/U2 кВ | РХ, кВт | РК, кВт | uK % | IХ % |
| ТДН-10 000/110 | 10 | 110/11 | 14 | 58 | 10,5 | 0,9 |

Фактический коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме определяется по (2.6)

,                                              (2.6)

.

В аварийном режиме при отключении одного из трансформаторов коэффициент загрузки равен

(2.7)

,

не более допустимого KЗ.АВ=1,4