Практическая работа №5

Расчет искусственного освещения

Искусственное освещение проектируется двух систем: общее (равномерное или локализованное) и комбинированное (к общему освещению добавляется местное). При общем освещении светильники  размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудовния (общее локализованное освещение).

Освещение помещений производственных и складских зданий

Для освещения помещений, как правило следует предусматривать газоразрядные лампы низкого и высокого давления (люминесцентные, ДРЛ, металлогалогенные, натриевые, ксеноновые). В случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения газоразрядных источников света допускается использование ламп накаливания.

Применение ксеноновых ламп внутри помещения допускается ввиде исключения только по согласованию с Минздравом.

Нормы значения освещенности следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работах I - IY разрядов, если напряженная зрительная работа выполняется в течение всего рабочего дня (например, визуальный контроль изделий, проборка нитей в текстильном производстве и т.п.);

б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность  от системы общего освещения составляет 150 Лк и менее (например, работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т.д.);

в) при специальных повышенных санитарных требованиях (например, на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности ), если освещенность от системы общего освещения составляет 500 Лк и менее;

г) при работе и производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения составляет 300 Лк и менее;

д) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения составляет 1000 Лк и менее.

При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует повышать не более чем на одну ступень

В помещениях,где выполняются работы Y и YI разрядов нормы освещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей  или при наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания.

Нормированные значения освещенности в Лк, отличающиеся на одну ступень следует принимать по шкале: 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 100; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

При выполнении в помещениях работ I - IY разрядов следует применять, как правило, систему комбинированного освещения. Предусматривать систему общего освещения допускается при технической невозможности или нецелесообразности устройств местного освещения.

Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного,должна составлять 10% от нормируемой для комбинированного освещения при тех источниках света, которые применяются для местного освещения, при этом наибольшее инаименьшее значения освещенности должны приниматься согласно следующей таблице.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Лампы            Освещенность Лк, от светиль-ников общего освеще ния в системе комбинированного

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

наименьшая   наибольшая

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Газоразрядные          150          500

Накаливания             50          100

При проектировании общего освещения не-зависимо от системы освещения) на основании технико-экономических расчетов, с учетом экономии электроэнергии, следует принимать минимальую неравномерность освещенности в зоне размещения рабочих мест, при этом отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных лампах 1.5 при других источниках света - 2, для работ IY-YII разрядов- соответственно 1.8 и 3.

При выполнении в помещениях работ I - Y разрядов освещенность проходов и участков, где работы не производятся, должна составлять не менее 25% освещенности, создаваемой светильниками общего освещения на рабочих  местах , но не менее 75 Лк при газоразрядных лампах и не менее 20 Лк при лампах накаливания.

Для местного освещения должны предусматриваться светильники с непросвечивающими отражателями, имеющими защитный угол не менее 30 градусов.

Допускается предусматривать светильники местного освещения с отражателями, имеющими защитный угол от 10 до 30 градусов, при расположении их ниже  уровня глаз работающего. Для помещений, в которых выполняются работы I-IY разрядов, следует предусматривать ограничение отраженной блесткости рабочих поверхностей согласно приведенной таблицы.

Расчет искуссвеного освещения заключается в определении числа и мощности источников света, обеспечивающих нормированную ( с учетом коэффициентов запаса ) освещенность, либо в определении по заданному размещению светильников и мощности источников света, используемых в них, создаваемой ими освещенности на указанных в нормах рабочих поверхностях.

Расчет освещения от точечных источников

Точечность светящегося элемента определяется по его относительным размерам и расстоянию до освещаемой точки пространства. Практически можно считать светящееся тело точечным, если его размеры не превышают 0.2 расстояния до освещаемой точки.

К точечным элементам относятся прожекторы, светильники с ЛН, и  газоразрядными лампами типов ДРЛ, ДРИ, НЛВД, НЛНД и т.п.

Положение симметричного светильника относительно расчетной точки в общем случае определяется: hp - высотой расположения светильника относительно расчетной плоскости;  и  - углами, определяющими направление силы света в расчетную точку.

О

_

hp

a

- B                                С

d                        А

Если светильник находится на расстоянии от расчетной поверхности, соизмеримом с его размером, его нельзя рассматривать как точечный. Светораспределение такого светильника определяется кривыми равной освещенности в расчетной плоскости. Поэтому расположение светильника относительно расчетной точки будет определяться hр и  d, где d - расстояние от проекции оси светильника на освещаемую поверхность до расчетной точки.

Прямая (без отражения от стен) составляющая освещенности Еа от точечного излучателя с симметричным светораспределением в точке А определяется по формуле

Еа = I cos3 (cos  l0 sin  / hp ) / hp 2

где  -угол наклона расчетной плоскости по отношению к плоскости, перпендикулярной оси симметрии светильника (горизонтальная плоскость);  - угол между направлением силы света к расчетной точке и осью симметрии светильника ОB ; l0-кратчайшее расстояние от проекции оси симметрии светильника на горизонтальную плоскость, проходящую через точку расчета до следа пересечения последней с расчетной плоскостью.

Обычно ось симметрии светильника, перпендикулярна расчетной горизонтальной плоскости, в этом случае освещенность горизонтальной плоскости в точке А - Ег   равна :

Ег = I  cos3  / hp 2

'   При оси светильника, параллельной расчетной плоскости  =  / 2 , освещенность в вертикальной плоскости ЕВ  равна:

ЕВ = I l0 cos3  / hp 3 =  Ег l0 /hp

РАСЧЕТ ПРЯМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  ОСВЕЩЕННОСТИ  ОТ ТОЧЕЧНЫХ   СВЕТЯЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ С СИММЕТРИЧНЫМ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ

Порядок расчета:

- Определяется tg  = d / hp, угол   и cos3,   где d - расстояние от расчетной точки до проекции оси симметрии светильника на плоскость, ей перпендикулярную и проходящую через расчетную точку.

- По кривой силы света для выбранного типа светильника и углу  определяется I

- По  формулам (1-3) расчитывается освещенность в горизонтальной, вертикальной или наклонной плоскостях.

Пример

Определить освещенность горизонтальной, вертикальной и наклонной (под углом   = 60 градусов ) плоскостей, расположенных на пересечении диагоналей поля светильников, расположенных по углам квадрата со стороной 5 м в помещении плошадью 100 кв. м высотой 5 м .Тип  светильников УПД ДРЛ с лампами мощностью 400 Вт (Ф = 19 000 лм), имеющими кривую силы света при условной лампе со световым потоком Ф = 1000 лм, дискретные значения которой даны в таблице 1.

Сила света светильников УПД ДРЛ .                  Таблица 1.

| , град | сила света I, кд | , град | сила света I, кд |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 284 | 90 | 2 |
| 5 | 280 | 95 | 4 |
| 15 | 277 | 105 | 4 |
| 25 | 258 | 115 | 4 |
| 35 | 228 | 125 | 5 |
| 45 | 181 | 125 | 5 |
| 55 | 106 | 145 | 5 |
| 65 | 56 | 155 | 4 |
| 75 | 26 | 165 | 4 |
| 85 | 6 | 175 | 3 |
|  |  | 180 | 3 |

Светильники располагаются по углам квадрата со стороной 5 м. Высота подвеса светильников  hp = 4.5 .

Расчет

- Определяем tg  (рис. 2):

tg =d / hp=2.52 + 2.52  :4.5 = 3.5/4.5 = 0.786

- Определяем    и cos3  :

= 37,cos3  = 0.49

3.Определяем I.

По табл.1  находим силу света при =38  для светильтника с условной лампой (I )1000 = 214 кд (интерполируем между значениями силы света для угла    = 35 градусов и 45);

сила света при Фл = 19000 Лм :

I  = 214   19000 / 1000 = 4066 кд.

- Расчитываем освещенность в горизонтальной плоскости.

Принимая коэффициент запаса Кз= 1.5 для одного светильника, имеем:

Ег= I  cos3 / hp 2 = 4066  0.49 / (4.52    1.5) = 65.6 Лк

Так как каждый из 4-х светильников создает в расчетной точке  одинаковую освещенность, то суммарная освещенность равна:

Ег= 4  Ег = 4  65.6 = 262.4 Лк

- Расчитываем освещенность в вертикальной плоскости.

Так как расчетная точка, лежащая в вертикальной плоскости, освещается только двумя светильниками, то освещенность вертикальной плоскости будет равна:

ЕВ = I l0 cos3  / hp 3 =  Ег l0  / hp =   =2  65.6  2.5 /4.5 = 73 Лк

- Расчитываем освещенность в наклонной плоскости:

Еа = I  cos3 (cos  l0 sin / hp)/hp2 = =4066  0.49  (

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ

ИССКУСТВЕННОГО СВЕТА И СВЕТИЛЬНИКОВ

Характеристики газоразрядных ламп

| Тип лампы | Мощность Вт | Световой пток, лм | Средняя продолжительность горения, час |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛДЦ20-4 | 220 | 820 | 12000 |
| ЛД20-4 |  | 920 |  |
| ЛХБ20-4 |  | 935 | 10000 |
| ЛТБ20-4 |  | 975 |  |
| ЛДЦ40-4 |  | 2100 |  |
| ЛД40-4 |  | 2340 | 10000 |
| ЛХБ40-4 |  | 2600 |  |
| ЛТБ40-4 |  | 2580 |  |
| ЛДЦ80-4 |  | 3600 |  |
| ЛД80-4 |  | 4250 |  |
| ЛБ80-4 | 80 | 5300 | 10000 |
| ЛХБ80 |  | 5300 |  |
| ЛТБ80-4 |  | 4440 |  |
| Ртутные лампы высокого давления |  |  |  |
| ДРЛ80 | 80 | 3200 | 10000 |
| ДРЛ125 | 125 | 5600 | 10000 |
| ДРЛ250 | 250 | 12500 |  |
| ДРЛ400 | 400 | 2200 |  |
| ДРЛ700 | 700 | 38500 |  |
| Металлогалогенные лампы |  |  |  |
| ДРИ-250-YI | 250 | 16000 | 1500 |
| ДРИ-500 | 500 | 37500 | 1500 |
| ДРИ-700-Y4 | 700 | 58000 | 2500 |
| Натриевые лампы высокогодавления |  |  |  |
| ДНаТ-400-ХЛ2 | 400 | 36000 | 5000 |
| Натриевые лампы низкого давления |  |  |  |
| ДНаЩ-140 | 140 | 98000 | 2000 |
| Ксеноновые лампы |  |  |  |
| ДКсТ-5000 | 5000 | 98000 | 300 |
| ДКсТ-10000 | 10000 | 260000 | 750 |

Характеристика ламп накаливания

Общего назначения на напряжение 127  В

| Тип лампы | Мощно-сть,Вт | Световой поток, лм | Тип лампы | Мощность, Вт- | Свето-вой поток, лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б127-40-1 | 40 | 490 | В127-25-1 | 25 | 260 |
| Б127-60-1 | 60 | 820 | В127 135-25-1 | 25 | 195 |
| БК127-100-1 | 100 | 1560 | Г-127 150-1 | 150 | 2300 |
| БК 127-40-1 | 40 | 520 | Г-127-200-1 | 200 | 3200 |
| БК-127-60-1 | 60 | 875 | Г-127-300-1 | 30 | 4950 |
| БК-127-100 | 100 | 1630 | Г-127-500-1 | 500 | 9100 |

Общего назначения на напряжение 220  В

| Б220-40-1 | 40 | 400 | В220-100-1 | 100 | 1450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б220-100-1 | 100 | 1350 | В220-235-25-1 | 25 | 195 |
| Б220-150-1 | 100 | 1560 | Г-220 150-1 | 150 | 2000 |
| Б 220-200-1 | 200 | 2920 | Г-220-200-1 | 200 | 2800 |
| БК-220-40-1 | 40 | 460 | Г-220-300-1 | 300 | 4600 |
| БК-220-60-1 | 60 | 790 | Г-220-500-1 | 500 | 830 |

Местного освещения на напряжение 12 В

| МО 36-25 | 15 | 200 | МО 12-40-1 | 40 | 620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО 12-25-1 | 25 | 380 | МО 12-60 | 60 | 850 |

Местного освещения на напряжение6 36 В

| МО 36-25 | 25 | 300 | МО 36-60 | 60 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО 36-40 | 40 | 500 | МО 636-100 | 100 | 1550 |

Характеристика светильников

| Тип светильника | Число, тип и мощ-ность ламп, Вт | К.П.Д. | Защи- тный угол, град | Мас-са, кг | Класс помеще-ний в которых исполь- зуется светиль-ник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НСП01х100/Д2/3-01 | 100 | 70 | 30 | 1.4 | 1,2,3 |
| НСП01х100/Б2/0-04 | 60, 100 | 70 | 30 | 1.4 | 1,2,3,5 |
| НСП01х200/Д2/3-07 | 200 | 70 | 15 | 2.3 | 1,2,3 |
| НСП01х500/Д5/0-У4 | 500 | 75 | 15 | 8.6 | 1,2,7 |
| НСП09х200/Р53-04-02 | 200 | 75 | 90 | 3.7 | 1,2,5,6,7,П-1,П-II,П-IIa, П-III |
| НСП01х200/Д53-03 | 200 | 75 | 15 | 1.4 |  |
| НСП03х60/Р53-01-УЗ | 60 | 70 | - | 1,1 | 2,3,4,5,6,7,П-1,П-II,П-IIа, П-III |
| НКСО01 | 100 | 55 | 30 | 1.65 |  |
| НСР01х200/Р53-02-05 | 200 | 75 | 90 | 3.7 | 3,4,5,7,П-1,П-II,П-IIа |
| НПП03 | 100 | 70 | - | 3.5 | 2,3,4,5,6,7,П-1,П-II,П-IIa, П-III |
| Н4Б-300М(с отражателем) | 300 | 50 | - | 8.0 | B-Ia, B-1б, В-1г, В-II, B-IIa |
| Н4БН-150 | 150 | 55 | 15 | 7.0 | B1a, B-1б, И-1г, B-II, B-IIa |
| Н4Т2Н-300-1 | 300 | 55 | 15 | 12.5 | B-Ia, B-1б, B-1г,B-II, B-IIa |
| ППР100 | 100 | 75 | 90 | 1.9 | 2,3,П-III, B-IIa |
| ППР500 | 300,500 | 75 | 30 | 3.9 | 2,3,4,7, П-III, B-1б, B-IIa |
| ППД-2-500 | 300,500 | 65 | 30 | 7.0 | 2,3,4,6,7,П-1,П-II,П-IIa, П-III, B-1б, B-IIa |
| ПСХ | 60 | 68 | - | 1.13 | 2,3,4,5,6,7,П-1,П-II,П-IIа, П-III, B-1б, B-IIa |
| ПНП-2х100 | 2х100 | 65 | - | 5.0 | 2,4,5,6,7,П-1, П-III, B-1б, B-IIa |
| ГсУ-500М | 500 | 80 | 302.3 |  |  |
| СУ-200М | 200 | 80 | 30 | 1.65 | 2,3,4,5,6,7 |
| УПД-500 | 300,500 | 75 | 30 | 3.9 | 2,3,5,6,7,П-1, |
| УПС-500 | 300,500 | 75 | - | 3.9 | 2,3,4 |
| В4А-60 | 60 | 50 | - | 6.5 | B-I, B1a |
| ВЗГ-100 | 100 | 45 |  | 8.0 | B-I,B-1a, B-1б, В-1г, B-II, B-IIa |
| ВЗГ-200АМ(с отражателем) | 200 | 50 | 16 | 8.0 | B-1,B-1a |
| ВЗГ/В4А-200М(с отражателем) | 200 | 45 | 16 | 9.8 | B-1,B-Ia, B-1б, В-1г, B-II, B-IIa |

С люминесцентными лампами

| ЛСП02-2х40/Д20-04 | 2х40 | 70 | 15 | 9.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛСП02-2х80/Д20-04 | 2х80 | 70 | 15 | 13.0 |  |
| ЛСП13-2х40-01-УЗ | 2х40 | 80 | 15 | 12.0 |  |
| ЛСП13-2х40-02-УЗ | 2х40 | 75 | 30 | 12.5 |  |
| ЛСП13-2х40-04-УЗ | 2х40 | 80 | 0 | 14.0 |  |
| ЛСП04-2х40/Д64-01 | 2х40 | 65 | 15 | 14.5 |  |
| ЛВП02-4х80/Д53-03 | 4х80 | 46 | 15 | 24.0 |  |
| ЛВП31-4х80/Д53 | 4х80 | 40 | 90 | 38.0 |  |
| ВЛО-4х80Б | 4х80 | 56 | 15 | 15.5 |  |
| ВЛВ-4х80Б | 4х80 | 55 | 90 | 17.5 |  |
| МЛ-2х40/П20 | 2х40 | 60 | 90 | 12.0 |  |
| МЛ-2х80/П20 | 2х80 | 60 | 90 | 15.0 |  |
| НОГЛ-2х8—УЗ(с отражателем) | 2х80 | 55 | 15 | 25.0 |  |
| НОДЛ-2х40-УЗ(с отражателем) | 2х40 | 55 | 15 | 20.0 |  |
| ПВЛМ-2х40С | 2х40 | 85 | - | 8.24 |  |
| ПВЛМ-2х80С | 2х80 | 85 | - | 12.53 |  |
| ПВЛП-1-2х40-02 | 2х40 | 68 |  | 11.0 |  |
| ПВЛ-1-2х40 | 2х40 | 60 | 90 | 11.4 |  |

С ртутными лампами

| РСП05х250/Д23 | ДРЛ-250 | 70 | 15 | 2.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСП10-700-001 | ДРИ-700 | 75 | 30 | 3.8 |  |
| РСП14-2х700-212 | ДРЛ-2х700 | 70 | - | 32.0 |  |
| ГСП14-2х700-212 | ДРИ-700 | 70 | - | 40 |  |
| РСП14-2х400-212 | ДРЛ-2х400 | 70 | - | 32 |  |

С натриевыми лампами

| ЖСП14-400-212 | ДНаТ-400, ДРЛ-400 | 70 | - | 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСП14-400-222 | ДНаТ-400, ДРЛ-400 | 75 | - | 32 |  |

Марки светильников следует выбирать в зависимости от условий среды в производственных помещениях и зонах , условно разбитых на седующие категории(в скобках приведены марки светильниковы допускаемых к применению).

1.Сухие нормальные

2.Влажные

3.Сырые

3.1.Особо сырые

4.Жаркие

5.С химически активной средой

6.Пыльные

Пожароопасные П-1,  П-II, П-IIa,  П-III,  В1,  В-1а.

Взрывоопасные В1, В1а, В1б,В1г,ВIIг,  ВIIa

. . . .НСП01х100,200; НСП01х500/Д5/3, НСП01х500/Д5/3; НП059; НП020; НБ005; НБ006; НКСО1; СЗЛ-300-1М (НСП09х200/Р50)

. . . . . . . . . . . . НСП01х100,200; НСП01х500/Д5/3, НСП01х500/Д5/3;