Практическая работа

Построение аксонометрической схемы холодного водопровода

После трассировки сети выполняют аксонометрическую схему системы холодного водопровода, являющуюся основой для гидравлического расчета сети и чертежом, на основании которого составляют спецификацию материалов и определяют расчётные расходы вода по участкам сети.

Пример построения аксонометрической схемы приведён на рисунке 1.

1 -  трубопровод наружной водопроводной сети; 2 – ввод водопровода; 3 – водомерный узел; 4 – магистральная распределительная сеть внутреннего водопровода; 5 – водопроводные стояки; 6 – подводка к арматуре; 7 – водоразборная арматура; 8 – поливочный кран

Рисунок 1 – Аксонометрическая схема системы внутреннего

водоснабжения

Аксонометрическая схема и планы этажей должны быть одинаково ориентированы. Схема должна иметь одинаковый масштаб по всем осям. Кроме трубопроводов, на схему наносят запорную и регулирующую арматуру, водоразборные устройства, водомерный узел, поливочные краны и т. д.

Запорную арматуру устанавливают согласно (/1/, п.10.5):

  - на каждом вводе (до и после водомера и на обводной линии);

  - у оснований стояков;

  - на ответвлениях магистральных линий водопровода;

  - на ответвлениях на каждую квартиру, на подводах к смывным бачкам;

  - перед поливочными кранами.

Построение аксонометрической схемы  системы холодного водопровода удобнее всего начинать с изображения магистрального трубопровода, прокладываемого в техническом подполье или подвале здания с уклоном 0,002 в сторону ввода (/1/, п.9.11.).

Точки пересечения трубопровода со стенами и точки подключения ответвленной к стоякам и поливочным кранам переносят с плана подвала на аксонометрическую схему. Из этих точек по правилам построения аксонометрических проекций (под углом 45 слева направо) проводят линии, длина которых должна соответствовать длине соответствующей подводки на плане.  Из конечных точек подводок к стоякам проводят вертикальные линии, изображающие стояки. На всех этажах показывают их пересечение с перекрытиями, которые изображают короткой горизонтальной линией со штриховкой под ней.  Пол первого этажа располагается на 0,7 м выше магистрального трубопровода (0,2 м перекрытие и 0,5 м от потолка подвала  до магистрали). Отметки пола второго и последующего этажей во всем здании располагаются на одном уровне, при этом отметки полов достаточно показать только на одном из стояков.

На высоте 0,2 м от пола на каждом стояке, на всех этажах показывают подключение трубопроводов, подводящих воду от стояков к водозаборным приборам. На всех этажах, кроме последнего, подводка изображается в виде короткого участка трубы с вентилем, а на последнем этаже  каждого стояка подводка с подсоединенными водоразборными приборами показывается полностью. Если подводки с водоразборными приборами пересекают изображения стояков или накладываются друг на друга, то их целесообразно выносить на свободное место. Разрыв точки подключения показывают пунктирной линией и маркируют строчной буквой. Вентиль на подводке к смывному бачку унитаза следует располагать на высоте 0,5-0,6 м от пола; смесители общие для ванн и умывальников и смесители для мойки – на высоте 0,8–1,0 м; душевую сетку – на высоте 1,8 - 2,0 м.

Завершают построение аксонометрической схемы, выполнив деталь ввода, на которой показывают пересечение трубопровода с наружной стеной здания либо полом техподполья или подвала, в зависимости от глубины заложения магистральной водопроводной сети, которая в расчете до низа труб должна быть  на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры (/2/, п.8.42).

Водомерный узел показывают на высоте 0,5-0,8 м от пола техподполья или подвала. Уровень пола первого этажа, имеющий относительную отметку 0,000, должен быть выше уровня земли на 1-1,2 м (высоту цоколя здания).

После выполнения расчета внутреннего водопровода на аксонометрическую схему наносят диаметры участков трубопровода и обозначения переходов с меньших диаметров на большие и осуществляют окончательное оформление планов и схем системы внутреннего водопровода в соответствии с требованиями  ГОСТ 21.601-79.