Занятие 3-4.  Определение расчётных расходов и потерь напора в

системе внутреннего холодного водоснабжения

На аксонометрической схеме внутренней сети водоснабжения здания проставляют номера расчётных точек, начиная  с наиболее удалённой и высоко располагаемой точки водоразбора (диктующий прибор) от ввода в здание, против движения воды до присоединения  ввода к городской сети .

Промежуток трубопровода между расчётными точками является расчётным участком, в пределах которого величина расхода постоянная. Точки системы, не попадающие в расчётное направление, не нумеруют. Сеть холодного водопровода рассчитывают на пропуск максимального секундного расхода (/1/ п.7.1), который для каждого расчётного участка определяют по формуле (/1/, п.3.3).

qс = 5                             (1)

где– секундный расход холодной воды, л/с, отнесённый к одному прибору, который в случае установки различных приборов,                 обслуживающих одинаковых потребителей, следует определять                 по (/1/, приложение 3);

- коэффициент, определяемый по (/1/, приложение 4 табл.1,2) в зависимости  от произведения общего числа приборов N на расчётном участке сети, на вероятность действия Р, вычисляемой по формуле:

Р =                                   (2)

где  U - количество водопотребителей  жителей, принимаемое при

отсутствии данных для жилых зданий U=N (/1/, п.3.4,

примечание 1);

- норма расхода холодной воды, л, потребителем в час

наибольшего потребления, принимается по (/1/ приложение 3).

Таким образом, при определении расходов холодной воды по формуле  (1) следует определять значения , , Р.

Зная расходы воды на каждом расчетном участке и задавшись значениями скоростей движения воды в пределах 1,0 – 1,5 м/с, но не свыше 3 м/с (/1/ п.7.6) по таблицам /3/ подбирают диаметры участков трубопровода и определяют удельные потери напора, которые, будучи умножены на длину участка, дают значения потерь напора на участке.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода следует проектировать из стальных оцинкованных  труб по ГОСТ 3262-75* диаметром до 150 мм и неоцинкованных труб  больших диаметров по ГОСТ 10704-91. Соединение труб следует предусматривать  сваркой, на фланцах или резьбовым при помощи фасонных частей из ковкого чугуна.

Расчеты сводят в таблицу 1, форма которой приведена ниже.

Таблица 1.    Гидравлический расчет системы холодного водопровода

| Обозначение участка | Длина участка l, м | Количество приборов N | NP |  | Расход холодной воды qс , л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Продолжение таблицы.1.

| Диаметр участка d, мм | Скорость на участке V, м\c | Потери напора на ед.длины 1000i, мм\п.м | Потери напора на участке 1000il/1000, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 |

_____________________________________________

итого во внутренней сети hl = 1000il / 1000

В результате суммирования строк в 10 столбце таблицы 1 получают потери по длине трубопровода  внутренней сети  холодного водопровода. Пример гидравлического расчёта системы внутреннего водопровода приведён в приложении В.