4.2 Задача 2

Выбрать сечение кабеля, прокладываемого в траншее, к однотрансформаторной подстанции с трансформатором ТМФ-630-10/0,4 с РР=510кВт, QP=120кВАр. Цех работает в одну смену, число часов использования максимума  электроэнергии ТМ=2800 ч.

Защита трансформатора выполняется выключателем нагрузки с плавким предохранителем, периодическая составляющая тока КЗ равна IП0=4,1 кА.

Параллельно рассчитываемым кабелям в траншее уже проложены четыре кабеля указанного напряжения. Температура грунта траншеи составляет плюс 250С, грунт слабо кислый.

Длина кабельной линии по генплану территории составляет L=470 м, пресекает автодороги.

Решение задачи 4.2

Решение выполняется по методике задачи 4.1.

Выбирается кабель для прокладки в земле с алюминиевыми жилами, бронированный с бумажной пропитанной изоляцией, марки ААШвУ.

Выбор сечения кабелей по длительно допустимому нагреву (току) выполняется в последовательности:

1) полная расчетная мощность

2) расчетный ток

3) с учетом условий прокладки ток пересчитывается и по условию выбора

Для кабелей с пластмассовой изоляцией жил, допустимые длительные токи приняты при плюс 600С, согласно §1.3.12 ПУЭ условная температура земли принята плюс 150С, соответственно Kt =0,88. Коэффициент, учитывающий количество кабелей в траншее  KП=0,78.

Выбирается кабель ААШвУ-(3х16), с IДОП=75А из таблицы 1.3.16 ПУЭ или из таблицы 4.6.

| Таблица 4.6 - Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и не стекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей |  |  |  |  |  |
|  | одножильных | двухжильных | трехжильных напряжением, кВ |  |  | четырехжильных |
|  | до 1 кВ | до 1 кВ | до 3 | 6 | 10 | до 1 кВ |
| 6 | - | 60 | 55 | - | - | - |
| 10 | 110 | 80 | 75 | 60 | - | 65 |
| 16 | 135 | 110 | 90 | 80 | 75 | 90 |
| 25 | 180 | 140 | 125 | 105 | 90 | 115 |
| 35 | 220 | 175 | 145 | 125 | 115 | 135 |
| 50 | 275 | 210 | 180 | 155 | 140 | 165 |
| 70 | 340 | 250 | 220 | 190 | 165 | 200 |
| 95 | 400 | 290 | 260 | 225 | 205 | 240 |
| 120 | 460 | 335 | 300 | 260 | 240 | 270 |
| 150 | 520 | 385 | 335 | 300 | 275 | 305 |
| 185 | 580 | - | 380 | 340 | 310 | 345 |
| 240 | 675 | - | 440 | 390 | 355 | - |
| 300 | 770 | - | - | - | - | - |
| 400 | 940 | - | - | - | - | - |
| 500 | 1080 | - | - | - | - | - |
| 625 | 1170 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1310 | - | - | - | - | - |

Выбор сечения по экономической плотности тока.

Нормированная экономическая плотность jЭК=1,6 А/мм2 из таблицы 4.4 при ТМ=2800ч для кабелей с бумажной изоляцией.

Экономически выгодное сечение

.

Выбирается ближайшее стандартное сечение ААШвУ-( (3х16).

В соответствии с §1.4.3 подпункт 2 ПУЭ аппараты и проводники выше 1 кВ, защищенные плавкими предохранителями независимо от их номинального тока и типа, - по термической стойкости не проверяются.

Выбранный кабель ААШвУ-(3х16) с  RУД=1,94 Ом/км и ХУД=0,113 Ом/км, проверяется по потере напряжения.

Сопротивления кабеля

,

.

Потеря напряжения

,

в пределах допустимой потери, не более 5%.

4.3 Задача 3

Выбрать сечение кабеля к ШР11. Расчетные нагрузки ШР11 равны РР=160кВт; QP=55 кВАр. На отходящей к ШР11 линии от щита 0,4 кВ установлен защитный аппарат автоматический выключатель типа ВА52-39 с номинальным током IНОМ=400А и током теплового расцепителя IТ.Р=320А. Расстояние от РУ-0,4 кВ до ШР составляет 50м.

Номинальное напряжение сети с глухозаземленной нейтралью UНОМ=380В. Среда в цехе чистая не агрессивная, сеть не требует защиты от перегрузки, температура в цехе плюс 350С.

Мощность и данные электроприемника, создающего наибольший пусковой ток:

РН=40 кВт; cosН=0,85; КПД Н=0,89; кратность пускового тока IПУС/IН =5; коэффициент использования KИ=0,45.

Решение задачи 4.3

Выбирается четырехжильный кабель марки АВВГ. Планируется прокладка открыто по кабельным конструкциям.

1) Расчет сечения по длительному току. Полная расчетная мощность

.

Расчетный ток

.

Ток допустимый

Kt=0,87 при условной температуре плюс 650С, и расчетной плюс 250С.

KП=1,0 кабель прокладывается один.

Выбирается кабель АВВГ-(3х185+1х120), IДОП=270 А из таблицы 4.3

2) Выбор сечения с учетом защитного аппарата.

(4.9)

где IЗ - ток защитного аппарата, в данном случае ток теплового расцепителя автомата, IЗ = IТР=320А,

KЗ - коэффициент защиты, учитывающий требует сеть защиты от перегрузки или нет, а также тип защитного аппарата, по условию не требует не требует защиты от перегрузки и KЗ=1.

Выбирается два кабеля в линии 2АВВГ-(3х120+1х95),  IДОП=200 А.

3) Проверке по экономической плотности сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000 не подлежат, ПУЭ §1.3.28.

4) Проверка по потере напряжения кабелей большего сечения. Необходимо учесть, что в линии два кабеля одного сечения

.

По потере напряжения выбранное сечение проходит.