5 ВЫБОР АППАРАТОВ ДО 1 кВ

5.1 Задача 1

Выбрать автоматический выключатель в цепи двигателя вентилятора и питающий кабель. Среда в цехе чистая, неагрессивная, температура среды в помещении расчетная, сеть не требует защиты от перегрузки. Технические данные двигателя:

РН=40 кВт; UН=380B; cosН=0,9; КПД Н=0,87; кратность пускового тока IПУС/IН =5,5; режим работы продолжительный; коэффициент использования KИ=0,65.

Решение задачи 5.1

Номинальный ток электродвигателя по (4.11)

.

Пусковой ток электродвигателя по (4.12)

.

Расчет тока теплового расцепителя автомата с учетом возможной перегрузки на 10%

(5.1)

Расчет тока электромагнитного расцепителя автомата, для защиты от токов короткого замыкания

(5.2)

По рассчитанным данным можно выбрать автоматический выключатель серии ВА51-100, с номинальным током IНОМ=100А, с током теплового расцепителя IТ.Р=100А и током электромагнитного расцепителя IЭ.Р=700А.

С учетом выбранного аппарата защиты выбирается сечение кабеля к электроприемнику. Кабель прокладывается открыто по стене.

Допустимый ток кабеля равен

и выбирается сечение АВВГ-(3х35+1х25), IДОП=90А из таблицы 4.3.

Сечение кабеля по требованию защиты по (4.9)

,

поправочные коэффициенты равны KЗ=1, KП=1, Kt=1. Выбирается кабель АВВГ-(3х50+1х35), IДОП=110А из таблицы 4.3.

Окончательно принимается последнее сечение.