1 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Расчет электрических нагрузок выполняется в соответствии с Руководящими указаниями по расчету электрических нагрузок методом расчетного коэффициента.

1.1 Задача 1

От силовой сборки типа ШР11 запитана группа электроприемников напряжением U=380B, для которой необходимо рассчитать значения расчетных мощностей.

Исходные данные по электроприемникам в таблице 1.1:

|  | Таблица 1.1 - Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | № позиции по плану | Наименование электроприемников | Номинальная мощность РНОМ, кВт |
| 1 | 2,4 | Вертикально-сверлильный | 6,8 |
| 2 | 3 | Вентилятор | 5,5 |
| 3 | 1,6 | Токарно-винторезный станок | 16 |
| 4 | 5 | Комбинированные пресс-ножницы | 4,8 |
| 5 | 7,8 | Станок стыковой сварки | 6 |

Решение задачи 1.1

Электроприемники запитывают радиально. Питающие проводники выполняются одножильным проводом с алюминиевыми жилами марки АПВ. Способ прокладки проводников в стальных (пластмассовых) трубах, проложенных в бетонном полу, скрыто.

Исходные данные вносят в таблицу формы Ф636-92 в столбцы - «Наименование ЭП», «количество ЭП», «установленная мощность одного ЭП», как показано в таблице Б1 для ШР-1.

По справочным данным выписывают в эту же таблицу значения cos и коэффициента использования KИ. При выборе названных коэффициентов можно применять значения родственного по технологии и производству оборудования, если указанного нет, а также, если есть конкретные производственные данные, их тоже можно использовать.

На основании имеющихся данных рассчитывается общая мощность ЭП, по каждой позиции отдельно и вносится в форму Ф636-92.

На примере вертикально-сверлильного станка показаны расчеты.

Общая (установленная) мощность вертикально-сверлильного станка равна по (1.1)

(1.1)

.

Для остальных позиций ЭП общая мощность соответственно равна:

,

,

,

.

В столбце «» записывают значение, найденное по уже известному значению cos. Заполнение столбцов «Исходные данные» на этом заканчивается.

В столбцах «Расчетные величины» вычисляют значения промежуточных мощностей, соответствующих средним мощностям в самую загруженную смену.

Промежуточная активная мощность для вертикально-сверлильного станка

(1.2)

Для остальных позиций ЭП промежуточная активная мощность соответственно равна:

Промежуточная реактивная мощность для вертикально-сверлильного станка определяется при cos=0,5 и соответственно tg=1,73 по (1.3).

(1.3)

.

Для остальных позиций промежуточная реактивная мощность соответственно равна:

Для определения эффективного числа малых групп электроприемников по каждой позиции рассчитывается произведение .

Произведение для вертикально-сверлильного станка

,

для остальных ЭП расчет аналогичный и показан в таблице Б1 приложения Б.

Расчет итоговых значений по силовому шкафу ШР-1.

Определяют сумму по столбцам «Количество ЭП», «Общая мощность», «Расчетные величины» и сумму произведений. В столбце «Мощность одного ЭП» записывают мощности минимального и максимального ЭП. Далее рассчитываются групповые коэффициенты:

Коэффициент использования группы ЭП

(1.4)

где , сумма промежуточных активных мощностей из таблицы 1.2,

, сумма номинальных активных мощностей или установленная мощность из таблицы Б1.

.

Коэффициенты мощности группы ЭП

,                  (1.5)

где  сумма реактивных промежуточных мощностей из таблицы Б1.

.

Полученные значения KИ=0,21 и cos=0,67 записывают в итоговую строку по ШР в таблицу Б1.

Далее рассчитываются эффективное число ЭП

,                                                  (1.6)

где , сумма из таблицы Б1

.

| Таблица 1.2 - Определение расчетного коэффициента по известным значениям KИ и nЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nЭ | Коэффициент использования KИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 1 | 8,0 | 5,33 | 4,0 | 2,67 | 2,0 | 1,60 | 1,33 | 1,04 | 1,0 |
| 2 | 6,22 | 4,35 | 3,39 | 2,45 | 1,98 | 1,6 | 1,33 | 1,14 | 1,0 |
| 3 | 4,05 | 2,89 | 2,31 | 1,74 | 1,45 | 1,34 | 1,22 | 1,06 | 1,0 |
| 4 | 3,24 | 2,35 | 1,91 | 1,47 | 1,25 | 1,21 | 1,12 | 1,03 | 1,0 |
| 5 | 2,84 | 2,09 | 1,72 | 1,35 | 1,16 | 1,16 | 1,08 | 1,03 | 1,0 |
| 6 | 2,24 | 1,96 | 1,62 | 1,28 | 1,14 | 1,13 | 1,06 | 1,01 | 1,0 |
| 7 | 2,49 | 1,86 | 1,54 | 1,23 | 1,12 | 1,1 | 1,04 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 2,37 | 1,78 | 1,48 | 1,19 | 1,1 | 1,08 | 1,02 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 2,27 | 1,71 | 1,13 | 1,16 | 1,09 | 1,07 | 1,01 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 2,18 | 1,65 | 1,39 | 1,13 | 1,07 | 1,05 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 2,11 | 1,51 | 1,35 | 1,1 | 1,06 | 1,04 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | 2,04 | 1,56 | 1,32 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 1,99 | 1,52 | 1,29 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 1,94 | 1,49 | 1,27 | 1,05 | 1,02 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 1,89 | 1,16 | 1,25 | 1,03 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | 1,85 | 1,43 | 1,23 | 1,02 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | 1,81 | 1,41 | 1,21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | 1,78 | 1,39 | 1,19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 19 | 1,75 | 1,36 | 1,17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 1,72 | 1,35 | 1,16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | 1,69 | 1,33 | 1,15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22 | 1,67 | 1,31 | 1,13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10, |
| 23 | 1,64 | 1,3 | 1,12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 24 | 1,62 | 1,28 | 1,11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 25 | 1,6 | 1,27 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 30 | 1,51 | 1,21 | 1,05 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 35 | 1,44 | 1,16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 40 | 1,4 | 1,13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 45 | 1,35 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 50 | 1,3 | 1,07 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 60 | 1,25 | 1,03 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 70 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 80 | 1,16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 90 | 1,13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 100 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Из таблицы 1.2 выбирается расчетный коэффициент группы ЭП на пересечении значений nЭ =6 и KИ =0,21. Эффективное число ЭП округляется по правилам арифметики. Путем интерполяции значение расчетного коэффициента получается равным KР=1,59.

Расчетная активная мощность по ШР-1 рассчитывается по (1.7)

(1.7)

Расчетная реактивная мощность по ШР рассчитывается по (1.8) или по упрощенным формулам (1.9)

,                                                  (1.8)

,                                   (1.9)

При определении расчетной реактивной мощности по (1.9) получается приближенный расчет с допустимой погрешностью и рекомендуется к применению. Итоговое значение расчетной реактивной мощности для данного примера равно

Полная расчетная (кажущаяся) мощность рассчитывается по известной из ТОЭ формуле (1.10)

,                                               (1.10)

При необходимости определяется значение расчетного тока ШР по (1.11)

,                                              (1.11)

.