1.3 Задача 3

Определить расчетные электрические нагрузки  штамповочного цеха, для которого заданы следующие исходные данные:

- общее количество ЭП n=56,

- мощность минимального электроприемника РМИН=4 кВт,

- мощность максимального электроприемника РМАК=160 кВт,

- установленная мощность РУСТ=1800 кВт.

Решение задачи 1.3.

По справочным данным находятся коэффициент использования KИ=0,4 и cos=0,85.

Расчетные промежуточные мощности определяются аналогично задаче 1, по формулам (1.2) и (1.3).

Эффективное число ЭП определяется по приближенной формуле (1.14).

,                                                  (1.14)

.

Расчетный коэффициент KР=0,85 определяется из таблицы 1.3 по коэффициенту использования KИ=0,4 и эффективному числу ЭП nЭ=23.

Дальнейшие расчеты выполняются по формулам (1.7), (1.9) и (1.10).

| Таблица 1.3 - Значение коэффициента расчетной нагрузки КР на шинах низких цеховых трансформаторов и для магистральных шинопроводов напряжением до 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nЭ | Коэффициент использования Кu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 и более |
| 1 | 8,00 | 5,33 | 4,00 | 2,67 | 2,00 | 1,60 | 1,33 | 1,14 |
| 2 | 5,01 | 3,44 | 2,69 | 1,9 | 1,52 | 1,24 | 1,11 | 1,0 |
| 3 | 2,94 | 2,17 | 1,8 | 1,42 | 1,23 | 1,14 | 1,08 | 1,0 |
| 4 | 2,28 | 1,73 | 1,46 | 1,19 | 1,06 | 1,04 | 1,0 | 0,97 |
| 5 | 1,31 | 1,12 | 1,02 | 1,0 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 |
| 6-8 | 1,2 | 1,0 | 0,96 | 1,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| 9-10 | 1,1 | 0,97 | 0,91 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 10-25 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 |
| 25-50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,85 |
| Более 50 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,8 |

.