3.2 Задача 2

Рассчитать мощность компенсирующих устройств механического цеха ремонтного завода с расчетной нагрузкой: активная расчетная мощность РР=600 кВт; реактивная расчетная мощность QP=420 кВАр. По категории надежности электроснабжения электрооборудование относится ко второй 70% и к третьей -30%.

Решение задачи 3.2

Основная категория надежности цеха относящегося к ремонтному заводу определяется как вторая. На ТП можно применить трансформаторы, как с масляным охлаждением, так и сухие с воздушным охлаждением.

Если на такой ТП установить два масляных трансформатора, то с коэффициентами загрузки в рабочем режиме не более KЗ=0,83.

Так как расчетная реактивная мощность нагрузки менее 750 кВАр для одной ТП, применяется другой упрощенный метод расчета. Требуемая мощность компенсирующих устройств определяется по (3.5) составляет

(3.5)

где tg1 - расчетное значение, относящее к нагрузке до компенсации,

tg2 - значение соответствующее требуемому питающей системой cos2=0,98-0,99.

Расчетный коэффициент мощности

(3.6)

.

Требуемая мощность компенсирующих устройств равна

Под эту мощность подбирается компенсирующее устройство из номенклатурного ряда мощностей. В нормальном режиме трансформаторы ТП работают каждый на свою секцию шин 0,4 кВ, куда и будут подключаться компенсирующие устройства - две конденсаторные установки типа УК-0,38-150-У3.

С учетом компенсирующих устройств расчетная нагрузка равна активная расчетная мощность РР=600 кВт; реактивная расчетная мощность

QP=(420-300)=120 кВАр.

По этой нагрузке выбираются трансформаторы ТМФ-400/10 и проверяются по коэффициенту загрузки по формулам (2.6) и (2.7). Полная мощность

В нормальном режиме коэффициент загрузки равен

где  - полная расчетная мощность с компенсацией.

В аварийном режиме коэффициент загрузки равен

и трансформатор, оставшийся в работе, будет перегружен, если не ввести режим ограничения энергопотребления. В режим ограничения энергопотребления попадают электроприемники третьей категории, их просто могут отключить. Необходимо проверить загрузку трансформаторов при отключении ЭП третьей категории.

При их отключении расчетные мощности будут равны РР=420 кВт; QP=(420-300)=120 кВАр, полная SР=436,81 кВА и аварийном режиме коэффициент загрузки составит

.

Для того чтобы трансформатор не перегружался необходимо отключить не менее половины ЭП третьей категории, в этом коэффициент не превышает значения KЗ=1,3.

Если на ТП установить сухие трансформаторы, то их коэффициент загрузки не должен превышать KЗ=1,1 для аварийного режима.

Коэффициент  загрузки в нормальном режиме для трансформаторов ТС-630/10 с SНТ=630 кВА

,

в аварийном режиме

,

не превышает KЗ=1,1.

По загрузке нормально проходят выбранные трансформаторы, как в нормальном, так и в аварийном режимах. Режим энергопотребления по загрузке трансформатора в аварийном режиме не требуется

Применение сухих трансформаторов привело к увеличению мощности силовых трансформаторов и удорожанию капитальных затрат, но без необходимости ограничения ЭП третьей категории..

Применение масляных трансформаторов дает возможность снизить мощность трансформаторов на ступень. В данном случае требуется выполнение технико-экономическое сравнение двух вариантов.