6 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВЫШЕ 1 КВ

К электрооборудованию выше 1 кВ относят - выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, ограничители перенапряжения, трансформаторы тока, измерительные трансформаторы напряжения, ошиновку, изоляторы.

Все высоковольтные выключатели служат для отключения нагрузочных цепей, разъединители - для создания видимого разрыва в обесточенной цепи.

Ограничители напряжения применяют для ограничения атмосферных и коммутационных перенапряжений.

Трансформаторы тока понижают ток основной цепи до 5А и служат для подключения измерительных приборов, токовых цепей релейной защиты и автоматики, цепей учета электроэнергии.

Трансформаторы напряжения измерительные понижают напряжение основной цепи до 100В и служат для подключения измерительных приборов, цепей напряжения релейной защиты и автоматики, цепей учета электроэнергии.

6.1 Задача 1

Выбрать выключатель и разъединители на ОРУ-35кВ ГПП - 35/10кВ, если периодическая составляющая тока КЗ со стороны источника равна I”=10,99 кА, ударный ток iУД=25,32 кА, расчетный послеаварийный ток составляет IРА=81,63А, время срабатывания ступени релейной защиты tРЗ=2,1с.

Решение задачи 6.1

6.1.1 Выбор выключателя 35 кВ

На ОРУ-35 кВ устанавливаются выключатели, разъединители наружного исполнения со степенью защиты IP54, с соответствующим классом изоляции.

Выбирается элегазовый выключатель ВМУЭ-35Б-25У1 с электромагнитным приводом ПЭМ-3. Выбор выполняется по следующим условиям:

- напряжению установки ,

- по расчетному  току продолжительного режима .

Выбранное оборудование проверяется на стойкость к токам КЗ:

1) по предельному сквозному току

,                                      (6.1)

где IПР.С – предельный сквозной ток выбираемого выключателя,

I// = IПО, - начальное значение периодического тока цепи КЗ;

2) по динамической стойкости к ударному току

(6.2)

где iПР.С – номинальный ток электродинамической стойкости выключателя.

3) проверяется по отключающей способности

(6.3)

где IОТК.НОМ – номинальный симметричный ток отключения выключателя;

4) проверяется по содержанию апериодической составляющей тока КЗ

(6.4)

где – номинальный апериодический ток отключения выключателя,

НОМ=0,32 – номинальное относительное содержание апериодической составляющей тока отключения для времени  , [10] по (6.7)

-  расчетное время,  по (6.6)

.                                  (6.6)

Если условие (6.3) выполняется, а (6.4) не выполняется, то достаточно проверить условие (6.7)

.             (6.7)

5) проверяется по термической стойкости, по количеству теплоты, выделяющейся в аппарате за время короткого замыкания

(6.8)

где IТ – предельный ток термической стойкости, который  выключатель может выдержать без повреждений в течении предельного времени tТ, при удаленных от источника КЗ.

Интеграл Джоуля или тепловой импульс ВК тока КЗ можно рассчитать по выражению (4.6)

6) проверяется по включающей способности

(6.9)

Все условия выбора и расчетные  каталожные данные в таблице 6.1.

6.1.2 Выбор разъединителя  35 кВ

Разъединитель выбирается по тем же условиям, что и выключатель, но без проверки на отключающую способность. Тип разъединителя РДЗ-35 УХЛ1 с приводом ПР-ХЛ1, ток термической стойкости заземляющих ножей 40,1кА. Данные разъединителя также приведены в таблице 6.1

| Таблица 6.1 - Выбор выключателя и разъединителя 35 кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Условия выбора | Расчетные данные сети | Каталожные данные |  |
|  |  |  | ВМУЭ-35Б-25У1 | РДЗ-35 УХЛ1 |
| 1 |  |  | 35 | 35 |
| 2 |  |  | 630 | 1000 |
| 3 |  |  | 12,5 | - |
| 4 |  |  | 35 | 63 |
| 5 |  |  | 12,5 |  |
| 6 |  |  | 64 | 63 |
| 7 |  |  | 12,52∙3=469 | 254,85 |
| 8 |  |  | 35 12,5 |  |