Практическая работа № 1

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И КОНСТРУКЦИЯ

ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Цель работы: изучить устройства и конструктивные особенно-сти паровых турбин.

Общие сведения

Паровая турбина является двигателем, в котором потенциальная энергия пара превращается в механическую работу вращающегося ро-тора. Процесс превращения потенциальной энергии пара в кинетиче-скую, а затем и в механическую энергию вращения валопровода про-исходит в проточной части турбины, которая состоит из ступеней.

Всякая турбина состоит из неподвижных и вращающихся частей. Совокупность всех неподвижных частей принято называть статором турбины, а вращающихся – ротором.

Статор турбины состоит из корпуса, в который вварены сопло-вые коробки, соединенные с помощью сварки с клапанными короб-ками, установлены обоймы концевых уплотнений, обоймы диафрагм, сами диафрагмы и их уплотнения.

Одной из основных деталей статора турбины является ее корпус (или ее цилиндр), имеющий сложную форму с изменяющимися по длине диаметрами, и фланцы горизонтального и вертикального разъ-емов. В корпусе размещены пароподводящие и пароотводящие кана-лы, закреплены сопловые и направляющие аппараты, диафрагмы, обоймы и другие элементы статора. Заодно с цилиндром выполняют-ся патрубки для промежуточных регулируемых и нерегулируемых отборов пара, патрубки для подвода и отвода пара из цилиндров.

Конструкция корпуса определяется многими факторами, глав-ными из которых являются назначение и тип турбины, режимные условия ее работы, начальные и конечные параметры пара, наличие или отсутствие промежуточного перегрева, размеры проточной ча-сти, возможности технологии его изготовления. В зависимости от параметров пара условно различают цилиндры (части) высокого давления (ЦВД), цилиндры среднего давления (ЦСД) и цилиндры низкого давлений (ЦНД).

9

Направление потоков пара в многоцилиндровых турбинах разно-образно (рисунок 1.1) и определяется следующими факторами: умень-шением осевых усилий, воздействующих на упорный подшипник; уменьшением осевых зазоров; уменьшением взаимных перемещений валопровода и корпусов цилиндров; уменьшением тепловых деформа-ций; расположением трубопроводов подвода и отвода пара и т. д.

а	д

б	е

в	ж

г	з

Рисунок 1.1 – Схемы некоторых мощных многоцилиндровых паровых турбин:

  - – К 100-90 ЛМЗ; б – К 160-130 ХТГЗ; в – К 200-130 ЛМЗ; г – К 300-240 ЛМЗ;

- – К 500-240 ХТГЗ; е – К 800-240 ЛМЗ, К 1200-240 ЛМЗ; ж – К 500-65/3000 ХТГЗ;

    - – Т 250/300-240 УТМЗ; 1 – промежуточный перегрев; 2 – сепаратор

      - промежуточным перегревом; 3 – отбор пара на теплофикацию

Цилиндр высокого давления выполняют однопоточным, при этом пар может подводиться как с конца цилиндра (прямоточная схема), так

- в его среднюю часть (петлевая схема). В петлевой схеме ЦВД преду-сматривается поворот потока пара за первой группой ступеней, распо-ложенных во внутреннем корпусе, на 180, после чего он омывает сна-ружи внутренний корпус цилиндра, охлаждает его и поступает в по-следнюю группу ступеней, расположенных в наружном корпусе цилиндра. Такая конструкция позволяет уменьшить температурную разность и напряжения в корпусе цилиндра, особенно на переменных режимах работы, уравновесить осевые усилия в пределах цилиндра.

10

    - турбинах с большими объемными пропусками пара на входе

  - цилиндр применяют двухпоточную конструкцию с одинаковыми потоками пара и одинаковой геометрией проточной части. Исполь-зование такой конструкции позволяет снизить высоту рабочих ло-паток последней ступени в данном цилиндре и полностью уравно-весить осевые усилия в нем. Двухпоточная конструкция применяет-ся в ЦНД, иногда в ЦСД и даже в некоторых ЦВД турбин АЭС.

Сопловой аппарат турбины состоит из нескольких сегментов со-пел, к каждому из которых пар поступает от отдельного клапана. Сегменты сопел крепятся к вставным сопловым коробкам или к кор-пусу турбины, если сопловые коробки выполнены заодно с корпу-сом турбины. По типу конструкции различают сопловые аппараты

- наборными лопатками, сварными или литыми.

Диафрагмы турбины – кольцевые перегородки с сопловыми ре-шетками, в каналах которых происходит преобразование тепловой энергии пара в кинетическую энергию его струй. Диафрагмы пред-назначены для разделения внутренней полости цилиндра на отсеки

- различными параметрами пара. В каждой диафрагме размещены неподвижные сопловые лопатки, проходя между которыми поток пара ускоряется и приобретает необходимое направление для входа

  - каналы, образованные рабочими лопатками. Диафрагмы состоят из двух половин, каждая из которых устанавливается в верхней и нижней половинах цилиндра или промежуточной обоймы. В пазы внутренних расточек половин диафрагм установлены сегменты ла-биринтовых уплотнений для уменьшения утечки пара вдоль вала

  - местах, где он проходит сквозь диафрагму.

Диафрагмы выполняют стальными или чугунными. Стальные диафрагмы устанавливают в зоны высоких температур пара, а чу-гунные – в зоне низких и средних температур. Диафрагмы устанав-ливают непосредственно во внутренние расточки цилиндров или обойм. В одну обойму располагают диафрагмы нескольких ступе-ней, в которых общий теплоперепад и соответственно изменение температур и давлений небольшие. Применение диафрагм позволя-ет упростить конфигурацию корпуса, уменьшить влияние деформа-ции корпуса на распределение зазоров в проточной части.

11

12

Рисунок 1.2 – Продольный разрез турбины К-50-90:

1 – ротор турбины; 2 – корпус турбины; 3 – опорно-упорный подшипник; 4 – опорный подшипник; 5 – регулирующий клапан; 6 – сопловая коробка; 7 – кулачковый вал; 8 – сервомотор; 9 – плавный масляный насос; 10 – регулятор скорости; 11 – следящий золотник; 12 – картер последнего подшипника; 13 – валоповоротное устройство; 14 – соединительная муфта; 15 – выхлопной патрубок турбины; 16 – насадные диски; 17 – рабочие лопатки; 18 – диафрагмы; 19 – обоймы диафрагм; 20 – обоймы последнего концевого уплотнения; 21 – перепускная труба; 22 – датчики автомата безопасности; 23 – фундаментная плита; 24 – патрубки

отборов пара на регенерацию

12

  - паровых турбинах с регулируемыми отборами пара применяют поворотные диафрагмы, выполняющие две функции: разделение внутренней полости цилиндра на отсеки с различными параметрами пара и регулирование пропуска пара в последующие отсеки турби-ны. Применение поворотных диафрагм, заменяющих собой регули-рующие клапаны, упрощает конструирование цилиндров и позволя-ет выполнить одноцилиндровые турбины с одним и двумя регули-руемыми отборами пара.

Наиболее ответственными элементами проточной части турбин являются рабочие лопатки, профили которых образуют рабочую ре-шетку. Именно в каналах рабочей решетки происходит преобразова-ние энергии потока пара в полезную работу на валу турбины. Любая лопатка состоит из рабочей части (пера) и хвостовика. Рабочая часть имеет профили, установка которых с равным шагом образует рабо-чие каналы. Хвостовики служат для крепления лопаток на диске. На торце рабочей лопатки выполняют шип. На группу лопаток надевает-ся лопаточный бандаж, в котором выполнены отверстия с шагом

- формой, соответствующими шипам на лопатках, установленных на диске. Шипы расклепывают, и в результате лопатки на диске оказы-ваются набранными в пакеты, что увеличивает вибрационную на-дежность облопачивания и позволяет выполнить периферийное уплотнение ступени. Короткие лопатки выполняют с постоянным по высоте профилем, длинные – с переменным (закручивают).

Валопровод турбоагрегата – это совокупность соединенных между собой роторов последовательно расположенных цилиндров и гене-ратора. Для передачи крутящего момента роторы цилиндров соеди-няются между собой посредством муфт. Ротор несет на себе лопа-точный аппарат, который выполняет основную функцию – превра-щение кинетической энергии пара в механическую энергию вра-щения ротора генератора. Ротор включает в себя вал, облопаченные диски и некоторые другие элементы, обеспечивающие его сборку

- нормальную работу.

Конструктивно ротор турбины может быть выполнен с насадны-ми дисками, цельнокованым, сварным, сварно-кованным, а также комбинированным (часть ротора – цельнокованая, часть имеет на-садные диски). Роторы с насадными дисками просты в изготовле-нии, но могут работать только при умеренных температурах пара, так как при высоких температурах может происходить ослабление

13

посадки диска на вал. В цельнокованых роторах диски с валом вы-тачиваются из одной паковки, поэтому исключается ослабление по-садки диска на вал в процессе эксплуатации турбины. Однако диа-метры цельнокованых роторов ограничены, что объясняется слож-ностью изготовления. Роторы комбинированного типа применяются

- турбинах, в которых температура изменяется в больших интерва-лах в пределах одного цилиндра.

    - ЦНД широко применяются сварные роторы, которые состоят из нескольких дисков, сваренных по периферийной окружности. Это позволяет получить равномерную структуру металла по объему детали и улучшить тепловую стабильность ротора.

    - паровых турбинах используют четыре вида уплотнений: кон-цевые (для уплотнения валов, выходящих из цилиндров), промежу-точные (отделяют друг от друга отсеки проточной части с разными направлениями потоков пара в противоточных цилиндрах), диа-фрагменные (препятствуют протечке пара между диафрагмой и ва-лом) и уплотнения рабочей решетки.

      - неподвижным частям турбины относятся также картеры ее подшипников. Подшипники служат для фиксации вращающегося валопровода турбоагрегата, при котором обеспечивается надежная

  - экономичная работа. В паровых турбинах используют только подшипники скольжения (опорные и упорные), в которых между вращающимися и невращающимися деталями при нормальной ра-боте всегда существует тонкий слой смазки. В зависимости от числа роторов в валопроводе и способа их соединения турбоагрегат мо-жет иметь от трех до двенадцати опорных подшипников и один или два (чаще всего один) упорных.

Опорные подшипники воспринимают и передают на детали ста-тора радиальные нагрузки от собственного веса валопровода, от его неуравновешенных центробежных сил и расцентровок, от аэроди-намических сил, возникающих в проточной части турбины и уплот-нениях. Упорный подшипник служит для восприятия результиру-ющего осевого усилия, приложенного к вращающемуся валопрово-ду, и передачи его на детали статора. Одновременно он фиксирует положение валопровода в турбоагрегате и осевые зазоры в проточ-ной части турбины и уплотнениях.

На стуле переднего подшипника располагается блок системы ав-томатического регулирования турбины. В состав системы регули-

14

рования входят: центробежный регулятор скорости, бойки автомата безопасности, рычаги срабатывания бойков, блок управления сто-порным и регулирующими клапанами. На передней части блока расположен механизм управления турбиной (МУТ).

    - переднему торцу ротора прикрепляют приставной конец вала, на котором установлены бойки предохранительных выключателей (датчики автомата безопасности), воздействующие на стопорный

  - регулирующие клапаны и прекращающие доступ пара в турбину при повышении частоты вращения ротора на 10–12 % по сравнению

- расчетной. Приставной конец вала с помощью гибкой муфты со-единен с валом главного масляного насоса, который предназначен для подачи масла в систему смазки подшипников турбины и гене-ратора и в систему автоматического регулирования (САР) турбины.

Система маслоснабжения является составной частью турбоуста-новки, в значительной мере определяющей ее работоспособность. Масло в турбоустановках используют в качестве рабочего тела в гид-равлических системах регулирования, для смазки и охлаждения под-шипников турбоагрегата, в качестве уплотняющей среды в генерато-рах с водородным охлаждением, в гидромуфтах питательных насо-сов. Неудовлетворительная работа масляных систем приводит к ава-риям. По уровню давления масляные системы можно разделить на две группы: низкого давления (не более 0,295–0,392 МПа) для смаз-ки, уплотнения генератора, питания гидромуфт и высокого давления (в зависимости от мощности турбины 0,49–0,98) для регулирования.

Всякая турбина имеет органы и устройства, позволяющие изме-нять ее мощность в зависимости от потребности в электроэнергии, т. е. турбина имеет механизм управления турбиной (МУТ), который постоянно восстанавливает равенство между требуемой и выраба-тываемой мощностью. Регулирование основных параметров и ча-стоты вращения осуществляется системой автоматического регули-рования турбины (САР). Функции САР меняются в зависимости от типа турбоустановки. Основная функция САР конденсационной турбины – обеспечивать автоматическое поддержание заданной ча-стоты вращения ротора турбины. Главная задача системы регулиро-вания турбин в противодавлением – поддержание в определенных пределах давления отработавшего пара. Система регулирования теплофикационных турбин должна допускать независимое управ-

15

ление и поддержание как вырабатываемой мощности, так и отбира-емого количества пара.

  - заднем картере турбины располагают валоповоротное устрой-ство. Валоповоротное устройство служит для медленного вращения валопровода турбины, исключающего его изгиб из-за температурной неравномерности по сечению, появление вибрации и задевание вра-щающихся деталей неподвижными. Оно состоит из электродвигате-ля, к ротору которого присоединен червяк, входящий в зацепление

- червячным колесом, насаженным на промежуточный валик. На винтовой шпонке этого валика установлена ведущая цилиндрическая шестерня, которая при включении валоповоротного устройства вхо-дит в зацепление с ведомой цилиндрической шестерней, сидящей на валу турбины. После подачи пара в турбину частота вращения ротора повышается, и ведущая шестерня автоматически выходит из зацеп-ления из-за проворачивания ее по винтовой шпонке.

Необходимость в работе валоповоротного устройства возникает при пуске и останове турбины.

Со стороны выхода пара ротор турбины соединен полугибкой муфтой с ротором генератора.

Основная потеря теплоты в турбинной установке происходит в ее конденсаторе. Для уменьшения этой потери в корпусе преду-смотрено несколько патрубков, через которые пар отбирается из промежуточных ступеней на подогрев питательной воды, подавае-мой в котел.

Объект исследования

Объектом исследования является поперечный разрез паровой турбины, приведенный в приложении 3.

Ход работы

Необходимо подготовить описание конструкции и продольный разрез паровой турбины, заданной преподавателем. На продольном разрезе по аналогии с рисунком 1.2 обозначить основные узлы изу-чаемой турбоустановки. Условные обозначения узлов представить в виде спецификации.

16

Контрольные вопросы

  - Что собой представляет паротурбинный агрегат?

  - В чем принципиальное различие паровых турбин активного

- реактивного типа?

  - Из каких основных элементов состоит типичная энергетиче-ская паровая турбина?

  - Из чего состоит валопровод турбоагрегат?

  - Типы уплотнений турбины и места применения.

  - Варианты конструктивного исполнения роторов турбины.

  - Что входит в состав системы регулирования паровой турбины?

  - Чему примерно равен абсолютный теоретический (термиче-ский) КПД турбоустановки?

  - В чем принципиальная разница абсолютных и относительных КПД? Какой из них больше?

  - Чем отличается эффективная мощность турбоагрегата от элект-рической? Какая из них больше?

  - Почему экономически целесообразны ТЭЦ с комбинирован-ной выработкой тепловой и электрической энергии?

  - Какие типы турбин (по назначению) используются в энер-гетике?

  - Что такое номинальная мощность турбоагрегата и в чем ее отличие от конденсационных и теплофикационных турбин?

14. Расшифруйте	обозначения	турбины	ПТ–60/75–12,8/1,3–2

- К-1000-5,9/25-1.

Приложение 3

ПРОДОЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ ТУРБИН

53

Рисунок П3.1 – Продольный разрез турбины К220-4,4/25 ХТЗ, ОАО «Турбоатом»

53

54

Окончание рисунка П3.1

54

55

Рисунок П3.2 – Продольный разрез турбины К1000-5,9/25-1 ХТГЗ, ОАО «Энергоатом»

55

56

Окончание рисунка П3.2

56