# Введение

Методическое указание разработано с целью оказания помощи студентам очного и заочного обучения, изучающих курс «Тепловые электрические станции» при выполнении курсовой работы «Расчет элементов тепловой схемы ТЭС».

Методическое указание содержит задание по курсовой работе, пример расчета тепловой схемы ТЭС с пояснениями, необходимыми для выполнения курсовой работы.

# Ι. Объем курсовой работы

Курсовая работа включает:

Пояснительную записку, в текстовой части которой должно быть описание выбранной тепловой схемы, пояснения к построению в h-s диаграмме процесса расширения пара в турбине, определение параметров и расхода пара и воды в основных трубопроводах схемы и расхода пара в турбину, расчет некоторых технико-экономических показателей станции.

h-s диаграмму с изображением в ней процессов расширения пара в ЦВД, ЦСД и ЦНД турбины.

Графическую часть – тепловая схема ТЭС, выполненная в карандаше на бумаге (формат А4) с указанием количественных значений расходов и параметров пара и воды.

Вариант задания выбирается по двум цифрам шифра или номера зачетной книжки из таблиц №№ 1, 2 (или 3) и 4.

# ΙΙ. Последовательность расчета курсовой работы

1. Выбор тепловой схемы ТЭС.

2. Построение в h-s диаграмме процесса расширения пара в ЦВД, ЦСД и ЦНД турбины.

3. Определение параметров пара по h-s диаграмме.

4. Определение параметров питательной воды и конденсата греющего пара по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара /1/.

5. Определение расхода питательной воды.

6. Расчет ПВД.

7. Расчет деаэратора.

8. Расчет ПНД.

9. Определение коэффициентов недовыработки энергии и расхода пара на турбину.

10. Технико-экономические показатели ТЭС.

ΙΙΙ. Выбор тепловой схемы ТЭС

Тепловая схема ТЭС выбирается согласно заданию по типу паровой турбины по литературе /2, 3, 4/ или составляется на основании данных, имеющихся в таблицах 2 (или 3) и 4. Примеры тепловых схем показаны на рисунках 1 – 6. При составлении тепловой схемы ТЭС необходимо обращать внимание на:

а) тип турбины:

Классификация и обозначение турбин, в соответствии с ГОСТ 3618-76 отражают тип турбины по признаку использования отработавшего пара, номинальной электрической мощности, давлению пара перед турбиной, противодавлению. Обозначение типа турбины состоит из буквенной и цифровой частей. В буквенной части применяются следующие обозначения: К – турбина конденсационная; П - турбина конденсационная с регулируемым производственным отбором пара (давление в отборе 0,39 – 1,47 МПа);                        Т - турбина конденсационная с регулируемым отопительным (теплофикационным) отбором пара (0,069 – 0,24 МПа); ПТ - турбина конденсационная с двумя регулируемыми отборами пара – производственным и теплофикационным; Р – турбина противодавленческая.

В цифровой части приводятся значения номинальной мощности турбины в МВт, затем давление свежего пара перед турбиной, в турбинах с регулируемым производственным отбором пара, а также в турбинах с противодавлением приводится величина давления пара в отборе или величина противодавления.

Примеры:

# 1) Тип турбины К-200-130:

К – конденсационная турбина; мощностью N = 200 МВт; давление свежего пара перед турбиной Р0 = 130 ата (12,7 МПа).

# 2) Тип турбины ПТ-50-130/7:

турбина конденсационная с двумя регулируемыми отборами пара – П – производственный и Т – теплофикационный; мощностью N = 50 МВт; давление свежего пара перед турбиной Р0 = 130 ата (12,7 МПа); давление пара в производственном отборе Рп = 7 ата (0,69 МПа).

Если по заданию турбина типа Т или ПТ, то в тепловой схеме необходимо предусмотреть отопительный и производственный отборы пара (рис. 4-6).

б) число корпусов турбины (таблица 2 или 3)

Варианты задания:

- однокорпусная турбина (рис. 1);

- двухкорпусная турбина (рис. 5, 6);

Для одно- и двухкорпусных турбин необходимо условно указать цилиндры высокого, среднего и низкого давления (ЦВД, ЦСД и ЦНД).

- трехкорпусная турбина (рис. 2, 3, 4);

- четырех-, пяти-, шестикорпусная турбина /2, 3, 4/.

У турбин типа К и Т мощность N = 50 МВт и выше, ЦНД выполняется двухпоточным и более. Это объясняется тем, что объемный пропуск пара изменяется в очень широких пределах из-за интенсивного роста удельного объема пара при его расширении. В зависимости от начальных и конечных параметров это увеличение составляет 1000-2500.

в) промежуточный перегрев пара

Конденсационные турбины мощностью N = 160 МВт и выше имеют промежуточный перегрев, который повышает тепловую экономичность паротурбинной установки. Пар после расширения его в ЧВД направляется в промежуточный пароперегреватель, представляющий часть парогенератора.

В этом пароперегревателе температура пара повышается примерно до температуры свежего пара, после чего вторично перегретый пар возвращается в турбину, в которой расширяется до давления в конденсаторе.

Параметры пара после промежуточного перегрева: давление Рпп и температуры tпп указаны в таблице 2 (или 3).

г) число регенеративных подогревателей питательной воды

Количество подогревателей высокого давления (ПВД) и подогревателей низкого давления (ПНД), а также их подключение к отборам турбины задается по таблице 4.

Сброс дренажа (конденсата греющего пара) из подогревателей высокого давления (ПВД) осуществляется каскадно (самотеком) в деаэратор. Сброс дренажа в подогревателях низкого давлении (ПНД) также осуществляется каскадно. Дренаж из последнего ПНД направляется дренажным насосом ДН в линию основного конденсата. После конденсатного насоса КН основной конденсат подогревается в подогревателе эжекторов ПЭ и подогревателя уплотнений ПУ, которые утилизируют тепло пара из уплотнений турбины и эжекторов конденсатора.

# ΙV. Пример расчета тепловой схемы ТЭС с турбиной К-200-130

# 4.1 Исходные данные выбираются по двум последним цифрам шифра или номера зачетной книжки студента из таблиц 1 – 4 Приложений.

# ВАРИАНТ № XX

# Таблица 1

| 1. | Тип турбины К-200-130 |
| --- | --- |
| 2. | Мощность турбины N = 200 МВт |
| 3. | Топливо: газопровод Газли-Каган |
| 4. | Низшая теплота сгорания топлива Qрн = 36600 кДж/нм3 |

# Таблица 2

| 1. | Давление свежего пара Р0 = 12,75 МПа |
| --- | --- |
| 2. | Температура свежего пара t0 = 5650С |
| 3. | Давление пара из промперегрева Р’’пп =2,25 МПа |
| 4. | Температура из промперегрева t’’пп = 5650С |
| 5. | Давление отработавшего пара Рк = 0,0035 МПа |
| 6. | Температура питательной воды tпв = 2350С |
| 7. | Число цилиндров турбины z = 3 |

# Таблица 4

| №№ отборов | Давление в отборе, МПа | Подогреватели | Внутренний относительный к. п. д. цилиндра турбины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 3,66 2,35 1,13 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3 | ηОiЦВД = 0,845 |
| 4 5 6 7 | 0,59 0,255 0,121 0,0245 | ПНД-4 ПНД-4 ПНД-6 ПНД-7 | ηОiЦСД = 0,882 ηОiЦНД = 0,866 |

Процесс расширения процесса расширения пара строим последовательно для ЦВД, ЦСД и ЦНД турбины.

4.2 Построение процесса расширения пара в ЦВД

По параметрам свежего пара (таблица1) Р0 = 12,75 МПа и t0 = 5650С в h-s диаграмме находим точку О (рис. 7) и в ней энтальпию h0 = 3520 к Дж/кг.

Перед турбиной находятся регулирующие и стопорные клапаны, в которых происходит процесс дросселирования. Потеря давления от дросселирования составляет (3 – 5)% от Р0.

∆Р = 0,03* Р0 = 0,03*12,75 = 0,383 МПа;

Давление пара перед соплами турбины:

Р0' = Р0 - ∆Р = Р0 – 0,03* Р0 = 12,75 -00,383 = 12,37 МПа;

В h-s диаграмме на пересечении изобары Р0'  и изоэнтальпы h0 находим точку О'. Из точки О' опускаем адиабату до пересечения с изобарой РпрI – давление пара после ЦВД, которое можно принять ориентировочно:

РпрI ≈  МПА;

Точное значение РпрI определяем по таблице 4:

РпрI = Р2отб = 2,35 МПа;

В h-s диаграмме находим точку Ia и в ней энтальпию пара после адиабатного расширения в ЦВД:

hпрIa = 3020 кДж/кг;

Располагаемый теплоперепад:

Н0ЦВД = h0 - hпрIa = 3520 – 3020 = 500 кДж/кг;

Действительный теплоперепад:

НiЦВД = Н0ЦВД * ηОiЦВД = 500 * 0,845 = 423 кДж/кг;

Значение ηОiЦВД определяется из таблицы 4.

Энтальпия пара после ЦВД:

hпрI = h0 - НiЦВД = 3520 – 423 = 3097 кДж/кг;

По давлению пара после ЦВД РпрI в h-s диаграмме определяется точка I, которая характеризует состояние пара перед промежуточным перегревом или, если его нет, перед ЦСД.

# 4.3 Построение процесса расширения пара в ЦСД

По заданным параметрам пара после промежуточного перегрева (таблица 2) Р’’пп =2,25 МПа и t’’пп = 5650С в h-s диаграмме определяем энтальпию пара после промежуточного перегрева (на входе в ЦСД) в точке пп.

h''пп = 3610 кДж/кг;

Давление пара после расширения его в ЦСД ориентировочно определяется из соотношения:

РпрII ≈  МПа;

Точное значение РпрII определяем по таблице 4:

РпрII = Р6отб = 0,121 МПа;

В h-s диаграмме из точки пп опускаем адиабату до пересечения с изобарой РпрII, получаем точку IIа, которая характеризует состояние пара после ЦВД; энтальпия пара, определяемая по h-s диаграмме:

hпрIIа = 2775 кДж/кг;

Располагаемый теплоперепад:

Н0ЦСД = h''пп0 - hпрIIa = 3610 – 2775 = 835 кДж/кг;

Действительный теплоперепад:

НiЦCД = Н0ЦCД * ηОiЦCД = 835 * 0,882 = 736 кДж/кг;

Энтальпия пара после ЦCД:

hпрII = h''пп - НiЦСД = 3610 – 736 = 2874 кДж/кг.

# 4.4 Построение процесса расширения пара в ЦНД

Строим в h-s диаграмме процесс адиабатного расширения пара. Для этого из точки IIа опускаем адиабату до пересечения с изобарой Рк = 0,0035 МПа давление отработавшего пара (из таблицы 2), получаем точку Ка и в ней определяем энтальпию:

hКа = 2310 кДж/кг;

Располагаемый теплоперепад:

Н0ЦНД = hпрII – hКa = 2874 – 2310 = 564 кДж/кг;

Действительный теплоперепад:

НiЦНД = Н0ЦНД * ηОiЦНД = 564 * 0,866 = 488 кДж/кг;

Энтальпия отработавшего пара:

hК = hпрII  - НiЦНД = 2874 – 488 = 2386 кДж/кг;

В h-s диаграмме находим точку К, которая характеризует состояние отработавшего пара в турбине (на пересечении hК = const и  Рк = const).

О' – I, пп – II, II – К – процессы действительного расширения пара в ЦВД, ЦСД и ЦНД соответственно.

# 4.5 Определение параметров пара и воды

По заданным давлениям пара в отборах Рi (таблица 4) по h-s диаграмме определяем температуру ti и энтальпию греющего пара hi. Для того, чтобы найти в h-s диаграмме параметры пара в отборе необходимо определить точку пересечения изобары парав отборе с действительным процессом расширения пара О' – I, пп – II, II – К (рис. 8). Данные сводим в сводную таблицу.

# Сводная таблица

| Подогре- ватель | № отбора | Рi, МПа | ti, 0С | hi, кДж/кг | Р'i, МПа | tнi, 0С | hнi, кДж/кг | tпi, 0С | hпi, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0 | 12,75 | 565 | 3520 | - | - | - | - | - |
| - | 0' | 12,37 | 563 | 3520 | - | - | - | - | - |
| ПВД1 | 1 | 3,66 | 385 | 3150 | 3,29 | 238 | 1031 | 235 | 1014 |
| ПВД2 | 2 | 2,36 | 340 | 3097 | 2,12 | 215 | 920 | 212 | 907 |
| ПВД3 | 3 | 1,13 | 465 | 3410 | 1,02 | 180 | 766 | 176 | 746 |
| Деаэратор | Д | - | - | - | 0,59 | 158 | 668 | 158 | 668 |
| ПНД4 | 4 | 0,59 | 375 | 3220 | 0,53 | 154 | 649 | 150 | 632 |
| ПНД5 | 5 | 0,255 | 275 | 3010 | 0,23 | 125 | 524 | 120 | 504 |
| ПНД6 | 6 | 0,121 | 195 | 2874 | 0,11 | 102 | 429 | 98 | 411 |
| ПНД7 | 7 | 0,0245 | 70 | 2620 | 0,022 | 62 | 260 | 58 | 243 |
|  | К | 0,0035 | 27 | 2386 | - | - | - | - | 112 |

где: Р'i – давление пара в подогревателе (с учетом потери давления от дросселирования пара при его транспортировке по трубопроводам, которая составляет ∆Рi  = 0,1* Рi).

Р'i = Рi*0,9

например, для 1-го отбора Р'i = Р1*0,9 = 0,9*3,66 = 3,29 МПа.

Температура tнi и энтальпия hнi конденсата греющего пара на линии насыщения определяются по давлению в подогревателе Р, при помощи таблиц /1/.

Температура воды после подогревателя tпi определяется с учетом ее подогрева относительно температуры греющего пара:

tпi = tнi – (3÷5) 0С

Энтальпия воды hпi определяется по ее температуре tпi по таблицам /1/. Полученные значения Р'i , tнi , hнi , tпi , hпi сводим в таблицу 5:

Примечание:

1. Деаэратор – теплообменник смесительного типа, поэтому tпд=tнд и hпд=hнд

2. Температура воды после ПВД – 1 tп1 принимается равной температуре питательной воды (из задания, таблица 2):

tп1=tпв=2450С

3. По давлению в конденсаторе Рк = 0,0035 МПа из таблиц /1/ tнк = 26,70С.

# 4.6 Определение расхода питательной воды

Расход питательной воды на турбоустановку с учетом потерь пара и воды, кг/с:

Dпв = D0 +Dпр + Dут

где:   D0 – расход пара на турбину;

Dпр – потери воды при непрерывной продувке из барабана;

Dут – потери пара и воды с утечками.

Если все расходы пара и воды выразить в долях от расхода свежего пара на турбину:

α0 = = 1;                   αпр =DпрD0 = (0,018÷0,025);            αут =DутD0 = (0,008÷0,018);

Расход питательной воды в долях: αпв =  α0 + αпр + αут,

Принимаем αпв = 1 + 0,025 + 0,015 = 1,04

# 4.7 Расчет регенеративных подогревателей питательной воды

Задача расчета подогревателей – определение расхода греющего пара из отбора турбины. Для этого составляется уравнение теплового баланса подогревателя:

Qгр·ηп = Qнагр

где

ηп – КПД подогревателя (0,98÷0,99).

Количество тепла, отданное или воспринятое теплоносителем:

Q = D·(h1-h2) или при выражении расхода в долях = α·(h1-h2).

Расчет тепловой схемы начинаем с последнего по ходу питательной воды подогревателя, т. е. с ПВД-1.

# 4.8 Расчет группы ПВД

# 4.8.1 Расчет ПВД-1

Расход греющего пара на ПВД-1 Di (αi), изменение энтальпии (hi – hнi), следовательно, количество отданного тепла:

Qгр = D1· (h1 – hн2) · ηп, Вт

Энтальпия питательной воды увеличивается на (hпв – hп2), количество тепла, воспринимаемое питательной водой:

Qнагр = Dпв· (hпв – hп2), Вт

Уравнение теплового баланса ПВД-1:

D1· (h1 – hн2) · ηп = Dпв·(hпв – hп2) или α1· (h1 – hн2) · ηп = αпв· (hпв – hп2)

Значения энтальпий определяются по сводной таблице.

Из уравнения теплового баланса ПВД-1 определяем значение α1:

α1=αпв∙hпв-hп2h1-hп1∙ηп

α1=1,04∙1014-9073150-1031∙0,98=0,0536

# Здесь hпв=hп1

# 4.8.2 Расчет ПВД-2

При расчете ПВД-2 и последующих подогревателей необходимо учитывать тепло, вносимое дренажом конденсата греющего пара из подогревателей более высокого давления

QдрD0=α1∙hнi-hпнi+1

Уравнение теплового баланса ПВД-2:

[α1·(hн1 – hн2)+ α2·(h2 – hн2)]· ηп = αпв·(hп2 – hп3)

# Отсюда

α2 = (αпв∙(hп2-hп3)/ηп)-α1∙(hн1-hн2)(h2-hн2)

α2 = {[1,04·(907-746)·1/0,98]-0,0536·(1031-920)}/(3097-920) = 0,0757

# 4.8.3 Расчет ПВД-3

Уравнение теплового баланса ПВД-3:

α3·(hн3 – hн4) + (α1 + α2) ·(hн2 – hн3) = αпв·(hп3 – hпн)/ηп

Отсюда

α3 = (αпв∙(hп3-hпн)/ηп)-(α1+α2)∙(hн2-hн3)(h3-hн3)

Здесь hпн – энтальпия питательной воды перед ПВД-3 (за питательным насосом).

hпн = hпд + δhпн, кДж/кг,

где δhпн – повышение энтальпии питательной воды в питательном насосе:

δhпн = ν,∙(Pпн-Рд)∙103ηпн

где ’ – удельный объем воды (’=0,001 м3/кг);

Рд – давление в деаэраторе (таблица 4), МПа;

ηпн – к. п. д. питательного насоса (0,8÷0,85);

Рпн – давление, создаваемое питательным насосом (ПН), зависящее от давления свежего пара:

| Давление свежего пара, Р0, МПа | 8,82 | 12,75 | 23,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление, создаваемое питательным насосом, Рпн, МПа | 10,8 | 15,4 | 32,34 |

δhпн = 0,001·(15,4-0,59)/0,8 = 19 кДж/кг;

hпн = hнд + δhпн = 668 + 19 = 687 кДж/кг

α3 = {[1,04·(746-687)/0,98] – (0,0536 + 0,0757)·(920-766)}/(3410-766) = 0,016

# 4.8.4 Расчет деаэратора

Для расчета деаэратора составляются два уравнения:

# 1) уравнение материального баланса:

αд + α1 + α2 + α3 + αкд = αпв                                         (1)

где αкд – доля расхода основного конденсата в деаэратор (из ПНД-4)

# 2) уравнение теплового баланса

αд·h3+hн3·∑ αПВДi + αкд·hп4 = αпв·hпд/ηп                                       (2)

Из уравнения (1) определяем долю расхода основного конденсата в деаэратор αкд:

αкд = αпв - ∑ αПВДi – αд                                           (3)

αкд = 1,04 – 0,1453 - αд = 0,895 - αд

Подставляя αкд  из уравнения (3) в уравнение (2) получим:

αд·h3 + hн3·∑ αПВДi + [(αпв -∑ αПВДi – αд)]·hп4 = αпв·hпд·

Расход пара на деаэратор:

αд = (αпв∙hпд∙1ηп)-hн3∙∑αПВДi-hп4∙αпв-∑αПВДi(h3-hп4)

αд = (1,04∙668∙1,02)-766∙0,1453-632∙0,8953410-632=0,0115

здесь: ∑ αПВД = α1 + α2 + α3 = 0,1453;               αпв - ∑αПВД = 0,895

Расход основного конденсата в деаэратор:

αкд = 0,895 – αд = 0,895 – 0,0115 = 0,883

# 4.9 Расчет группы ПНД

# 4.9.1 Расчет ПНД-4

Уравнение теплового баланса ПНД-4:

α4·(h4 – hн4)·ηп = αкд·(hп4 – hп5)

отсюда:

α4 = αкд∙(hп4-hп5)(h4-hн4)∙ηп

α4 = [0,883·(632-504)]/[(3220-649)·0,98] = 0,0448

# 4.9.2 Расчет ПНД-5

Уравнение теплового баланса ПНД-5:

α5·(h5 – hн5)+α4·(hн4 - hн5) =  αкд·(hп5 – hсм)/ ηп

Отсюда:

α5 = [αкд∙(hп5-hсм)/ηп]-α4∙(hн4-hн5)(h5-hн5)

α5 = {[0,883·(504-420)/0,98]-0,0448·(649-524)}/(3010-524) = 0,0276

где

hсм – энтальпия основного конденсата после точки смешения;

hсм = hп6 + δhсм

δhсм – повышение энтальпии основного конденсата после ПНД-6 за счет тепла, которое вносится дренажом конденсата греющего пара из ПНД-4 и       ПНД-5 в линию основного конденсата.

δhсм = 9 кДж/кг и hсм = 411 + 9 = 420 кДж/кг

# 4.9.3 Расчет ПНД-6

Уравнение теплового баланса ПНД-6:

α6·(h6 – hн6)+(α4+α5)·( hн5 - hн6) =  αк·(hп6 – hп7)/ ηп                  (5)

Уравнение материального баланса в точке смешения:

α4 + α5 + α6 + αк = αкд                                           (6)

# где

# αк – доля расхода пара в конденсатор.

Из уравнения (6):

αк = αкд – α4 – α5 – α6                                                (7)

Значение αк подставим в уравнение (5) и получим:

α6·(h6 – hн6)+(α4+α5)·( hн5 - hн6) =  (αкд – α4 – α5 – α6)· (hп6 – hп7)/ ηп      (8)

Решаем уравнение (8) относительно α6:

α6 = [(αкд-α4-α5)∙(hп6-hп7)/ηп]-(α4+α5)∙(hн5-hн6)hп6-hп7ηп+(h6-hн6)

α6={[0,811·(411-243)/0,98]-(0,0448+0,0276)·(524-429)}/

{[(411-243)/0,98]+(2874-426)}=0,0505

αк = 0,811-0,0505 = 0,7605

# 4.9.4 Расчет ПНД-7

Уравнение теплового баланса ПНД-7:

α7·( h7 – hн7)· ηп = αк·( hп7 – hпэ, пу)

отсюда

α7 = αк∙( hп7 - hпэ, пу)(h7-hн7)∙ηп

α7 = 0,7605·(243-127)/[(2620-260)/0,98] = 0,0381

где

hпэ, пу – энтальпия основного конденсата после подогревателей уплотнений и эжекторов, определяется по таблицам /1/ в зависимости от температуры tпэ,пу

tпэ,пу = tнк – (1÷1,5) + (5÷7)0С

tпэ,пу = 26,7-1,2+5,5 = 310С

# 4.10 Расчет коэффициентов недовыработки энергии паром из отборов турбины и расхода пара на турбину

Действительный теплоперепад, срабатываемый в турбине:

∑Hi = HiЦВД + HiЦСД + HiЦНД

∑Hi = 423 + 736 + 488 = 1647 кДж/кг

Коэффициент недовыработки энергии для турбины без промежуточного перегрева пара определяется из уравнения:

yi = hi-hк∑Hi

Для турбины с промежуточным перегревом пара:

yi = (hi-h'пп)+(h''пп-hк)∑Hi

y1 = (3150-3097)+(3610-2386)1647=0,775;

y2 = 3610-23861647=0,743;

y3 = 3410-23861647=0,622;

y4 =

y5 =

y6 =

y7 =

Определяем сумму произведений доли отбора на коэффициент недовыработки энергии паром из отборов турбины:

∑αi·yi = α1·y1 + α2·y2 + α3·y3 + α4·y4 + α5·y5 + α6·y6 + α7·y7 = 0,1684 кДж/кг

Расход пара на турбину:

# D0 = Niηм∙ηг∙(1-∑αi∙yi)∙∑Hi

# D0 = 200∙1030,99∙0,99∙(1-0,1684)∙1647=149 кг/с

где

ηм – механический КПД турбины (ηм = 0,99÷0,995),

ηг – КПД генератора (ηг = 0,975÷0,99).

Расходы пара из отборов:

# Di = αi·D0, кг/с;

D1 = α1·D0 = 7,99                     D4 = α4·D0 = 6,68

D2 = α2·D0 = 11,3                     D5 = α5·D0 = 4,11

D3 = α3·D0 = 2,38                     D6 = α6·D0 = 7,52

Dд = αд·D0 = 1,71                     D7 = α7·D0 = 5,68

Расход питательной воды:

# Dпв = αпв·D0

# Dпв = 1,04·149 = 155 кг/с

Расход пара на промперегрев:

# Dпп = D0 – D1 – D2

# Dпп = 129,7 кг/с

Расход пара на продувку:

# Dпр = αпр·D0 = 2,98 кг/с

# 4.11 Особенности расчета тепловой схемы ТЭС с турбинами типа ПТ и Т

При построении в h-s диаграмме процесса расширения пара в турбине типа ПТ давление пара после расширения его в ЦВД принимается равным давлению пара в производственном отборе (таблица 3), давление пара после ЦНД принимается равным давлению пара в теплофикационном отборе (таблица 3).

# Рпр1 = Рп; Рпр2 = Рт

В остальном построение в h-s диаграмме процесса расширения пара в турбине аналогично процессу для турбины К-200-130 (необходимо учесть наличие промперегрева пара). Процесс расширения пара в турбине без промперегрева в h-s диаграмме представлен на рисунке 8 (для любого типа турбин).

# V Технико-экономические показатели турбоустановки

Расход топлива в паровом котле определяется по формуле:

# Bр = D0·(h0-hпв)+Dпп·(h''пп-h'пп)+Dпр·(hкв-hпв)Qнр·ηпкбр, кг/с

где hкв – энтальпия воды при давлении в барабане Рб в состоянии насыщения (определяется по таблицам /1/).

# Рпр = 1,15·Р0, МПа

hкв = 1627 кДж/кг

ηбрПК – КПД парового котла брутто (определяется в зависимости от вида сжигаемого топлива, расхода питательной воды и параметров свежего пара по таблицам 5-7 или /3/);

Для выбранного парового котла Еп-500-140 ГМ (ТГМ-94) ηбрПК = 91,7%.

Удельный расход пара на конденсационной станции и ТЭЦ, работающей в конденсационном режиме:

d0 = 3600ηм·ηг·∑Hi=2,23  кг/кВт-ч;

Удельный расход теплоты на турбину без промежуточного перегревателя:

qэ = d0·(h0 - hпв), кДж/кВт-ч;

Удельный расход теплоты на выработку 1 кВт-ч с промежуточным перегревателем:

qэ = d0·[(h0 - hпв) + (αпп·qпп)], кДж/кВт-ч;

где αпп – доля пропуска пара через промперегреватель.

αпп = α0 - α1 - α2

αпп = 1 – 0,0536 – 0,0757 = 0,8707

qпп – теплота промперегрева

qпп = (h"пп – h'пп), кДж/кг;

qпп = 3610 – 3097 = 513 кДж/кг.

qэ = 2,23·[(3520 – 1014) + (0,8707·513)] = 6630 кДж/кВт-ч

Абсолютный электрический КПД турбогенератора:

ηэ = ∑Hi(h0-hпп')+(hпп''-hпв)·ηм·ηг, кг/кВт-ч

ηэ = 1647·0,98·0,98/[(3520 – 3097) + (3610 + 1014)] = 0,53

Абсолютный КПД конденсационной электростанции и теплоэлектроцентрали, работающей в конденсационном режиме:

ηск = ηэ·ηпкбр· ηтр

ηск = 0,53·0,917·0,98 = 0,476

ηтр – КПД транспорта тепла по трубопроводам (ηтр=0,97÷0,99)

Удельный расход условного топлива на 1 кВт-ч отпущенной со станции электроэнергии:

bусл = 3600Qусл·ηск=0,258 кг/кВт-ч.

# Список использованных источников

1. Ривкин С. А., Александров А. А. Термодинамические свойства воды и водяного пара. – М.: Энергия, 1975. – 79 с.

2. В. Я. Рыжкин Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1976. – 447 с.

3. Паровые и газовые турбины./М. А. Трубилов, Г. В. Артемьев, В. В. Фролов и др.: Под ред. А. Г. Костюка. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 345 с.

4. Щепетильников М. И., Хлопушин В. И. Сборник задач по курсу ТЭС. -,: Энергоатомиздат, 1983. – 175 с.

5. Баженов М. И., Богородский А. С. Сборник задач по курсу «промышленные тепловые электростанции». – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 128 с.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# Таблица 1

Выбор варианта задания

| Номер варианта | Тип турбины | Мощность, МВт | Наименование топлива | Теплота сгорания топлива кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01,51 | К-800-240-3 | 800 | Газопровод Газли-Каган | 36600 |
| 02,52 | К-800-240 | 700 | Газопровод Саратов-Москва | 35800 |
| 03,53 | К-500-240 | 500 | Мазут ВС | 38770 |
| 04,54 | К-300-240 ЛМЗ | 300 | Газопровод Серпухов-Санкт-Петербург | 37430 |
| 05,55 | К-300-240 ХТГЭ | 300 | Мазут МС | 40280 |
| 06,56 | К-160-130 | 160 | Мазут С | 39730 |
| 07,57 | К-100-90/ВК-100-6/ | 100 | Карагандинский уголь К | 16250 |
| 08,58 | К-100-90/ВК-100-2/ | 90 | Экибастузский уголь СС | 15870 |
| 09,59 | К-50-90/ВК-50-1/ | 50 | Кизелевский уголь Г | 15950 |
| 10,60 | К-50-90/ВК-50-3/ | 40 | Челябинский уголь БЗ | 13940 |
| 11,61 | К-25-90 | 25 | Ткварчельский уголь Ж | 16750 |
| 12,62 | Т-250-240 | 250 | Мазут ВС | 38770 |
| 13,63 | Т-100-130 | 100 | Мазут МС | 40280 |
| 14,64 | Т-50-130 | 50 | Мазут С | 39730 |
| 15,65 | Т-25-90 БМЗ | 25 | Ангренский уголь Б2 | 13820 |
| 16,66 | Т-25-90 ТМЗ | 20 | Мазут МЗ | 40280 |
| 17,67 | ПТ-135-130/13 | 135 | Мазут С | 39730 |
| 18,68 | ПТ-60-90/13 | 60 | Газопровод Джаркак-Ташкент | 36680 |
| 19,69 | ПТ-60-90/13 | 50 | Ангренский уголь Б2 | 13820 |
| 20,70 | ПТ-5 0-130/7 | 60 | Мазут БС | 38770 |
| 21,71 | ПТ-25-90/10 | 25 | Газопровод Кумертау-Магнитогорск | 36800 |
| 22,72 | ПТ-25-90/10 | 20 | Сучанский уголь Т | 24240 |
| 23,73 | К-800-240-3 | 850 | Мазут ВС | 38770 |
| 24,74 | К-800-240 | 650 | Мазут МС | 40280 |
| 25,75 | К-500-240 | 400 | Мазут С | 39730 |
| 26,76 | К-300-240 ХТГЗ | 250 | Газопровод Гоголево-Полтава | 30980 |
| 27,77 | К-300-240 ЛМЗ | 250 | Мазут МС | 40280 |
| 28,78 | К-160-130 | 130 | Газопровод Дашава-Киев | 35880 |
| 29,79 | К-100-90/ВК-100-6/ | 80 | Минусинский уголь Д | 21060 |
| 30,80 | К-100-90/ВК-100-2/ | 100 | Сучанский уголь Г | 19470 |
| 31,81 | К-50-90/ВК-50-1/ | 40 | Газопровод Шебалинка-Москва | 37870 |
| 32,82 | К-50-90/ВК-50-3/ | 50 | Артемовский уголь БЗ | 13310 |
| 33,83 | К-25-90/ВК-25-1/ | 20 | Кизелевский уголь | 15950 |
| 34,84 | Т250-240 | 220 | Мазут С | 39730 |
| 35,85 | Т-100-130 | 80 | Кузнецкий уголь Д | 22820 |
| 36,86 | Т-50-130 | 40 | Егоршинский уголь ПА | 22400 |
| 37,87 | Т-25-90 | 20 | Карагандинский уголь К | 16250 |
| 38,88 | ПТ-135-130/13 | 120 | Газопровод Карабулак | 45850 |
| 39,89 | ПТ-60-130/13 | 50 | Грозный Мазут С | 39730 |
| 40,90 | ПТ-50-130/7 | 50 | Сушоктинский уголь БЗ | 17870 |
| 41,91 | ПТ-25-90-10 | 20 | Газопрово Промысловка-Астрахань | 35040 |
| 42,92 | К-800-240 | 700 | Газопровод Средняя Азия – Центр | 37560 |
| 43,93 | К-500-240 | 450 | Газопровод Бухара-Урал | 36720 |
| 44,94 | К-3 00-240 ЛМЗ | 270 | Мазут С | 39730 |
| 45,95 | К-300-240 ХТГЗ | 300 | Газопровод Брянск-Москва | 37310 |
| 46,96 | К-160-130 | 140 | Ангренский бурый уголь | 13820 |
| 47,97 | К-100-90/ВК-100-2/ | 90 | Кузнецкий уголь Г | 22820 |
| 48,98 | К-50-90/ВК-50-3/ | 50 | Подмосковный уголь | 10430 |
| 49,99 | ПТ-60-90/13 | 60 | Донецкий уголь Т | 24200 |
| 50,100 | ПТ-5 0-130/7 | 60 | Назаровский уголь Б2 | 13020 |

| ЦНД η0iЦНД | 11 | 0,81 0,82 0,82 0,82 0,82 0,866 0,866 0,846 0,85 0,862 0,830 0,825 |
| --- | --- | --- |
| ЦСД η0iЦСД | 10 | 0,83 0,84 0,84 0,84 0,85 0,879 0,882 0,855 0,90 0,886 0,890 0,885 |
| ЦВД η0iЦВД | 9 | 0,77 0,81 0,81 0,82 0,83 0,845 0,845 0,825 0,82 0,862 0,876 0,876 |
| Число корпусов (цилиндров) турбины, Z | 8 | 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 6 |
| Температура питательной воды, tпв, 0С | 7 | 223 212 216 212 217 228 235 265 265 265 274 270 |
| Давление отработавшего пара, Рк, МПа | 6 | 0,0039 0,0035 0,0034 0,00326 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0035 0,00343 0,0034 |
| Температура пара после промперегрева, t’’пп,0С | 5 | - - - - - 565 565 540 565 565 540 565 |
| Давление пара после промперегрева,Р’’пп, МПа | 4 | - - - - - 2,35 2,25 3,60 3,60 3,44 3,24 3,28 |
| Температура свежего пара, t0, 0С | 3 | 500 500 535 500 535 565 565 540 560 560 540 560 |
| Давление свежего пара, Р0, МПа | 2 | 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 12,75 12,75 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 |
| Характеристики Тип турбин Завод-производитель | 1 | К-25-90 ЛМЗ/ВК-25-1/ К-50-90 ЛМЗ/ВК-50-1/ К-50-90 ЛМЗ/ВК-50-3/ К-100-90 ЛМЗ/ВК-100-2/ К-100-90 ЛМЗ/ВК-100-6/ К-160-130-2 ХТГЗ К-200-130 ЛМЗ К-300-240 ЛМЗ К-300-240 ХТГЗ К-500-240 ХТГЗ К-800-240-3 ЛМЗ К-800-240 ЛМЗ |

Таблица 4

Эксплуатационные характеристики паровых турбин

| Тип турбины | №№ отборов | Давление в отборе | Подогреватели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| К-25-90 ЛМЗ/ВК-25-1/ | 1 2 3 4 5 6 | 3,29 1,82 0,65 0,35 0,206 0,049 | ПВД-1 ПВД-2 Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 |
| К-50-90 ЛМЗ /ВК-50-1/ | 1 2 3 4 5 | 2,52 1,38/0,59 0,30 0,108 0,030 | ПВД-1 ПВД-2, Деаэратор ПНД-3 ПНД-4 ПНД-5 |
| К-50-90 ЛМЗ /ВК-50-3/ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2,85 1,60 1,04/0,59 0,38 0,19 0,074 0,40 0,017 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3, Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 ПНД-8 |
| К-100-90 ЛМЗ /ВК-100-2/ | 1 2 3 4 5 | 2,64 1,41/0,59 0,32 0,12 0,046 | ПВД-1 ПВД-2, Деаэратор ПНД-3 ПНД-4 ПНД-5 |
| К-100-90 ЛМЗ /ВК-100-6/ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2,86 1,82 1,06/0,59 0,36 0,20 0,071 0,038 0,016 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3, Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 ПНД-8 |
| К-160-130 ХТГЗ | 1 2 3 4 5 6 7 | 3,18 2,07 1,20/0,59 0,39 0,142 0,072 0,034 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3, Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 |
| К-200-130 ЛМЗ | 1 2 3 4 5 6 7 | 3,66 2,35 1,13/0,59 0,59 0,255 0,121 0,0245 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3, Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 |
| К-300-240 ЛМЗ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6,00 4,00 1,56 0,77 0,50 0,235 0,088 0,017 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3 Деаэратор ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 ПНД-8 |
| К-300-240 ХТГЗ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 6,00 4,10 1,49/0,7 0,66 0,42 0,25 0,13 0,062 0,027 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3, Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 ПНД-8 ПНД-9 |
| К-500-240 ХТГЗ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6,00 3,90 1,80 0,77 0,42 0,187 0,074 0,24 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3 Деаэратор ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 ПНД-8 |
| К-800-240-3 ЛМЗ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6,90 4,44 2,10 0,77 0,43 0,19 0,077 0,024 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3 Деаэратор ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 ПНД-8 |
| К-800-240 ЛМЗ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6,55 4,00 2,05 0,77 0,41 0,19 0,080 0,026 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3 Деаэратор ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 ПНД-8 |
| ПТ-25-90/10 УТМЗ /ВПТ-25-3/ | 1 2 3 4 5 | 2,10 0,98/0,59 0,323 0,12 0,045 | ПВД-1 ПВД-2, Деаэратор ПНД-3 ПНД-4 ПНД-5 |
| ПТ-25-90/10 УТМЗ /ВПТ-25-4/ | 1 2 3 4 5 6 | 2,65 1,57 0,98/0,59 0,25 0,12 0,03 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3, Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 |
| ПТ-50-130/7 УТМЗ | 1 2 3 4 5 6 7 | 3,40 2,20 1,41 0,65/0,32 0,215 0,12 0,038 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3 Деаэратор, ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 |
| ПТ-60-130/13 ЛМЗ /ВПТ-50-3/ | 1 2 3 4 5 6 7 | 3,50 2,15 1,28/0,59 0,36 0,16 0,064 0,022 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3, Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 |
| ПТ-60-90/13 ЛМЗ /ВПТ-50-2/ | 1 2 3 4 5 6 7 | 2,90 1,90 1,28/0,59 0,36 0,16 0,064 0,022 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3, Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 |
| ПТ-135-130/13 УТМЗ | 1 2 3 4 5 6 7 | 3,40 2,15 1,28/0,59 0,36 0,18 0,088 0,032 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3, Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 |
| Т-25-90-4 БМЗ | 1 2 3 4 5 6 7 | 2,50 1,73 1,20/0,59 0,39 0,142 0,072 0,034 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3, Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 |
| Т-25-90-5 ТМЗ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2,90 1,94 1,24 0,65 0,37 0,18 0,077 0,029 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3 Деаэратор ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 ПНД-8 |
| Т-50-130 ТМЗ | 1 2 3 4 5 6 7 | 3,30 2,09 3,0 0,49 0,26 0,12 0,046 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3, Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 |
| Т-100-130 УТМЗ | 1 2 3 4 5 6 7 | 3,30 2,10 1,18/0,59 0,53 0,27 0,08 0,02 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3, Деаэратор ПНД-4 ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 |
| Т-250-240 УТМЗ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 5,90 4,20 1,75 0,77 0,46 0,25 0,12 0,058 0,023 | ПВД-1 ПВД-2 ПВД-3 Деаэратор ПНД-5 ПНД-6 ПНД-7 ПНД-8 ПНД-9 |

Таблица 5

Паровые котлы Барнаульского котельного завода

| Тип парового котла |  | Паропроизводительность, D0, кг/с | Давление свежего пара, Р0, МПа | Температура свежего пара, t0, 0С | Основной вид топлива | К. п. д. (расчетный), ηпк, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По ГОСТ3619-69 | Заводская маркировка |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Е-120-100ГМ Е-160-100ГМ Е-160-100 Е-160-100Ж Е-210-140 Е-210-100 Е-210-140 Е-230-140ГМ Е-320-140 Е-320-140 Е-320-140 Е-420-140Ж | БКЗ-120-100ГМ БКЗ-160-100ГМ-1 БКЗ-160-100-2С БКЗ-160-100 ПТ БКЗ-210-140-7 БКЗ-210-140-5 БКЗ-210-140 ПТ-1 БКЗ-320-140ГМ-1 БКЗ-320-140-1 БКЗ-320-140-3 БКЗ-320-140 ПТ-2 БКЗ-420-140 ПТ-1 | 33,3 44,4 44,4 44,4 58,3 58,3 58,3 88,8 88,8 88,8 88,8 116,6 | 9,8 9,8 9,8 9,8 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 | 540 540 540 540 560 560 560 560 560 560 560 550 | Природный газ и мазут Природный газ и мазут Каменные, бурые угли и фрезерный торф АШ Каменные, бурые угли и фрезерный торф Бурые угли АШ, ПА и Т Природный газ и мазут Экибастузские угли Вахрушевский бурый уголь Назаровский бурый уголь Канско-Ачинский бурый уголь | 93,3 93,7 90,5 91,5 91,0 90,3 91,5 93,0 91,2 90,6 90,2 90,0 |

Таблица 6

Паровые котлы Таганрогского котельного завода (ТКЗ)

| Тип парового котла |  | Паропроизводительность, D0, кг/с | Давление свежего пара, Р0, МПа | Давление пара после промперегрева, Рпп, МПа | Температура свежего пара, t0, 0С | Основной вид топлива | К. п. д. (расчетный), ηпк, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По ГОСТ3619-69 | Заводская маркировка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Е-220-100 Е-220-100 Е-220-100 Е-220-100Ж Е-220-100ГМ Е-420-140 Е-240-140ГМ Е-420-140Ж Еп-500-140ГМ Пп-950-255Ж Пп-950-255ГМ П-950-255 Пп-2500-255Ж Пп-2650-255ГМ | ТП-13/4 ПТ-13/Б ПТ-14/А ПТ-47 ТГМ-151/А ТП-81 ТГМ-84/А ТП-87-1 ТГМ-88 ТГМ-94 ТПП-210/А ТГМП-114 ТГМП-314 ТПП-200-1 ТГМП-204 | 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 116,7 116,7 116,7 116,7 139 277,8 263,9 277,8 694 736 | 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 | - - - - - - - - - 3,14 3,63 3,63 3,63 3,82 3,82 | 540 540 540 540 540 570 570 570 570 570/570 545/545 565/570 545/545 565/545 545/545 | Каменные угли Каменные и коксовые угли, домашний газ Бурые угли, попутный газ АШ, тощие угли, природный газ Природный газ, мазут Кузнецкие каменные угли Природный газ и мазут АШ, тощий уголь, природный газ Природный газ, мазут Природный газ, мазут АШ, тощие угли Природный газ, мазут Газ, мазут АШ, тощие угли Природный газ, мазут | 92,58 87,7 86,0 90,37 90,65 91,52 91,8 91,8 90,5 91,7 90,2 93,0 92,5 92,0 94,5 |

Таблица 7

Паровые котлы завода тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе (ЗиО)

| Тип парового котла |  | Паропроизводительность, D0, кг/с | Давление свежего пара, Р0, МПа | Давление пара после промперегрева, Рпп, МПа | Температура свежего пара, t0, 0С | Основной вид топлива | К. п. д. (расчетный), ηпк, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По ГОСТ3619-69 | Заводская маркировка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Е-110-100 Еп-660-140 Пп-640-140 Пп-640-140ГМ Пп-950-255 ГМ Пп-950-255 Пп-950-255Ж Пп-1600-255Ж Пп-1600-255 | ПК-20-2 П-60 ПК-40-1 ПК-47-3 ПК-41-1 П-59 П-50 П-49 - | 30,4 183,3 177,8 177,3 263,9 263,9 263,9 444,4 444,4 | 9,8 13,7 13,7 13,7 25 25 25 25 25 | - 2,30 2,30 2,30 3,62 3,62 3,62 3,50 3,84 | 540 550/540 570/570 570/570 565/570 545/545 565/570 565/570 565/570 | Бурые угли, природный газ Бурые угли, природный газ Каменные угли Природный газ Природный газ, мазут Подмосковный бурый уголь Тощие угли Сушенка Назаровского угля Экибастузский уголь | 90,0 90,0 90,3 92,8 92,0 90,5 91,0 93,07 91,8 |