№ 4 тәжірибелік жұмыс

Нөлдеу есебі

Жұмыстың мақсаты-зақымдалған электр қондырғысын желіден сенімді және тез ажырататын және сонымен бірге авариялық кезеңде қондырғының бос емес бөліктеріне адамның жанасу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жағдайларды анықтау (фазаның электр қондырғысының корпусына немесе нөлдік қорғаныс өткізгішіне тұйықталуы кезінде). Сабақтың есебі фазалық жерге тұйықталу кезіндегі қауіпсіздік жағдайына сүйене отырып, ажырату қабілетін есептеуді, бейтараптықты жерге тұйықтауды есептеуді және фазаны электр қондырғысының корпусына тұйықталу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін нөлдік қорғаныс өткізгіштің қайта жерге тұйықталуын есептеуді қамтиды.

Ажырату қабілетін есептеу. Pue сәйкес фазалық және нөлдік қорғаныс сымдарының өткізгіштігі фазаның корпусқа немесе нөлдік қорғаныс өткізгішіне тұйықталуы кезінде ik қысқа тұйықталу тогы пайда болатындай етіп таңдалуы керек.Ең жақын сақтандырғыштың балқымалы элементінің номиналды тогынан кем дегенде 3 есе асатын (жарылыс қаупі бар аймақтарда 4 есе); реттелмейтін ағытқыштың номиналды тогы немесе токқа кері тәуелді сипаттамасы бар реттелетін автоматты қосу ағытқышының тағайыншамасы (жарылыс қаупі бар аймақтарда 6 есе) 3 есе. IHOM балқытудың номиналды тогын Өндіруші тікелей көрсетеді. Кернеуі 220 және 380 в желілер үшін стандартты сақтандырғыштардың ihom мәндері Кестеде келтірілген. 8.21 [81].

Тек электр магнитті ажыратқышы бар автоматты ажыратқыштармен желілерді қорғау кезінде өткізгіштердің өткізгіштігі шашырауды ескеретін коэффициентке (зауыттық деректер бойынша) және қор коэффициентіне 1,1 азайтылған лездік іске қосу тогын орнатудан төмен емес токты қамтамасыз етуі тиіс. Номиналды ток күші 100 А - ға дейінгі автоматты ажыратқыштар үшін зауыттық деректер болмаған кезде ток еселігі 100 А-ға дейін қысқа тұйықталу тогының еселігін қондырғыға қатысты кемінде 1,4, ал номиналды ток күші 100 а-дан асатын автоматты ажыратқыштар үшін-кемінде 1,25 қабылдау керек.

Ik*3 қысқа тұйықталу тогына қойылатын талаптар Шартқа сәйкес келеді:

(1)

мұндағы k-Автоматты қорғаудың номиналды тогының еселік коэффициенті.

Ik*3 бір фазалы қысқа тұйықталу тогының күші, а, мәні елеусіз болатын жер арқылы өтетін токты есепке алмағанда, мына формула бойынша анықталуы мүмкін:

(2)

мұндағы UФ-желінің фазалық кернеуі, В; ZТ – үш фазалы ток көзі (трансформатор) орамаларының кешенді толық кедергісі , Ом; ZФ = RФ + јХФ-фазалық өткізгіштің кешенді кедергісі, Ом; ZН.З. = RН..З. + jhn.З .- нөлдік қорғаныс өткізгіштің кешенді толық кедергісі, Ом; RF және RH.З. - фазалық және нөлдік қорғаныс өткізгіштерінің белсенді кедергісі, Ом; Хф және Хн.з-фазалық және нөлдік қорғаныс өткізгіштерінің ішкі индуктивті кедергілері, Ом; Хп - фаза-нөл ілмегінің сыртқы индуктивті кедергісі (фазалық өткізгіш - нөлдік қорғаныс өткізгіші), Ом.

Қысқа тұйықталу тогының модулі, а, шамамен (3) формула бойынша есептеледі (қауіпсіздік талаптарын қатайту бағытында шамамен 5% дәлсіздік):

IК.З. = Uф/(ZТ/3 + Zn)(3)

мұндағы ZT және Zn - қорек көзі орамаларының толық кедергісінің және фаза-нөл тізбегінің толық кедергісінің модульдері, Ом;

(4)

Фаза-нөл тізбегінің белсенді кедергісі (RF + RH.З), ОМ, түсті металдардан жасалған өткізгіштер үшін мына формула бойынша анықталады:

(5)

мұндағы-өткізгіш учаскесінің i-ro материалының меншікті кедергісі( мыс үшін = 0,0175 Ом-мм2/ м, алюминий үшін = 0,028 Ом * мм2/м); li-si, мм2 бірдей көлденең қимасы бар және бір материалдан жасалған өткізгіш учаскесінің ұзындығы, м, i-ro; n - фаза-нөл тізбегін құрайтын учаскелердің i-x саны.

Түсті металдардан жасалған Белсенді R және сыртқы индуктивті ХП кедергісін, Ом, фазалық және нөлдік қорғаныс өткізгіштерін R' және X ' P, Ом/км (кесте. 8.22, [76]) және ұзындығы 1, м:

R = 10-3R’l    и     ХП = 10-3Х’П l(6)

Сыртқы индуктивті кедергі xn Ом, диаметрі бірдей дөңгелек қималы сымдары бар екі сымды желі D, м, формула бойынша /8/ табады:

Хn = 2fl*In (2D/d), (7)

мұндағы f-токтың жиілігі, Гц; - ортаның абсолютті магниттік өткізгіштігі, Гн/м; - ортаның салыстырмалы магниттік өткізгіштігі; - магниттік тұрақты, Гн / М;; l - сызықтың ұзындығы, м ; D - сызықтың сымдары арасындағы қашықтық, М.

50 Гц ток жиілігінде ауа ортасында салынған ұзындығы 1 км желі үшін:

Хn=  0,1256 In (2D/d)(8)

СП-ны азайту мақсатында нөлдік қорғаныс өткізгіштерін фазалық өткізгіштермен бірге немесе оларға тікелей жақын жерде салу керек. Жақын есептеулерде Хп ішкі сым үшін 0,3 Ом/км және ӘЖ үшін 0,6 Ом/км тең (нормаларға сәйкес келетін сымдар арасындағы қашықтық кезінде) қабылданады.

1 км Болат өткізгіштердің, атап айтқанда нөлдік қорғаныс өткізгіштің кедергісі бар белсенді R 'C және ішкі индуктивті X' C, жиілігі 50 Гц ток тығыздығының кейбір мәндерінде кестеде келтірілген. 8.23 /8/. Алдымен өткізгіштің профилі мен қимасын орнату керек, оның ұзындығын және Ik бір фазалы қысқа тұйықталудың күтілетін ток күшін білу керек.з, А. қима IKZ токтың тығыздығы шартынан таңдалады. = 0,5...2,0 А / мм2. Шамамен есептеулер үшін белсенді Rc және ішкі индуктивті ХС кедергісі, Ом, Болат өткізгіштерді беттік тығыздыққа, а/см, токқа байланысты анықтауға болады:

i'к. з  =	Iк.з/Р,(9)

мұндағы Р-өткізгіштің көлденең қимасының периметрі, содан кейін суреттегі графиктерді қараңыз. 8.19 [12] берілген RPP және HPP кедергісін тауып, Rc және XS есептейді:

(10)

мұндағы lс-Болат өткізгіштің ұзындығы, см.

Мыс және алюминий өткізгіштердің ішкі индуктивті кедергісі салыстырмалы түрде аз (шамамен 0,0156 Ом/км), сондықтан оларды XF және xn мәндерімен пайдалану кезінде.мүмкін елемеңіз.

400/230 в қайталама кернеулердегі үш фазалы трансформаторлар орамаларының zt толық кедергісі модульдері кестеде келтірілген. 8.24 [75] майлы және кестеде. 8.25 [76] құрғақ трансформаторлар үшін. 230В-тан ерекшеленетін uф қайталама кернеуі бар трансформаторларды пайдалану кезінде кестеде келтірілген ZТ мәнін коэффициентке (Uф/230)көбейту қажет, 2. Қуаты 400 кВ - А және одан жоғары және 250 кВ-А және одан төмен болған кезде "Үшбұрыш - жұлдыз" ( /УН) және "Жұлдыз-зигзаг" (Y/ZH) орамаларын қосу схемасы бар күштік трансформаторларды қолдану ұсынылады. Ең жоғары ток қорғанысы құрылғыларының номиналды тогына бір фазалы қысқа тұйықталу тогының еселігіне қатысты ПУЭ/1 /талаптарын сақтаған жағдайда қуатына қарамастан "жұлдыз" (Y/ УН) орамаларын қосу схемасымен күштік трансформаторларды орнатуға рұқсат етіледі [76].

Жоғарыда келтірілген есептік тәуелділіктерді пайдалана отырып (5.9) өрнектің көмегімен бір фазалы қысқа тұйықталу тогын анықтайды және таңдалған автоматты қорғау құралдары үшін (5.8) шарттың орындалуын тексереді. Егер шарт (5.8) орындалмаса, онда өткізгіштердің қимасын және бірінші кезекте нөлдік қорғаныс өткізгішін ұлғайту қажет.

Нейтралды және қайталанған жерге қосуды есептеу. Қоректендіру көздерінің (трансформаторлардың) бейтараптары қосылған жерге қосу құрылғысының кедергісі 8.26-кестеде көрсетілген мәннен аспауы тиіс. Бұл қарсылықтар табиғи жерге тұйықтағыштарды және кернеуі 1 кВ дейінгі ӘЖ нөлдік өткізгішінің қайта жерге тұйықтағыштарын пайдалануды ескере отырып, шығатын желілер саны екеуден кем болмаған кезде қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл жағдайда кедергісі кестеде келтірілген жасанды жерге қосқыштар орнатылуы керек. 8.26[10].ӘЖ ұштарында немесе ұзындығы 200 м-ден асатын тармақтарда, сондай-ақ электр қондырғылары нөлденуге жататын ғимараттарға кірмелерде нөлдік сымның қайта жерге тұйықталуын орындау қажет. Нөлдеуге жататын электр қондырғыларын ғимараттардан тыс орналастырған кезде электр қондырғысының ӘЖ нөлдік сымының қайта жерлендіргішінің жақын жерге тұйықтағышына немесе бейтарапты жерлендіргішке дейінгі қашықтығы 100 м-ден аспауы тиіс, әрбір ӘЖ нөлдік сымының барлық қайта жерлендіргішінің жерге қосқыш құрылғыларының, сондай-ақ әрбір қайта жерлендіргіштің жалпы кедергісі кестеде көрсетілген мәндерден аспауы тиіс. 8.26 [74]. Нөлдеу жүйесіндегі жерге қосу құрылғыларын конструктивті орындау бойынша ұсыныстар 8.2 [74] т.берілген. Қоректендіру көзінің бейтарабын жерге тұйықтау және қайта жерге тұйықтау жобалық есебі Электр қондырғыларының қорғаныстық жерге тұйықтау есебіне ұқсас орындалады.

Есептеу мысалы:

Тапсырма: электр қондырғысының корпусына фазаны жабу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алюминий материалынан өткізгіштің нөлденуін есептеу.

Бастапқы деректер:

- номиналды ток күші IНОМ = 10 А;

- Uф желісінің фазалық кернеуі = 220 В;

- Zt = 12 Ом үш фазалы ток көзінің орамаларының толық кедергісі;

- ZФ = 5 Ом фазалық өткізгіштің кешенді кедергісі;

- Zn = 2 Ом нөлдік қорғаныс өткізгіштің кешенді толық кедергісі;

- Xn = 5,5 Ом жерлендіргіштердің фаза-нөл ілмегінің сыртқы индуктивті кедергісі;

- Si = 25 мм2  - өткізгіштің көлденең қимасы;

- n = 5 - фаза-нөл тізбегін құрайтын учаскелер саны.

Шешім:

1. Фаза-нөл тізбегінің белсенді кедергісін есептейміз (RN.Мұндағы алюминий үшін =0,028 : (RН.З. + RФ)= (0,028*1/25)+( 0,028*2/25)+( 0,028*2/25)+ 0,028*1/25)

(0,028*3/25)=0,01008

2. Алюминий өткізгіштердің ішкі индуктивті сызықтық кедергісі салыстырмалы түрде аз (шамамен 0,0156 Ом/км), сондықтан оларды XF және xn мәндерімен қолданған кезде.формулада (4) елемеуге болады.

3. Өрнекті қолдана отырып, бір фазалы қысқа тұйықталу тогын анықтаймыз (3):

IК.З. = 220/(12/3 + 5,5)=23,15    А

4. Біз бір фазалы қысқа тұйықталу тогын 3 формула бойынша есептейміз, жерден өтетін токты ескерместен:

5. Бір фазалы қысқа тұйықталу тогының есептелген мәндерін 1 формула бойынша номиналды ток мәнімен салыстырылады.

А

Алғашқы мәліметтер:

| Мәліметтер | Нұсқа № |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Номиналды ток күші IНОМ, А | 15 | 14 | 15 | 12 | 11 | 18 | 20 |
| Uф желісінің фазалық кернеуі, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Үш фазалы ток көзінің орамаларының толық кедергісі, ZТ, Ом | 16 | 17 | 18 | 22 | 21 | 22 | 24 |
| Фазалық өткізгіштің кешенді кедергісі, ZФ, Ом | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| Нөлдік қорғаныс өткізгіштің кешенді толық кедергісі, ZН.З, Ом | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Жерлендіргіштердің фаза-нөл ілмегінің сыртқы индуктивті кедергісі Xn, Ом | 5,5 | 4 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4 | 5,5 |
| Өткізгіштің көлденең қимасы, Si, мм2 | 22 | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 | 28 |
| Фаза-нөл тізбегін құрайтын учаскелер саны, n | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 |