Занятие 4-5 Подбор счетчика холодной воды и определение требуемого

напора в системе внутреннего водопровода

Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода за период максимального суточного потребления холодной воды, который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по таблице 4* /1/, п.11.2.

Калибр водосчётчика может быть равным диаметру трубы ввода либо меньшим этого диаметра на один сортамент. Для жилых зданий среднечасовой расход воды определяется:

, м3/час                   (3)

где U – количество потребителей; для жилых зданий можно принимать

1 жителя на 8-10 м2 жилой площади;

Q – норма расхода холодной воды на одного жителя в сутки

наибольшего водопотребления, принимается в зависимости от

степени благоустройства по приложению 3 /1/.

Потери напора в водосчетчике определяют по формуле

Hв = , м	                     (4)

где S – гидравлическое сопротивления водосчётчика, принимается по

таблице 4 /1/;

- расчётный расход воды на вводе в здание, л/с (принимаемый по

таблице 1)

Потери напора в крыльчатых  водосчетчиках не должны превышать 5 м, а турбинных – 3 м (/1/, п.11.3*).

Требуемый напор  на вводе в здании определяют по формуле:

(5)

где Hг  - геометрическая высота подъема воды, определяемая как разность геодезических отметок диктующего прибора (наиболее удаленного от ввода в здании) и оси наружного водопровода в точке подключения;

Hf – свободный напор перед диктующим прибором, принимаемый

по приложению 2 /1/.

hввод – потери напора на вводе

hввод = i * l * (1+k), м

где  i –  потери напора 1 метр длины трубопровода, определяемые по

таблицам /3/

l – длина ввода водопровода, м;

k – коэффициент на местные сопротивления  определяемые по /1/,