Практическое 3

Уважаемые студенты, задание выполняйте по своему варианту курсовой работы

1 Построение графиков нагрузки подстанции

Электрическая нагрузка отдельных потребителей, а следовательно и суммарная их нагрузка, определяющая режим работы подстанций (электростанций в энергосистеме), непрерывно меняется. Этот факт принято отражать графиком нагрузки, то есть диаграммой изменения мощности (тока) на шинах подстанции во времени.

По виду фиксируемого параметра различают графики активной P ( МВт), реактивной Q(мвар), полной (кажущейся) S (МВА) мощностей и тока I (А) на шинах подстанции.

Как правило, графики отражают изменение нагрузки за определенный период времени. По этому признаку их подразделяют на суточные (24 ч.), сезонные (зима, лето) и годовые по продолжительности.

По месту назначения или элементу энергосистемы, к которому они относятся, графики можно разделить на следующие группы:

- Графики нагрузки потребителей, определяемые на шинах подстанции;

-Сетевые графики нагрузки – на шинах районных и узловых подстанций;

- Графики нагрузки энергосистемы, характеризующие результирующую нагрузку энергосистемы;

- Графики нагрузки электростанций

1.1Суточные графики нагрузок потребителей

Фактический график нагрузки может быть получен с помощью регистрирующих приборов, которые фиксируют изменения соответствующего параметра во времени.

Кроме максимальной активной мощности (Pmax ), для построения графика необходимо знать характер изменения нагрузки потребителя во времени, который можно определить в соответствии с заданием на разработку курсового проекта из типовых графиков силового максимума в процентах в течение суток (зима, лето), которые приведены на рисунках А1-А8 в приложении А.

Для удобства расчетов график выполняется ступенчатым. Наибольшая возможная за сутки нагрузка принимается за 100%, а остальные ступени графика показывают относительное значение нагрузки для данного времени суток.

При известной Pрасч. можно перевести типовой график в график нагрузки заданного потребителя, согласно задания, используя соотношение для каждой ступени графика [ 4 ]:

Pi = ni% · Pрасч. / 100 (МВА),                             (1.1)

где ni%- ордината соответствующей ступени типового графика, в %.

Pрасч - расчетная мощность предприятия согласно задания, МВт.

1.2 Суммарный (совмещенный) график нагрузок потребителей

Этот график определяется с учетом потерь мощности на подстанции.

Потери мощности зависят от:

- протекания тока по обмоткам трансформаторов, которые являются переменными величинами, зависящими от нагрузки (ΔPпер ).

- постоянную часть потерь мощности определяют в основном потери холостого хода трансформаторов (ΔPпост. ).

- потери на собственные нужды зависят от параметров трансформатора и типа подстанции ( ΔPс.н.).

Суммируя значения мощностей iх-ступеней графиков нагрузки всех потребителей и потери мощности на подстанции для каждой ступени, получают суммарный (совмещенный) график нагрузки подстанции для сезонов (зима, лето) согласно выражения:

PΣ пс(i)=P(i) + Δ Pпост. + Δ Pпер.+ ΔPс.н. МВА,              (1.2)

где P(i) – суммарная мощность всех предприятиями i-ступени;

Δ Pпост. – постоянные потери, которые составляют 1% от Pmax,

Pmax - максимальное значение активной мощности i-ступени совмещенного графика [ 4,9 ];

Δ Pпост.=0,01 Pmax МВА,

ΔPс.н. – потери на собственные нужды, составляют 0,5% от Pmax

ΔPс.н.= 0,005 Pmax МВА,

Δ Pпер – переменные потери, зависящие от значения мощности каждой ступени и вычисляются по формуле [ 4,9 ]:

Δ Pпер = P2(i) / 10 . Pmax МВА.                        (1.3)

Расчет суммарных графиков нагрузки потребителей (зима, лето) на шинах подстанции сводятся в таблицу

По результатам конечной суммы PΣ пс(i) таблиц для сезонов года (зима, лето) строятся графики суммарной (совмещенной) нагрузки подстанции с учетом потерь.

1.3 Годовой график по продолжительности нагрузок

Этот график показывает длительность работы установки в течение года с различными нагрузками. По оси ординат откладывают нагрузки в соответствующем масштабе, по оси абсцисс – часы года от 0 до 8760. Нагрузки на графике располагают в порядке их убывания от Pmax до Pmin.

Принято, что длительность сезонных времен года зима и лето составляют соответственно 200 и 165 дней.

Построение годового графика по продолжительности нагрузок производится на основании известных суммарных суточных графиков нагрузки зимнего и летнего периода.

График по продолжительности нагрузок применяют в расчетах технико – экономических показателей установки, расчетах потерь электроэнергии, при оценке использования оборудования в течение года и т.д.

Значение активной мощности i-ступени графика по продолжительности определяется проекцией соответствующих ординат суммарных суточных графиков нагрузки зимнего и летнего периода на ось ординат искомого графика, а длительность этой ступени графика по продолжительности Тi рассчитывается по [ 4 ] :

Тi = tiзима × 200 + tiлето . 165 ч,                       (1.4)

где tiзима и tiлето длительность i-ступени суточного зимнего и летнего суммарного графиков нагрузки.

1.4 Технико – экономические показатели, определяемые из графиков нагрузки

Площадь, ограниченная кривой графика активной нагрузки, численно равна энергии, отпущенной с шин подстанции потребителям за рассматриваемый период ( год) [ 4 ]:

Wп= Σ Pi .Ti МВтч,                                          (1.5)

где Pi – мощность i- ступени графика

Ti – продолжительность ступени.

Средняя нагрузка по графику за рассматриваемый период (год) равна:

Pср= W п / T МВт,                                              (1.6)

где T – длительность рассматриваемого периода

Wп – электроэнергия за рассматриваемый период

Степень неравномерности графика работы электроустановки оценивают коэффициентом заполнения.

kзап = Wп / Pmax · T= Pср/ Pmax                                       (1.7)

Коэффициент заполнения графика нагрузки показывает, во сколько раз отпущенное с шин количество электроэнергии за рассматриваемый период меньше того количества электроэнергии, которое было бы отпущено с шин подстанции за то же время, если бы нагрузка установки все время была бы максимальной. Очевидно, что чем равномернее график, тем ближе значение kзап к единице.

Для характеристики графика нагрузки подстанции можно воспользоваться величиной продолжительность использования максимальной нагрузки

Tmax = Wп / Pmax = Pср · T / Pmaxс = kзап × T ч.                    (1.8)

Эта величина показывает, сколько часов за рассматриваемый период T (обычно год) установка должна была бы работать с неизменной максимальной нагрузкой, чтобы отпустить с шин подстанции действительное количество электроэнергии Wп за этот период времени.

1.5 График полной мощности подстанции

Построение графика полной мощности подстанции необходимо для выбора и проверки на перегрузочную способность трансформаторов на подстанции.

Для этого необходимо произвести расчет средневзвешенного коэффициента мощности нагрузки для каждой ступени графика нагрузки - tg φсв (i) по [ 8 ]:

tg φсв(i) = P1(i) · tg φ1 + P2(i) · tg φ2 +…./ Σ P1-n(i)                      (1.9)

Далее вычисляется полная мощность с учетом выше найденных средневзвешенных коэффициентов для каждого часа графика полной мощности подстанции по [ 8 ]:

|  | (1.10) |
| --- | --- |

где PΣ(i) - сумма активных мощностей i-ступени графика полной мощности подстанции .

По полученным значениям мощностей S(i) строится график полной мощности подстанции.

Пример

                - 2 Технико-экономический расчёт. Расчёт нагрузок

      - Выполнить расчеты электрической части подстанции. Выбрать необходимое оборудование подстанций, рассчитать токи короткого замыкания, наметив предварительно необходимые точки КЗ, проверить выбранное оборудование на устойчивость к воздействию токов короткого замыкания. Выполнить расчет заземляющего устройства.

          - Таблица 1.

          - Исходные данные

| № вар | Подстанция U, кВ | Напря жения U, кВ | Номер, число линий L–n | Мощ- ность линии, Рл, МВт | Рmax, МВт | Рmin, МВт | Cos | Мощ ность КЗ Sкз, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 220/110/35/10 | 110 35 10 | L1–6 L2 -4 L3 -5 | 19 5 2,5 | 114 20 12,5 | 110 14 | 0.89 0.9 0.91 | 13500 |

          - Рисунок 1. Графики нагрузок

По исходным данным, принимаемым в соответствии с вариантом, рассчитываем мощности подстанции по напряжениям.

          - Полные мощности подстанции по ступеням напряжения

Sм СН1 =                                              (2.1)

Sм СН1

Sм СН2 =

Sм НН  =

где- максимальная активная мощность на данной ступени напряжения, МВт.

Полная мощность на стороне высшего напряжения

S м ВН = S м СН + Sм НН                                           (2.2)

S м ВН = 128,08+22,2+13,73 = 164,01 (МВ А)

Реактивные мощности подстанции

(2.3)

Энергия зимних суток.

W ЗС СН1 = Р1 t1 + Р2 t2 + Р3 t3                                                    (2.4)

W ЗС СН1 =8∙12+18∙12+10∙4=352(МВт∙ч)

W ЗС СН1 =68,4∙8+102∙12+57∙4=1992,2(МВт∙ч)

W ЗС НН=6,25∙6+11,25∙13+7,5∙5=221,25(МВт∙ч)

Энергия летних суток.

W ЛС СН1 = Р6 t6 + Р7 t7 + Р8 t8                                                                   (2.5)

W ЛС СН1 = 10∙13+20∙7+12∙4=318(МВт∙ч)

W ЛС СН1 = 57∙13+114∙7+68,4∙4=1812,6(МВт∙ч)

W ЛС НН = 5∙6+7,5∙9+3,75∙9=131,25(МВт∙ч)

Электрическая энергия потреблённая за год по каждому графику

WГОД = WЗС  + WЛС   ,  МВт час                               (2.6)

WГОД СН = 352+318=670 (МВт∙ч)

WГОД СН = 1999,2+1812,6=3811,8 (МВт∙ч)

WГОД НН = 221,25+131,25=352,2 (МВт∙ч)

Время  максимума  потребления  нагрузки

ТМ = , час                                (2.7)

(2.8)

Время максимальных потерь энергии - рассчитывается,  за год на каждом напряжении. Годовая продолжительность времени потерь принимается календарная Т=8760 часов

(2.9)

для каждого напряжения свое время максимальных потерь