  - Описание мероприятия «Организацияавтоматизированноготеплового пункта»

Индивидуальный учет тепловой энергии эффективен тогда, когда потребитель имеет возможность регулировать расход тепла в зависимости от своих собственных потребностей.

Для поддержания требуемого температурного графика в системе отопления планируется установить регуляторы на отопление с датчиками наружного и внутреннего воздуха. По соответствующей программе регулятор может осуществлять понижение температуры воздуха в помещениях в ночные часы и выходные дни, что наиболее актуально для зданий бюджетной сферы. Автоматизированное управление отопительной нагрузкой позволяет получить экономию в осенне-весенний период, когда распространенной проблемой является наличие перетопов, связанное с особенностями центрального качественного регулирования тепловой нагрузки на источниках теплоснабжения. Общий вид автоматизированного теплового пункта приведен на рис. 1. Принципиальная схемаустановки

системы	автоматического	регулирования	отопительной	нагрузки	с циркуляционными насосами приведена на рис.2.

Рисунок 1. Общий вид автоматизированного теплового пункта

Область применения

Жилой фонд, административные и общественные здания.

Методика расчѐта эффективности мероприятия

Шаг 1. Фактическая часовая тепловая нагрузка здания на отопление составляет, Гкал/ч:

| q  Q , ч z24 | (1) |
| --- | --- |

где Q [Гкал] – годовое потребление тепловой энергии на отопление здания; z [сут.]– продолжительность отопительного периода.

Рисунок 2. Принципиальная схема автоматизированного теплового пункта: 1, 2, 6, 7 – задвижка; 3, 4 – кран шаровый; 5 – водо-водяной подогревательГВС

Шаг 2. Организация дежурного предполагает снижениетемпературы

в

воздуха в помещениях здания до данном случае составит, Гкал/ч:

tд 140С . Часовая нагрузка на отопление в

| д ( tд tср ) qч qч в н , ( t tср ) в н | (2) |
| --- | --- |

t

где

ср	[0С]–средняятемпературанаружноговоздухазаотопительный

н

период;

в

t	[0С] – расчетная температура воздуха впомещениях/

Шаг 3. Годовой расход тепловой энергии на отопление здания при организации дежурного отопления и 9-ти часовом рабочем дне организации, Гкал:

| Q( q9 qд 15 )zqд z , д ч ч р ч в | (3) |
| --- | --- |

где zр– количество рабочих дней в отопительном периоде; zв– количество выходных и праздничных дней в отопительном периоде.

Шаг 4. Экономия тепловой энергии от внедрения дежурного отопления за отопительный период, Гкал:

| Qд Q Qд . | (4) |
| --- | --- |

Шаг 5. Общая экономия тепловой энергии за счет организации автоматизированного теплового пункта, Гкал:

| Q Qд kQ, | (5) |
| --- | --- |

где k – коэффициент эффективности регулирования тепловой нагрузки в осенне-весенний период.

Шаг 6. Годовая экономия в денежном выражении, тыс. руб.:

| Э Q Т 103 , | (6) |
| --- | --- |

где T [руб./Гкал]– тариф на тепловую энергию.

Исходные для  расчѐта:

в

Годовая тепловая нагрузка на систему отопления здания – 459,5 Гкал. Температура воздуха в помещении 𝑡р = 20℃.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период

составляет 𝑡ср.нар = −4,0℃.

Длительность отопительного периода z = 221 день. Тариф на тепловую энергию согласно местному тарифу

Продолжительность рабочего дня – 9 ч. Количество дней за отопительный период:

- рабочих –150;

- нерабочих –71.