Занятие 7. Проектирование и расчёт дворовой канализации

Дворовые канализационные колодцы устраиваются в местах присоединения выпусков к дворовой сети, на поворотах сети и на прямых участках через 35 м при диаметре труб 150 мм и через 50 м при диаметре труб 200-450 м.Минимальный уклон дворовой сети канализации принимается для диаметров 150 мм – 0,008, для диаметров 200мм- 0,005, для диаметров свыше 200 мм - imin = 1/d.

Соединение труб одинакового диаметра при разном расчётном наполнении, а также для труб разного диаметра можно выполнять по уровням воды в трубах или по верху труб  - «шелыга в шелыгу». Как правило, соединение  труб канализационной сети  выполняют по  шелыгам при разных диаметрах и по уровням воды при одинаковых диаметрах.

Расчёт дворовой канализационной сети производят в табличной форме (таблица 3), определяя диаметр, уклон, наполнения труб по таблицам /4/.

Глубина заложения  сети дворовой канализации определяют

Н= hпр –(0,30,5) 0,7+d,  м              (10)

где hпр – глубина промерзания грунта;

0,30,5 – величины зависящие от диаметра труб, для диаметров до

500мм – 0,3 м,  свыше 500 мм –0,5м.

По результатам расчета строят продольные профили дворовой канализационной сети.

Таблица 3 - Таблица для расчёта дворовой сети  канализации

| № уч-ка | Кол-во пр. N. | Рtot |  |  | qtot |  | qs | D | V | h/d | i | Отметки |  |  |  |  |  | Глубина золожения Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | земли |  | ур. воды |  | лотка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н | к | н | к | н | к |  |
|  | шт |  | л/с |  | л/с | л/с | л/с | мм | м/с |  |  | м | м | м | м | м | м | м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |