Занятие 6. Расчёт внутренней хозяйственно-бытовой

канализации здания

Расчет внутренней хозяйственно-бытовой канализации заключается  в определении диаметров трубопроводов. Предварительно назначают минимальные диаметры участков сети. Диаметры отводных трубопроводов принимают по наибольшему диаметру выпуска подключаемых приборов. Диаметры стояков  принимают по наибольшему диаметру подключаемых отводных трубопроводов. Диаметры выпусков принимают по наибольшему  диаметру подключаемых стояков.

Все санитарные приборы, кроме унитазов и трапов, имеют диаметры выпусков 50 мм. Трапы имеют выпуск  диаметром 50 и 100 мм, унитазы – 100мм.

После подбора минимальных диаметров трубопроводы проверяют  на пропуск  максимального секундного расхода сточных вод, который определяют согласно /1/ п.3.5:

-при общем расчётном секундном расходе воды  qtot  8 л/с в сетях холодного и горячего водопроводов, обслуживающих  группу приборов по формуле:

; л/с      (6)

- в других случаях по формуле:

;л/с                    (7)

где    определяют по формуле  для условий общего (холодного и

горячего) водопотребления;

qtot = 5                  (8)

- общий расход воды санитарно техническим прибором, л/с,

принимаемый согласно приложению 2 /1/.

-  наибольший секундный расход стоков от приборов,л/с,

принимаемый по приложению 4 /1/.

Пропускную способность  канализационного стояка проверяют по таблице 8 /1/ в зависимости от диаметра и угла наклона присоединения поэтажных отводов к стояку (/1/, п. 18.5).

Для горизонтальных участков канализационной сети скорость движения жидкости v следует принимать не менее 0,7 м/с, наполнение h/d не менее 0,3; при этом надлежит проверять выполнение условия (/1/, п.18.2)

(9)

Гидравлический расчёт следует вести в форме таблице 2

Таблица 2 - Таблица для расчёта внутренних сетей  и выпусков

канализации

| Расчётные участки | Кол-во приборов N | Робщ или Рхол |  |  | Расчётные расходы л/с |  |  | D | V | h/d | i |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт |  | л/с |  | qtot |  | qs | мм | м/с |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Графы 10,11,12 таблицы 2 заполняются только при расчёте горизонтальных участков трубопроводов. Графа 13 при расчёте канализационного выпуска.

В тех случаях, когда выполнить условие (9) не представляется возможным из-за недостаточного расхода сточных вод, безрасчётные участки трубопроводом диаметром 50 мм следует прокладывать с минимальным уклоном 0,03, а диаметром 100 мм – с уклоном 0,02 (/1/, п.18.2).

Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02 (/1/,п.17.27).

Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений  от приборов длиной до 1,5 м) (/1/, п.18.3).

Диаметр участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, надлежит принимать не менее 100 мм при числе установленных санитарных приборов не более 120 и 150 мм при большем числе приборов (/1/, п.18.6).

Сборный вентиляционный трубопровод надлежит принимать с уклоном 0,01 в сторону стояков (/1/, п.17.20).

После выполнения гидравлического расчёта осуществляется окончательное оформление планов и схем системы внутренней хозяйственно-бытовой канализации.