Задание 4

Рассчитать количество заземлителей (n) и результирующее сопротивление (Rрез). В качестве заземлителей используются трубы длиной () и диаметром (d), забиваемые вертикально и расположенные в ряд с расстоянием между ними (a). Заземлители соединены металлической полосой (Lп), шириной (), глубина заложения полосы от поверхности земли (t1).

Количество заземлителей (n) с учетом сопротивления устройства               Rз = 10(Ом) определяют по формуле:

n=Rтр/RЗ     шт

где Rтр - сопротивление тока одиночного заземлителя:

где t - глубина забивки заземлителя  от его середины до поверхности земли, м;  - среднее значение удельного сопротивления грунта, принимать в наиболее неблагоприятное время года 2 102 Ом м.

Результирующее сопротивление заземляющего устройства, сложенных из горизонтальных и вертикальных заземлителей:

где RВ - сопротивление растеканию зарядов вертикальных заземлителей, Ом; Rг - сопротивление растеканию зарядов горизонтальных заземлителей, Ом.

где в - коэффициент использования вертикальных заземлителей, принимать во всех вариантах - 0,53

где Lп - длина полосы, определяется по формуле Lп=1,05a h ,м ;

г - коэффициент использования горизонтальных соединительных полос, принимать во всех вариантах 0,77.

Для выполнения задания следует пользоваться приведенной ниже таблицей.

| Исходные данные | В а р и а н т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| , м | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| d, м | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| а, м | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| t1, м | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
| , м | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |