Задача

Рассчитать систему защиты занулением от поражения электрическим током на машиностроительном заводе.

Исходные данные:

а) линейное напряжение в сети Uл = 6 кВ;

б) заземляющее устройство состоит из стержней l = 2500 мм и d = 50мм;

в) стержни размещаются по периметру 30Х70 м;

г) общая длина подключенных к сети воздушных линий – lв, км;

д) общая длина подключенных к сети кабельных линий lк, км;

е) удельное сопротивление грунта – риз, 102 Ом*м [6].

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней цифрой учебного шифра:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| lк, мм lв, км риз, 102 Ом*м | 10 50 1-4 (пе-сок) | 20 40 1,5-4 (су-песок) | 15 60 0,4-1,5 (су-гли-нок) | 10 80 0,08-0,7 (гли-на) | 10 50 0,09-5,3 (чер- нозем) | 15 30 1-4 (пе-сок) | 15 25 1,5-4 (су-песок) | 20 70 0,4-1,5 (су-гли-нок) | 15 10 1-4 (пе-сок) | 10 10 1,5-4 (су-песок) |

Указания к решению задачи

1) Определение расчетного тока замыкания со стороны 6000 В подстанции по формуле [6]

где Uф – фазное напряжение сети, кВ;

Uл = - линейное напряжение сети, кВ.

2) Определение сопротивления заземляющего устройства, учитывая, что электрооборудование завода будет присоединяться напряжением до 1000 В и выше 1000 В:

Ом,

где Rз – сопротивление заземляющего устройства в электроустановках, принимается согласно ПУЭ для сети с глухим заземлением нейтрали и напряжением до 1000 В равным 4 Ом;

125 – максимальное значение напряжения относительно земли на корпусах оборудования, В;

10 – сопротивление заземляющего устройства согласно ПУЭ не должно быть более 10 Ом.

В дальнейших расчетах Rз следует принять расчетное, если оно меньше 4 Ом, или же 4 Ом, если оно превышает эту величину.

3) Определение расчетного удельного сопротивления грунта:

рр = риз * , Ом,

где риз – удельное сопротивление грунта, полученное измерением или из справочной литературы; = 1,3 – климатический коэффициент, принимается из таблицы.

4) Определение сопротивления одиночного вертикального стержневого заземлителя, заглубленного ниже уровня земли на Н = 0,5 м [5,6]:

5) Определение сопротивления полосы (без учета коэффициента использования полосы), соединяющей одиночные вертикальные стержни заземлителя:

где b – ширина полосы.

6) Ориентировочное определение коэффициента использования заземлителей без учета влияния соединительной полосы. С этой целью принимается предварительно заземлителей в количестве 50 шт. Тогда по таблице 4-4 [6] этот коэффициент будет равен от 0,34 до 0,43 принимается .

7) Предварительное определение количества заземлителей:

8) Определение коэффициента использования соединительной полосы. По таблице 4-5 [6] принимается

9) Определение сопротивления соединительной полосы с учетом коэффициента использования:

10) Определение требуемого сопротивления заземлителей:

11) Определение уточненного количества заземлителей с учетом коэффициента использования заземлителей:

12) Определение величины тока короткого замыкания при замыкании фазы на корпус:

Iк  3 Iн,

где Iн – номинальный ток плавкой стали предохранителя или ток срабатывания автомата А.

В сетях с напряжением 380/220 В принимается Iк = 1100 А, и в этом случае токовая защита срабатывает.

13) Определение сопротивления нулевого провода сети, при котором электрооборудование отключится при появлении тока короткого замыкания. Для этого можно применить упрощенную формулу [6], а именно:

где Uф = 220 В – фазное напряжение в сети; Rф – активное сопротивление фазного провода сети  (ом), определяется из общего расчета электропроводки.

Зная Rф из указанного расчета можно определить по этой формуле сопротивление нулевого провода и его сечение. Согласно ПУЭ требуется, чтобы проводимость нулевого провода была не менее 50% проводимости фазного провода.