2 ПРОВЕРКА  АНАЛИЗОВ ИСХОДНОЙ ВОДЫ

2.1 Цель работы

2.1.1 Ознакомить студентов с показателями качества исходной воды;

2.1.2 Научить студентов проверять анализы воды и составлять диаграмму гипотетического состава солей в исходной воде по данным анализа.

2.2 Исходные данные

Исходные данные к лабораторной работе приведены в таблицах 1 и 2.

2.3 Теоретическая часть

Пригодность воды для энергетических целей и выбор соответствующих методов обработки воды могут быть решены при наличии полного анализа воды с определением следующих показателей: взвешенные вещества, сухой остаток, концентрация водородных ионов рН, окисляемость, свободная углекислота, щелочность, жесткость общая, жесткость карбонатная, катионы: Са2+, Mg2+, Na+, K+, Fe3+, Fe2+ и другие, анионы: HCO3-, Cl-, SO42-, SiO32- и другие.

В зависимости от источников водоснабжения необходимо иметь несколько анализов, характеризующих исходную воду. Для поверхностных источников необходимо иметь ежемесячные анализы за последние 2-3 года, из которых выбирается анализ, характеризующий худшие качественные показатели воды.

Проверка правильности анализа проводится по следующим показателям:

А) Сумма катионов (Кат) должна равняться сумме анионов (Ан), выраженных в миллиграмм-эквивалентах на литр (мг-экв/л).

Если в анализе содержание катионов и анионов дано в миллиграммах на литр, следует его перевести в миллиграмм-эквиваленты на литр и проверить равенство (1):

(1)

В знаменателе указаны эквивалентные массы катионов и анионов. Допустимая разница должна составлять не более 1%:

Кат - Ан =  1%                                             (2)

Б) Концентрация катионов натрия и калия обычно  принимается равной разности между суммой всех анионов и суммой остальных катионов:

Na+ + K+ = Ан – (Ca2+ + Mg2+ + Fe2+ + …)                 (3)

В) Величина общей жесткости Жо должна равняться сумме концентраций кальция и магния в мг-экв/л:

(4)

Г) Концентрация бикарбонатного иона (НСО3-, мг-экв/л) должна быть:

при Жо  Щ                                                   (5)

при  Жо  Щ      ;  Жо = Жк;  Жн.к. = 0                (6)

где Щ – щелочность воды в мг-экв/л;

Жк – карбонатная жесткость воды,   мг-экв/л;

Жн.к. – некарбонатная жесткость воды, мг-экв/л.

Для большей наглядности анализ воды  представляют в виде диаграммы гипотетического состава солей.

Пользуясь правилом, что сумма растворенных в воде катионов равна сумме анионов, строят график состава исходной воды, для чего на параллельных шкалах в соответствии с рядом активности ионов в масштабе откладывают содержание катионов и под ними – анионов в мг-экв/л. Пример диаграммы приведен на рисунке 1.

Таблица 1 – Состав природных вод

| Река | Взвешенные вещества, мг/л | Сухой остаток, мг/л | рН | Окисляемость, мг/л | Щелочность, мг-экв/л | Жесткость, мг-экв/л |  | Содержание катионов и анионов, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Карбо-натная | общая | Са2+ | Мg2+ | Nа+ | Fе3+ | НСО3- | SО42- | Cl- | NO3- | NO2- | SiO32- |
| Иртыш | 172 | 344 | - | - | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 28,1 | 17 | 36,1 | - | 165 | 31,7 | 34 | 3 | - | 5,6 |
| --Волга (Казань) | 520 | 189 | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 24 | 6,1 | 32 | - | 79,3 | 67,7 | 11 | - | - | 5 |
| Кама | 155 | 1098 | - | - | 2,2 | 2,2 | 5,2 | 90 | 8,5 | 302 | 1,1 | 134,4 | 50 | 440 | - | - | 9,7 |
| Карагу-новское водохра-нилище | - | 694 | - | - | 2,6 | 2,6 | 6,3 | 68 | 35,3 | 91 | 0,075 | 158,5 | 252 | 87 | 0,227 | - | - |

Таблица 2 – Ионные и эквивалентные массы

| Наименование | Химическое обозначение | Ионная масса | Эквивалентная масса |
| --- | --- | --- | --- |
| Катионы |  |  |  |
| Алюминий | Al3+ | 26,98 | 8,99 |
| Аммоний | NH4+ | 18,04 | 18,04 |
| Водород | H+ | 1,008 | 1,008 |
| Железо двухвалентное | Fe2+ | 55,85 | 27,93 |
| Железо трехвалентное | Fe3+ | 55,85 | 18,62 |
| Калий | K+ | 39,1 | 39,1 |
| Кальций | Ca2+ | 40,08 | 20,04 |
| Магний | Mg2+ | 24,32 | 12,16 |
| Натрий | Na+ | 23,00 | 23,00 |
| Серебро | Ag+ | 107,88 | 107,88 |
| Анионы |  |  |  |
| Бикарбонатный | HCO3- | 61,02 | 61,02 |
| Гидроксильный | OH- | 17,01 | 17,01 |
| Карбонатный | CO32- | 60,01 | 30,01 |
| Нитратный | NO3- | 62,01 | 62,01 |
| Нитритный | NO2- | 46,1 | 46,1 |
| Силикатный | SiO32- | 76,06 | 38,03 |
| Сульфатный | SO42- | 96,07 | 48,03 |
| Сульфитный | SO32- | 80,07 | 40,03 |
| Фосфатный | PO43- | 94,98 | 31,66 |
| Двухзамещенный фосфатный | HPO42- | 95,99 | 47,99 |
| Хлористый | Cl- | 35,48 | 35,48 |
| Фтористый | F- | 19,0 | 19,0 |

2.4 Обработка результатов анализа

2.4.1 Проанализировать исходные данные.

2.4.2 Просчитать сумму катионов и анионов и сделать вывод о правильности анализа состава воды.

2.4.3 Определить жесткость карбонатную, жесткость некарбонатную. Проверить правильность равенства, в мг-экв/л:

Жо = Жк + Жн.к.                                                                     (7)

Жо = ЖСа + ЖMg                                                                    (8)

Где ЖСа и ЖMg – соответственно жесткость кальциевая и магниевая (содержание катионов кальция и магния в мг-экв/л).

2.4.4 Проверить правильность определения сухого остатка.

2.4.5 Составить диаграмму гипотетического состава солей в исходной воде.

2.5 Контрольные вопросы

2.5.1 Как определяется сухой остаток, минеральный остаток?

2.5.2 Как влияют взвешенные вещества на определение минерального остатка?

2.5.3 Чем обусловлена общая жесткость воды?

2.5.4 Чем обусловлена карбонатная жесткость воды?

2.5.5 Чем обусловлена некарбонатная жесткость воды?

2.5.6 Как соотносятся жесткость карбонатная и щелочность воды?

2.5.7 Чем обусловлена щелочность воды?

2.5.8 Что означает наличие в воде бикарбонатного иона НСО3-?

2.5.9 Как перевести мг-экв/л в мг/л?

2.5.10 В каких единицах измеряется жесткость и щелочность воды?

2.5.11 В каких единицах измеряется минеральный остаток?