1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА»

  - Цель работы:

Ознакомление с видами естественного освещения, выполнение расчета оптимального освещения для помещений информационных центров.

  - Краткие теоретические сведения.

Рабочая поверхность – поверхность, на  которой производится работа  и на которой нормируется или измеряется освещенность.

Условная рабочая поверхность - условно  принятая поверхность на высоте 0,8м от пола, на которой выполняются замеры освещения.

Характерный разрез помещения - поперечный или продольный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов и к плоскости напольного покрытия.

Естественного освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных отражающих конструкциях.

Боковое естественное освещение – естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах. Кроме того быть верхнее и комбинированное естественное освещение.

Световой климат – совокупность условий естественного освещения в той или иной местности, создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца за период более десяти лет.

Коэффициент светового климата – коэффициент, учитывающий особенности светового климата.

Коэффициент солнечного климата – коэффициент, учитывающий дополнительный световой поток, проникновения через проемы в помещение за счет прямого или отраженного от подстилающей поверхности солнечного света в течении года.

Естественное освещение меняется в зависимости от времени года, суток, погоды и зависит от географической широты.

  - Порядок расчета.

Расчет площади световых проемов при боковом освещении производится по следующей зависимости:

;                                         (1)

где S0 – площадь световых проемов, м2;

Sn – площадь помещения, м2;

ен – нормативное значение коэффициентов естественной освещенности (КЕО);

Кз – коэффициент запаса на запыленность световых проемов;

ηо – световая характеристика окна;

Кзд – коэффициент, учитывающий затемнение световых боковых проемов рядов стоящих зданиями;

τо – общий коэффициент светопропускания;

r1 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении.

    - Нормативное значение КЕО определяется по следующей  зависимости:

ен = ен”’ x  m x C                                (2)

где ен”’- коэффициент естественной освещенности, который  выбирается   из   таблицы 1;

m – коэффициент светового климата, величина которого зависит от световго пояса в котором расположен населенный пункт и выбирается из таблицы 2;

С -  коэффициент солнечности климата, который зависит от географической широты местности и ориентации световых проемов по сторонам горизонта и выбирается из таблицы 3.

Таблица 1 – Значение ен”’ для  помещений вычислительного центра.

| Помещения | Значения при естественном освещении |  |
| --- | --- | --- |
|  | При верхнем или комбинированном освещении, КЕО | При боковом освещении, % |
| Кабинеты информационных систем и вычислительной техники | 3,5 | 1,2 |
| Лаборантские кабинеты ЭВМ | 3,5 | 1,2 |

Таблица 2 – Значение m коэффициента светового климата

| Световой пояс | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение m | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 |

Населенные пункты, расположенные на территории Республики Казахстан, относятся к IV световому поясу.

Таблица 3  -  Значение С  коэффициента солнечности климата

| Широта местности | При световых проемах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В наружных стенах зданий |  |  | В прямоуго-х и трапец-х фон. |  |  |  |
|  | север | восток, запад | юг |  | север | восток, запад | юг |
| Севернее 500 сш | 0,75 | 0,8 | 1,0 |  | 0,85 | 0,9 | 0,95 |
| 500 сш и южнее | 0,7 | 0,75 | 0,95 |  | 0,8 | 0,85 | 0,9 |

1.3.2 коэффициент запаса на запыленность световых проемов К3 определяется из таблицы 4.

Таблица 4 -  Значение коэффициента запаса на запыленность световых проемов

| Вид помещений | Кз |
| --- | --- |
| Кабинеты информационных систем и вычислительной техники | 1,2 |
| Лабораторный кабинет ЭВМ | 1,2 |

    - Световая характеристика оконных проемов η0 определяется расстоянием от стен с окнами до противоположных глухих  стен (А), расстоянием между противоположными стенами, перпендикулярными стене с окнами (Б) и расстоянием от уровеня условной рабочей поверхности (0,8м) до верха окна (В) и определяется по таблице 5.

Таблица 5  -  световая характеристика окна при боковом освещении

| Б/А | З н а ч е н и я при А/В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 |
| 4 и более 3 | 6,5 7,5 8,5 9,5 11 18 | 7 8 9 10,5 15 23 | 7,5 8,5 9,5 13 16 31 | 8 9,6 10,5 15 18 37 | 9 10 11,5 17 20 45 | 10 11 13 19 21 54 | 11 12,5 15 21 26,5 66 | 12,5 14 17 23 29 - |

Где В -  расстояние от уровня рабочей поверхности (условно принята рабочая поверхность – 0,8 м), до верха окна (расстояние до верха окна равное – 0,5 м). Определяется по формуле:

В = Н – 0,8 -0,5                                    (3)

Где Н -  высота помещения, (см. в исходных данных).

1.3.4 Коэффициент, учитывающий затемнение окон соседними зданиями (Кзд) будет зависеть от расстояния до  противостоящего здания (Z) и высота карниза противостоящего здания над подоконником светового проема помещения, где проектируется естественное освещение (Н) и определяется по таблице 6.

Таблица 6 – Значение коэффициента Кзд

| Z:H | Кзд |
| --- | --- |
| 0,5 | 1,7 |
| 1,0 | 1,4 |
| 1,5 | 1,2 |
| 2,0 | 1,1 |
| 3 и более | 1,0 |

Где Z – расстояние до противостоящего здания, условно  принято 6м.

1.3.5 Значение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении, зависит от расстояния расчетной точки до наружной стены (L), глубины помещения (А), расстояния между противоположными стенами (Б) и расстояния от уровня рабочей поверхности до верха окна (В) т определяется  по таблице 7.

Таблица 7 – Значение коэффициента r1 при боковом одностороннем освещении

| А:В | L:A | Значение при средневзвешенном коэффициенте отражения потолка, стен, пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | При Б:А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 0,1 | 2 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1-1,5 | 0,1 0,5 1,0 | 1,05 1,4 1,1 | 1,05 1,3 1,9 | 1,05 1,2 1,5 | 1,05 1,25 1,8 | 1,05 1,15 1,6 | 1 1,1 1,3 | 1,05 1,15 1,4 | 1 1,1 1,3 | 1 1,5 1 |

Продолжение  таблицы 7

| А:В | L:A | Значение при средневзвешенном коэффициенте отражения потолка, стен, пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | При Б:А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 0,1 | 2 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1,5-2,5 | 0,1 0,3 0,5 0,7 | 1,05 1,3 1,35 2,45 | 1,05 1,2 1,6 2,15 | 1,05 1,1 1,3 1,7 | 1,05 1,2 1,5 2 | 1,05 1,15 1,35 1,7 | 1 1,1 1,2 1,4 | 1,05 1,15 1,3 1,55 | 1 1,1 1,2 1,4 | 1 1,05 1,1 1,25 |
| 2,5-4 | 1,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 | 3,8 1,1 1,15 1,2 1,35 1,6 | 3,3 1,05 1,1 1,15 1,25 1,45 | 2,4 1,05 1,05 1,1 1,2 1,3 | 2,8 1,05 1,1 1,15 1,2 1,35 | 2,4 1 1,1 1,1 1,15 1,25 | 1,8 1 1,05 1,1 1,1 1,2 | 2 1 1,05 1,1 1,15 1,25 | 1,8 1 1,05 1,1 1,1 1,15 | 1,5 1 1,05 1,05 1,1 1,1 |

Примечание: Для кабинетов информацмонных систем и вычислительной техники и лаборантские кабинета ЭВМ средневзвешенный коэффициент отражения потока, тсен, пола равнее 0,5. Где L – коэффициент отражения потолка, находится по следующей формуле:

L = A : 2                                       (4)

1.3.6 Общий коэффициент светопропускания τо – определяется по следующей зависимости:

τо  =  τ1х τ2 х τ3                            (5)

Где  τ1- коэффициент светопропускания материала  - 0,9;

τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в оконных перелетах – 0,7;

τ3 -  коэффициент, учитывающий потери света в солнцезщитных устройствах – 1 (значения коэффициентов приняты по СНиП РК 2.04.05-2002 ).

Пример 1

Дано помещение площадью Sn(12x6)=72 м2 и площадью световых проемов S0=5,7м2№ Направление световых проемов – юго-восток. Высота помещения  Н=3,4м. Помещение: лаборантская кабинета ЭВМ.

1) Находим нормативное значение КЕО по формуле 2:

- по таблице 1 определяем коэффициент естественой  осевщенности – для производственных помещений ен=1,2;

- по таблице 2  определяем коэффициент светового климата – для Казахстана m=0.9;

- по тпблице 3 определяем коэффициент солнечности климата – для  юго-восточного направления световых проемов (расположение г.Усть-Каменогорске южнее 500 сш) С=0,8;

ен=1,2 х 0,9 х 0,8 = 0,936;

2) Определяем по таблице 4 значение коэффициента запаса на запыленность световых проемов – для лаборантских кабинета ЭВМ Кз=1,2;

3) Определяем по таблице 5 световую характеристику оконных проемов:

-находим Б:А = 12:6 =2;

-находим значение В=3,4-0,8-0,5=2,1м;

-находим А:В = 12:2,1 = 5,71;

-по таблице 5 методом интерполирования получаем η0=13,56;

4) Определяем по таблице  6 коэффициент, учитывающий затемнение окон соседними зданиями:

- находим значение Z:H=6:3,4=1,8;

-по таблице 6 методом интерполирования получаем Кзд=1,14;

5) Определяем по таблице 7 значение коэффициента, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении:

-находим значение А:В = 12:2,1=5,71;

-находим значение L= 12:2=6;

-находим значение L:А=6:12= 0,5:

-находи значениеБ:А=12:6=2;

По таблице 7 r1=1.1$

6) Определяем по формуле 5 общий коэффициент светопропускания:

τо  =  τ1х τ2 х τ3=0,9х0,7х1=0,63;

7) Полученные данные подставляем в формулу 1 :

=(72х0,936х1,3х13,56х1,14): :(100х0,63х1,1)=15,32м2

Вывод : Расчетная площадь световых проемов составляет 15,32 м2.

Из этого следует, что необходимо увеличить оконные проемы примерно в 3 раза (=5,7 м2).

Таблица 8 – Исходные данные для расчета естественного освещения

| № вариа-нта | Площадь помещения Sn(Б х А), м2 | Площадь оконных проемов, ,м2 | Направление световых проемов | Высота помещения Н, м2 | Помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42(7х6) | 15 | Ю-В | 3,2 | Кабинет ИС и ВТ |
| 2 | 120(30х4) | 40 | С-В | 3,1 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 3 | 63(7х9) | 18 | Ю-В | 3,0 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 4 | 216(36х6) | 58 | С-З | 2,8 | Кабинет ИС и ВТ |
| 5 | 36(6х6) | 10 | С-В | 3,4 | Кабинет ИС и ВТ |
| 6 | 56(7х8) | 14 | Ю-З | 3,4 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 7 | 81(9х9) | 20 | С-В | 3,2 | Кабинет ИС и ВТ |
| 8 | 24(6х4) | 6 | С-З | 2,7 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 9 | 120(40х3) | 28 | Ю-З | 2,8 | Кабинет ИС и ВТ |
| 10 | 80(10х8) |  | С-В | 3,0 | Кабинет ИС и ВТ |
| 11 | 128(32х4) | 32 | Ю-В | 3,1 | Кабинет ИС и ВТ |
| 12 | 72(9х8) | 30 | С-З | 2,9 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 13 | 48(8х6) | 16 | Ю-З | 2,7 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 14 | 110(55х5) | 11 | С-З | 3,4 | Кабинет ИС и ВТ |
| 15 | 36(6х6) | 35 | С-В | 2,7 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 16 | 90(15х6) | 9 | Ю-З | 3,0 | Кабинет ИС и ВТ |
| 17 | 60(12х5) | 22 | Ю-В | 3,2 | Кабинет ИС и ВТ |
| 18 | 72(18х4) | 16 | С-З | 3,4 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 19 | 100(25х4) | 19 | Ю-З | 2,9 | Кабинет ИС и ВТ |
| 20 | 54(9х6) | 27 | Ю-В | 2,7 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 21 | 28()7х4 | 7 | С-В | 2,7 | Кабинет ИС и ВТ |
| 22 | 70(14х5) | 15 | Ю-З | 3,1 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 23 | 40(10х4) | 10 | С-З | 2,7 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 24 | 80(16х5) | 20 | Ю-З | 3,0 | Кабинет ИС и ВТ |
| 25 | 100(25х4) | 28 | Ю-В | 2,9 | Кабинет ИС и ВТ |
| 26 | 60(15х4) | 15 | С-В | 2,7 | Лаборантская кабинета ЭВМ |
| 27 | 42(14х3) | 10 | Ю-З | 2,7 | Кабинет ИС и ВТ |
| 28 | 50(10х5) | 12 | С-В | 3,0 | Лаборантская кабинета ЭВМ |

Примечание; В таблице 8 «Кабинет ИС и ВТ» расшифровать как «Кабинет информационных систем и вычислительной техники».