Задача

Определить число ударов молний в год (N) и высоту стержневого молниеотвода (h) в (м) для защиты здания газораспределительного пункта природного газа по зоне защиты «Б». Здание находится в местности с грозовой деятельностью 60-80 ч в год и удельной плотностью ударов молнии n = 5,5 в год на  1 км2 .

Число ударов молний в год в здании, не имеющего молниезащиты

N= [(S+6hx)(L+6hx)-7,7 h2x] n 10-6,

где S и L - соответственно ширина и длина сооружения в м;

hx - наибольшая высота сооружения в м;

n - удельная плотность ударов молнии в землю в месте нахождения сооружения в 1 /км2 год.

При одиночном стержневом молниеотводе высота молниеотвода по зоне «Б» определяется по формуле:

h=(Rx+1,63hx)/1,5 , м

где Rx  - горизонтальное сечение зоны защиты на высоте (hх) защитного уровня сооружения или радиус защиты на уровне кровли сооружения.

Для выполнения задания см. приведенную ниже таблицу и схемы 1,2.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Схемы | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| S, м | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| L, м | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| SВ, м | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 3 | - |
| hХ, м | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 |

Литература:  [1 , параграфы  18.4, 18.5]

Схема 1                         				Схема 2

(установка отдельно-      				 (установка молниеотвода

стоящего молниеотвода)       				на кровле сооружения)