Практическое задание 3

Цель: определить емкость ВБ, РЧВ

1.Теоретическая часть

1.1 Определение объема бака водонапорной башни

Полный объем (Wо.б.пол) бака водонапорной башни складывается из регулирующей (аккумулирующей)  емкости (Wper) и запаса воды (Wпож), рассчитанного на 10-минутную продолжительность тушения полного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном максимальном расходе воды на другие нужды, согласно п. 12 /1/.

Wо.б.пол= Wper + Wпож, м3                       (24)

Все расчеты производятся в таблице 6, пример заполнения таблицы в приложении Г

Таблица 6

| Часы суток | Водопотребление городом, % | Подача насосами II п. % | Приток в бак, % | Расход из бака, % | Остаток в баке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 | 2,2 | 2,0 |  |  | А % |
| 1-2 | 2,6 | 2,0 |  |  |  |
| 2-3 | 3,0 | 3,6 | 0,6 |  |  |
| 23-24 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 100 % | 100 % | Σ %= Σ % |  |  |

Регулирующий объем (Wper) бака водонапорной башни определяется путем совмещения графиков водопотребления и подачи воды насосами II-го подъема.

При этом определяется приток в бак водонапорной башни (гр.4) в часы превышения подачи н.ст. II п. над водопотреблением в расход из бака (гр.5) в часы превышения водопотребления над подачей нс.ст. II п.. При определении регулирующей емкости бака назначается час суток, когда в баке вода отсутствует (обычно это час после нескольких часов разбора воды из бака, или перед максимальными часами притока в бак башни) и затем в графе 6 таблицы 6 записывается наличие воды в каждый час суток, вычисленной по данным графы 4 и 5.

Максимальное значение остатка (гр.6) в процентном отношении (А%), является величиной для определения регулирующей емкости (W per)

W per=, м3                 (25)

где ΣQгор – суммарный расход воды в целом по городу (гр.13 таблицы 3) максимальный суточный

Если при работе графы 6 таблицы 5 получаются отрицательные и положительные значения, то значение А% в формуле при определении Wper равно сумме абсолютных значений наибольшей положительной и наибольшей отрицательной величин данной графы.

С учетом способности центробежных насосов II подъема к саморегулированию увеличение подачи воды при уменьшении напора и, наоборот, уменьшение подачи воды при увеличении напора) рекомендуется уменьшить регулирующую емкость бака башни по сравнению со значением вычисленным по формуле: на 10-15 % при расположении башни в начале сети и на 30-40 % для сети с контррезервуаром, гл. 6 /2/.

Неприкосновенный противопожарный запас воды в баке башни Wпож, м3 в течении 10 минут определяют по формуле;

Wпож=,    (26)

где  qнар – расчетный расход воды на наружное пожаротушение, л/с;

qвн- расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с

Полная емкость бака водонапорной башни Wпол не должна превышать 2-6% расчетного суточного водопотребления ΣQгор. Вместимость типовых бесшатровых водонапорных башен составляет: 15, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 800 м3

Исходные данные для расчета регулирующей емкости ВБ:

| Часы суток | Водопотреб ление, % | Подача Н.ст 2п, % | Поступление в бак башни, % | Расход из бака башни,% | Остаток в баке башни,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 | 2,2 | 2,06 |  |  |  |
| 1-2 | 2,2 | 2,06 |  |  |  |
| 2-3 | 2,2 | 2,06 |  |  |  |
| 3-4 | 2,2 | 2,06 |  |  |  |
| 4-5 | 2,2 | 2,06 |  |  |  |
| 5-6 | 3,0 | 3,71 |  |  |  |
| 6-7 | 4,3 | 3,71 |  |  |  |
| 7-8 | 5,3 | 5,2 |  |  |  |
| 8-9 | 5,5 | 5,2 |  |  |  |
| 9-10 | 5,0 | 5,2 |  |  |  |
| 10-11 | 4,6 | 5,2 |  |  |  |
| 11-12 | 5,05 | 5,2 |  |  |  |
| 12-13 | 5,95 | 5,2 |  |  |  |
| 13-14 | 5,96 | 5,2 |  |  |  |
| 14-15 | 4,8 | 5,2 |  |  |  |
| 15-16 | 4,5 | 5,2 |  |  |  |
| 16-17 | 4,6 | 5,2 |  |  |  |
| 17-18 | 5,2 | 5,2 |  |  |  |
| 18-19 | 5,6 | 5,2 |  |  |  |
| 19-20 | 4,7 | 5,2 |  |  |  |
| 20-21 | 5,04 | 5,2 |  |  |  |
| 21-22 | 4,0 | 3,71 |  |  |  |
| 22-23 | 3,3 | 3,71 |  |  |  |
| 23-24 | 2,6 | 2,06 |  |  |  |
| Итого | 100 | 100 |  |  |  |

1.2 Определение объема резервуаров чистой воды

Полная емкость резервуаров W,м3 чистой воды определяется как сумма аккумулирующего объема (Wper, м3) объема для хранения неприкосновенного противопожарного запаса (Wпож, м3) и запаса на собственные нужды очистной станции (W с.н., м3)

W=Wрег+Wпож+Wс.н.,      (31)

Регулирующую емкость Р.Ч.В. определяют по совмещенным ступенчатым или интегральным графикам работы насосных станций I и II подъемов.

Расчеты можно производить в таблице 7, пример заполнения таблицы в приложении Д

Таблица7

| Часы суток | Подача н.ст. I п. | Подача н.ст. II п. | Поступление в РЧВ, % | Расход воды из РЧВ, % | Остаток в РЧВ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 |  |  |  |  | Б % |
| 1-2 |  |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |  |
| 23-24 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 100 | 100 | Σ % = Σ % |  |  |

Wрег=,    (32)

uде Б % - максимальное значение остатка в графе 6 таблицы 7

Противопожарный запас рассчитывается на три часа согласно п.12 /1/

Wпож=+ΣWхоз-3QI,  (33)

где hн, hвн, gн, gвн – количество одновременных наружных и внутренних пожаров в соответственно расход воды на I пожар, Определенные по  п. 5.2/1/.

Wхоз – наибольший трехчасовой хозяйственный запас воды, который определяется по табл. 3 графы 13 (подряд три наибольших расхода) за вычетом на промышленном предприятии расхода воды на поливку территории, прием душа, согласно п.12 /1/.

Wс.н. – объем воды на собственные нужды, который принимается как (3+4) % от расхода воды в сутки максимального водопотребления (Σqгор) на станциях очистки при повторном использовании промывной воды и 10-14 % для станций без повторного использования воды.

Согласно п.9.21 /1/ общее количество Р.Ч.В. в одном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50 % полного объема (W пол).

После вычисления полного объема Р.Ч.В. и базируясь на требовании п.12 /1/ назначают количество типовых резервуаров, емкость которых находится в пределах: 1000, 2000, 3000, 6000, 10000, 20000 м3.

Исходные данные для расчета регулирующей емкости РЧВ:

| Часы суток | Подача н.ст.1 п.,% | Подача н.ст.2 п.,% | Поступление в РЧВ, % | Расход из РЧВ, % | Остаток в РЧВ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 0-1 | 4,16 | 2,06 |  |  |  |
| 1-2 | 4,16 | 2,06 |  |  |  |
| 2-3 | 4,16 | 2,06 |  |  |  |
| 3-4 | 4,16 | 2,06 |  |  |  |
| 4-5 | 4,16 | 2,06 |  |  |  |
| 5-6 | 4,16 | 3,71 |  |  |  |
| 6-7 | 4,17 | 3,71 |  |  |  |
| 7-8 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 8-9 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 9-10 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 10-11 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 11-12 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 12-13 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 13-14 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 14-15 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 15-16 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 16-17 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 17-18 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 18-19 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 19-20 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 20-21 | 4,17 | 5,2 |  |  |  |
| 21-22 | 4,17 | 3,71 |  |  |  |
| 22-23 | 4,16 | 3,71 |  |  |  |
| 23-24 | 4,16 | 2,06 |  |  |  |
| Итого | 100 | 100 |  |  |  |