4 «РАСЧЕТ СТУПЕНЧАТых ТОКОВых ЗАЩИТ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ТЗНП)»

- 4.1 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 - Схема энергосистемы

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 3000 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТРДН-40000/220, Uкз = 11,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 50 | 120 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.2 Решение

Для начала рассчитаем токи короткого замыкания в энергосистеме.

Найдем параметры элементов схемы замещения. Расчет производим в именованных единицах. В расчетах примем, что сопротивления прямой и обратной последовательности всех элементов системы, а также сопротивления прямой и нулевой последовательности энергосистемы равны между собой.

Рисунок 4.2 - Схема замещения энергосистемы

Среднее напряжение ступени:

|  | (4.1) |
| --- | --- |

Сопротивление системы:

|  | (4.2) |
| --- | --- |

Сопротивление прямой последовательности линий электропередач:

|  | (4.3) |
| --- | --- |

Сопротивление нулевой последовательности линий электропередач:

|  | (4.4) |
| --- | --- |

Сопротивление трансформатора:

|  | (4.5) |
| --- | --- |

Найдем токи при однофазном к.з. в точке К1:

|  | (4.6) |
| --- | --- |

При к.з. в точке К2:

|  | (4.7) |
| --- | --- |

При к.з. в точке К3:

|  | (4.8) |
| --- | --- |

При трехфазном к.з. в точке К4:

|  | (4.9) |
| --- | --- |

Ток срабатывания IIсз1 первой ступени защиты КА1 должен быть отстроен от расчетного максимального устроенного тока нулевой последовательности, протекающего по линии W1 при металлическом к.з. на землю в конце этой линии.

|  | (4.10) |
| --- | --- |

где kотс – коэффициент отстройки, kотс = 1,1÷1,3.

3I0(1) – утроенный ток нулевой последовательности при к.з. на землю в конце линии в точке К2.

Так как в нашем случае сопротивление нулевой последовательности больше сопротивления прямой, то ток однофазного к.з. будет больше, чем ток двухфазного к.з. на землю. Поэтому в расчетах используется только токи однофазного к.з..

Защищаемые зоны определим графо-аналитически (рисунок 4.3).

Из рисунка 4.3 мы видим, что первая ступень защиты защищает примерно 30 км линии, что составляет 60 % ее длины.

Рисунок 4.3 - Зона защиты первой ступени ТЗНП

Ток срабатывания второй ступени защиты отстраивается от тока срабатывания первой ступени защиты, установленной на линии W2:

|  | (4.11) |
| --- | --- |
|  | (4.12) |

где kотс – коэффициент отстройки, kотс = 1,1÷1,3.

3I0(1) – утроенный ток нулевой последовательности при к.з. на землю в конце линии в точке К3.

I/сз.2 – ток срабатывания первой ступени защит линии W2.

Коэффициент чувствительности второй ступени комплекта защит линии W1 определяется при однофазном к.з. в конце защищаемой линии в точке К2:

|  | (4.13) |
| --- | --- |

Ток срабатывания третьей ступени защиты отстраивается от тока небаланса при трехфазном металлическом к.з. за трансформатором Т.

|  | (4.14) |
| --- | --- |

где kотс – коэффициент отстройки, kотс = 1,1÷1,3

I1(3) – ток трехфазного к.з. за трансформатором Т

kа – коэффициент апериодичности, kа = 1

kодн – коэффициент однотипности трансформаторов тока, kодн = 1

ε – коэффициент, учитывающий 10%-ную погрешность трансформаторов тока, ε = 0,1.

Коэффициент чувствительности третьей ступени комплекта защит линии W1 определяется при однофазном к.з. в конце резервируемой линии W2 в точке К3:

|  | (4.15) |
| --- | --- |

- 4.1 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 1800 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТДН-10000/110, Uкз = 11,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 55 | 100 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.2 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2000 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТДН-16000/110, Uкз = 11,6 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 70 | 125 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.3 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2800 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТДН-16000/110, Uкз = 10,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 60 | 105 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.4 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 1500 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТДН-10000/110, Uкз = 10,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 40 | 75 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.5 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 1700 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТДН-10000/110, Uкз =  %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 65 | 120 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.6 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2200 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТРДН-16000/110, Uкз = 11,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 51 | 98 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.7 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2900 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТДН-25000/110, Uкз = 11,95 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 75 | 140 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.8 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2000 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТРДН-16000/110, Uкз = 11,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 60 | 100 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.9 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 1850 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТРДН-10000/110, Uкз = 11,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 55 | 99 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.10 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2000 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ

Трансформатор Т типа ТДН-10000/110, Uкз = 11,71 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 35 | 85 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.11 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2100 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТДН-16000/110, Uкз = 11,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 48 | 110 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.12 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 1800 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТДН-16000/110, Uкз = 11,71 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 37 | 76 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.13 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2500 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТРДН-16000/110, Uкз = 11,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 76 | 148 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.14 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2300 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТРДН-10000/110, Uкз = 11,53 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 65 | 112 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.15 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 1600 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТРДН-10000/110, Uкз = 10,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 51 | 97 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.16 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 1750 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТДН-16000/110, Uкз = 11,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 47 | 100 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.17 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 1860 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТРДН-10000/110, Uкз = 11,7 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 65 | 120 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.18 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2800 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТРДН-16000/110, Uкз = 10,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 70 | 135 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.19 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз =1950 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТРДН-10000/110, Uкз = 10,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 58 | 106 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |

- 4.20 Задание

Рассчитать ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности КА1 от к.з. на землю для схемы изображенной на рисунке 4.1.

Исходные данные:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 2400 МВА

- Номинальное напряжение на шинах системы Uном = 220 кВ.

Трансформатор Т типа ТДН-16000/110, Uкз = 9,5 %.

Таблица 4.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 |
| --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 54 | 100 |
| Удельное сопротивление прямой последовательности, х1уд, Ом/км | 0,4 | 0,4 |
| Удельное сопротивление нулевой последовательности, х0уд, Ом/км | 1,2 | 1,2 |