- Тема: Расчёт внутренних систем  водоснабжения

жилого здания.

1.1 Занятие 1. Выбор системы и схемы внутреннего водопровода

Внутренний водопровод – это система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающему здание, и имеющая общее водоизмерительное устройство от сети водопровода населённого пункта.

Выбор системы холодного внутреннего водопровода зависит от величины максимального и минимального давления в наружной водопроводной сети, назначения сети и высоты здания. Для жилых зданий этажностью до 12 этажей следует проектировать только хозяйственно-питьевой водопровод. При большей этажности и с учётом объёма здания необходимо предусматривать и внутренний противопожарный водопровод.

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода включает в себя ввод в здание, водомерный узел, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. Сеть внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода трассируют одновременно на плане типового этажа и плане подвала, который разрабатывается студентом самостоятельно на основе плана типового этажа. На нём изображают только несущие строительные конструкции и не показывают перегородки, оконные проёмы и санитарно-технические узлы.

На плане типового этажа намечают места установки стояков холодного водопровода, которые следует размещать открыто в туалетах, ванных комнатах и кухнях (/1/ п.9.8).  Точки расположения стояков холодного водопровода переносят с плана типового этажа на план  подвала или технического подполья, на котором намечают место расположения водомерного узла в помещении у лестничной клетки вдоль капитальной стены. Затем показывают ввод водопровода в здание перпендикулярно к наружной стене, как правило, в центральную часть здания, что обеспечивает минимальные диаметры магистрального трубопровода по сравнению со случаем, когда ввод осуществляется в торец здания (в этом случае  диаметры начальных участков магистрального трубопровода завышаются из-за необходимости  пропуска транзитного расхода из одной половины здания в другую). Ввод в здание может быть выполнен как со стороны фасадной стены, так и с противоположной стороны  здания в зависимости от удобства подключения к наружной городской сети водопровода.

На плане технического подполья или подвала трассируют разводящие магистрали так, чтобы вода кратчайшим путём подводилась от ввода к стоякам. Удобнее всего продолжить магистральный трубопровод вдоль продольной оси здания по проходу в подвале или техподполье, где его прокладке минимально препятствуют строительные конструкции. Стояки к магистралям подключают при помощи тупиковых ответвлений.

После трассировки сети выполняют аксонометрическую схему системы холодного водопровода, являющуюся основой для гидравлического расчета сети и чертежом, на основании которого составляют спецификацию материалов и определяют расчётные расходы вода по участкам сети.

Пример построения аксонометрической схемы приведён на рисунке 1.

1 -  трубопровод наружной водопроводной сети; 2 – ввод водопровода; 3 – водомерный узел; 4 – магистральная распределительная сеть внутреннего водопровода; 5 – водопроводные стояки; 6 – подводка к арматуре; 7 – водоразборная арматура; 8 – поливочный кран

Рисунок 1 – Аксонометрическая схема системы внутреннего

водоснабжения

Аксонометрическая схема и планы этажей должны быть одинаково ориентированы. Схема должна иметь одинаковый масштаб по всем осям. Кроме трубопроводов, на схему наносят запорную и регулирующую арматуру, водоразборные устройства, водомерный узел, поливочные краны и т. д.

Запорную арматуру устанавливают согласно (/1/, п.10.5):

  - на каждом вводе (до и после водомера и на обводной линии);

  - у оснований стояков;

  - на ответвлениях магистральных линий водопровода;

  - на ответвлениях на каждую квартиру, на подводах к смывным бачкам;

  - перед поливочными кранами.

Построение аксонометрической схемы  системы холодного водопровода удобнее всего начинать с изображения магистрального трубопровода, прокладываемого в техническом подполье или подвале здания с уклоном 0,002 в сторону ввода (/1/, п.9.11.).

Точки пересечения трубопровода со стенами и точки подключения ответвленной к стоякам и поливочным кранам переносят с плана подвала на аксонометрическую схему. Из этих точек по правилам построения аксонометрических проекций (под углом 45 слева направо) проводят линии, длина которых должна соответствовать длине соответствующей подводки на плане.  Из конечных точек подводок к стоякам проводят вертикальные линии, изображающие стояки. На всех этажах показывают их пересечение с перекрытиями, которые изображают короткой горизонтальной линией со штриховкой под ней.  Пол первого этажа располагается на 0,7 м выше магистрального трубопровода (0,2 м перекрытие и 0,5 м от потолка подвала  до магистрали). Отметки пола второго и последующего этажей во всем здании располагаются на одном уровне, при этом отметки полов достаточно показать только на одном из стояков.

На высоте 0,2 м от пола на каждом стояке, на всех этажах показывают подключение трубопроводов, подводящих воду от стояков к водозаборным приборам. На всех этажах, кроме последнего, подводка изображается в виде короткого участка трубы с вентилем, а на последнем этаже  каждого стояка подводка с подсоединенными водоразборными приборами показывается полностью. Если подводки с водоразборными приборами пересекают изображения стояков или накладываются друг на друга, то их целесообразно выносить на свободное место. Разрыв точки подключения показывают пунктирной линией и маркируют строчной буквой. Вентиль на подводке к смывному бачку унитаза следует располагать на высоте 0,5-0,6 м от пола; смесители общие для ванн и умывальников и смесители для мойки – на высоте 0,8–1,0 м; душевую сетку – на высоте 1,8 - 2,0 м.

Завершают построение аксонометрической схемы, выполнив деталь ввода, на которой показывают пересечение трубопровода с наружной стеной здания либо полом техподполья или подвала, в зависимости от глубины заложения магистральной водопроводной сети, которая в расчете до низа труб должна быть  на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры (/2/, п.8.42).

Водомерный узел показывают на высоте 0,5-0,8 м от пола техподполья или подвала. Уровень пола первого этажа, имеющий относительную отметку 0,000, должен быть выше уровня земли на 1-1,2 м (высоту цоколя здания).

После выполнения расчета внутреннего водопровода на аксонометрическую схему наносят диаметры участков трубопровода и обозначения переходов с меньших диаметров на большие и осуществляют окончательное оформление планов и схем системы внутреннего водопровода в соответствии с требованиями  ГОСТ 21.601-79.

1.2 Занятие 2  Определение расчётных расходов и потерь напора в

системе внутреннего холодного водоснабжения

На аксонометрической схеме внутренней сети водоснабжения здания проставляют номера расчётных точек, начиная  с наиболее удалённой и высоко располагаемой точки водоразбора (диктующий прибор) от ввода в здание, против движения воды до присоединения  ввода к городской сети .

Промежуток трубопровода между расчётными точками является расчётным участком, в пределах которого величина расхода постоянная. Точки системы, не попадающие в расчётное направление, не нумеруют. Сеть холодного водопровода рассчитывают на пропуск максимального секундного расхода (/1/ п.7.1), который для каждого расчётного участка определяют по формуле (/1/, п.3.3).

qс = 5                             (1)

где– секундный расход холодной воды, л/с, отнесённый к одному прибору, который в случае установки различных приборов,                 обслуживающих одинаковых потребителей, следует определять                 по (/1/, приложение 3);

- коэффициент, определяемый по (/1/, приложение 4 табл.1,2) в зависимости  от произведения общего числа приборов N на расчётном участке сети, на вероятность действия Р, вычисляемой по формуле:

Р =                                   (2)

где  U - количество водопотребителей  жителей, принимаемое при

отсутствии данных для жилых зданий U=N (/1/, п.3.4,

примечание 1);

- норма расхода холодной воды, л, потребителем в час

наибольшего потребления, принимается по (/1/ приложение 3).

Таким образом, при определении расходов холодной воды по формуле  (1) следует определять значения , , Р.

Зная расходы воды на каждом расчетном участке и задавшись значениями скоростей движения воды в пределах 1,0 – 1,5 м/с, но не свыше 3 м/с (/1/ п.7.6) по таблицам /3/ подбирают диаметры участков трубопровода и определяют удельные потери напора, которые, будучи умножены на длину участка, дают значения потерь напора на участке.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода следует проектировать из стальных оцинкованных  труб по ГОСТ 3262-75* диаметром до 150 мм и неоцинкованных труб  больших диаметров по ГОСТ 10704-91. Соединение труб следует предусматривать  сваркой, на фланцах или резьбовым при помощи фасонных частей из ковкого чугуна.

Расчеты сводят в таблицу 1, форма которой приведена ниже.

Таблица 1.    Гидравлический расчет системы холодного водопровода

| Обозначение участка | Длина участка l, м | Количество приборов N | NP |  | Расход холодной воды qс , л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Продолжение таблицы.1.

| Диаметр участка d, мм | Скорость на участке V, м\c | Потери напора на ед.длины 1000i, мм\п.м | Потери напора на участке 1000il/1000, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 |

_____________________________________________

итого во внутренней сети hl = 1000il / 1000

В результате суммирования строк в 10 столбце таблицы 1 получают потери по длине трубопровода  внутренней сети  холодного водопровода. Пример гидравлического расчёта системы внутреннего водопровода приведён в приложении В.

1.3 Занятие 3 Подбор счетчика холодной воды и определение требуемого

напора в системе внутреннего водопровода

Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода за период максимального суточного потребления холодной воды, который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по таблице 4* /1/, п.11.2.

Калибр водосчётчика может быть равным диаметру трубы ввода либо меньшим этого диаметра на один сортамент. Для жилых зданий среднечасовой расход воды определяется:

, м3/час                   (3)

где U – количество потребителей; для жилых зданий можно принимать

1 жителя на 8-10 м2 жилой площади;

Q – норма расхода холодной воды на одного жителя в сутки

наибольшего водопотребления, принимается в зависимости от

степени благоустройства по приложению 3 /1/.

Потери напора в водосчетчике определяют по формуле

Hв = , м	                     (4)

где S – гидравлическое сопротивления водосчётчика, принимается по

таблице 4 /1/;

- расчётный расход воды на вводе в здание, л/с (принимаемый по

таблице 1)

Потери напора в крыльчатых  водосчетчиках не должны превышать 5 м, а турбинных – 3 м (/1/, п.11.3*).

Требуемый напор  на вводе в здании определяют по формуле:

(5)

где Hг  - геометрическая высота подъема воды, определяемая как разность геодезических отметок диктующего прибора (наиболее удаленного от ввода в здании) и оси наружного водопровода в точке подключения;

Hf – свободный напор перед диктующим прибором, принимаемый

по приложению 2 /1/.

hввод – потери напора на вводе

hввод = i * l * (1+k), м

где  i –  потери напора 1 метр длины трубопровода, определяемые по

таблицам /3/

l – длина ввода водопровода, м;

k – коэффициент на местные сопротивления  определяемые по /1/,

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходные данные для проектирования

Таблица А.1

| Нименование | Варианты заданий (последняя цифра зачётной книжки студента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 |
| Вариант генплана | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 |
| Количество этажей в здании | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Количество секций | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гарантированный напор в сети городского водопровода | 35 | 25 | 20 | 35 | 40 | 33 | 26 | 27 | 28 | 30 | 25 | 30 | 40 |
| Диаметр трубы городского водопровода, мм | 200 | 150 | 200 | 300 | 250 | 175 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Диаметр трубы городской канализации, мм | 300 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 25 | 350 | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 |
| Наличие подвала | - | да | - | да | - | да | да | да | - | да | - | да | да |
| Высота подвала |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 1,8 | 2,0 | 1,8 |  | 2,3 |  | 1,8 | 1,8 |
| Наличие техподполья | да | - | да | - | да | - | - | - | да | - | да | - | - |
| Высота техподполья | 3,0 | - | 2,8 | - | 3,0 | - | - | - | 2,8 | - | 2,0 | - | - |
| Толщина перекрытия | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,25 |
| Средняя заселённость квартиры, чел на 1 квартиру | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Глубина промерзания грунта | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Отметка (абсолютная), м пола 1 этажа | 39,55 | 42,20 | 44,00 | 42,00 | 37,00 | 34,75 | 22,20 | 24,00 | 26,25 | 29,00 | 31,00 | 32,40 | 20,65 |
| Отметка поверхности земли у здания | 39,15 | 41,60 | 43,50 | 38,00 | 36,33 | 34,25 | 21,60 | 23,60 | 25,75 | 28,50 | 30,60 | 31,80 | 20,15 |

Примечание: 1. Отметки люков уличных колодцев водопровода и канализации принимаются по генеральному плану участка;

2. Расстояние от здания до уличных сетей водопровода и канализации, м принимаются по генплану участка но не менее 5 м от здания.

Приложение Б

Варианты планов секций жилых зданий

Вариант1

вариант 2

вариант 3

вариант 4

вариант 5

вариант 6

вариант 7

вариант 8

вариант 9

вариант10

вариант 11