СРОП

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

Задание к СРОП:

1. Используя формулы из практической работы  «Исследование метеорологических условий на рабочих местах» определить параметры абсолютной и относительной влажности в производственном помещении, если барометрическое давление составило - 99 кПа, а температура в точках замера, измеренная    с помощью психрометра Ассмана, составила:

| Точки замера | tсух - температура сухого термометра | tвл - температура влажного термометра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 17 |
| 2 | 21 | 15 |
| 3 | 25 | 18 |
| 4 | 26 | 18 |

2. Сделать вывод о соответствии параметров относительной влажности и температуры в помещении,  оптимальным нормам для легкой категории работ в холодный период года

1.1 Цель работы

1.1.1. Изучение основных принципов нормирования метеорологических условий в   производственных помещениях.

1.1.2. Исследование основных  факторов   метеорологических условий производственной среды и их санитарно-гигиенических оценок

1.2 Содержание работы

1.2.1 Изучение  устройства  и  принципа  работы  приборов, применяемых для измерения метеорологических условий.

1.2.2 Определение основных факторов   метеорологических   условий в производственном помещении (на рабочих местах).

1.2.3. Оценка состояния метеорологических условий в соответствии с нормами.

1.2.4. Разработка рекомендаций по техническому обеспечению нормальных микроклиматических условий на основе  санитарных норм и государственных стандартов.

1.3 Общие положения

1.3.1 Метеорологические   условия  определяются рядом   факторов: температурой,  влажностью  окружающего воздуха, подвижностью воздуха и интенсивностью теплового излучения. Воздействие  метеорологических  условий  на организм   человека   весьма  сложно  и  многогранно.  При неблагоприятном сочетании  микроклиматических факторов у работающего человека могут изменяться отдача тепла  с  поверхности  тела,  обмен веществ и т.д. Эти изменения вызывают ухудшение самочувствия, снижение трудоспособности.

1.3.2  Согласно ГОСТ 12.1.005ССБТ нормируются основные факторы  метеорологических  условий  в  зависимости  от  категорий тяжести физической работы в  целях   обеспечения  максимальных  затрат  энергии  человека  на полезную  работу и минимального  расхода  ее на так называемые внутренние процессы, т.е. на терморегуляцию и приспособление к производственной среде.

Легкие  физические работы (категория I)- работы, производимые сидя, стоя и связанные с ходьбой, но не требующие систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей; энергозатраты до 150 Ккал/ч (172 Дж/с).

Физические работы средней тяжести (категории II)- охватывают виды деятельности, при которых расход энергии составляет:

категория  IIа от 150 до 200 Ккал/ч(172-232 Дж/с) (работы  связанные с постоянной ходьбой, выполняемые стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжести),

категория IIб  от 200 до 250 Ккал/ч(232 293 Дж/с) (работы связанные с ходьбой и переноской небольших до 10 кг тяжестей).

Тяжелые физические работы (категория III) - работы, связанные с систематическими физическими напряжениями и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей; энергозатраты - более 250 Ккал/ч (293 Дж/с).

1.3.3  Температура тела нормального здорового человека поддерживается на уровне +36,6°С независимо  от  внешних метеорологических  условий.  Эта способность человеческого организма обусловлена постоянной работой "механизма терморегуляции", связанного с подсознательной деятельностью нервных центров.

1.3.4 Терморегуляцией называется  совокупность   процессов,  обеспечивающих теплообмен  между  организмом  и  внешней  средой и сохранением температуры человеческого тела на почти постоянном уровне независимо от внешней среды.

1.3.5  В производственных условиях создание оптимальных параметров обеспечивается: устройством  необходимой  вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха и их правильной эксплуатации.

1.3.6 Оптимальные микроклиматические условия – сочетание количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

1.3.7 Допустимые микроклиматические условия – сочетание количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать приходящие и быстро нормализующие изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся нарушением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.

1.3.8 Оценка метеорологических условий производится с целью определения соответствия их нормативам. При этом полученные результаты являются исходными данными для оценки эффективности систем вентиляции, для характеристики производственной среды, для решения вопроса о проведении химических анализов воздуха и т.п. В отраслях производства  по-разному  решаются вопросы анализа состояния  метеорологических  условий.  Но во всех случаях используют единый подход к измерениям: замеры отдельных факторов производят в нескольких точках помещения в рабочей зоне на уровне около 1,5-1,25 м от пола; измерение параметров повторяют в разное время дня;- при измерении факторов метеорологических условий фиксируется состояния работы вентиляции, кондиционирования и регистрируются все характерные особенности   технологического процесса, влияющие на изменение метеорологических условий; использование приборов в строгом соответствии с их паспортными особенностями (размещение, положение, взаиморасположение среди окружающих  предметов).    При оценке совпадаемости результатов опыта с нормативными показателями исходят из обычной для инженерных расчетов точности (расхождение не более 5%).

1.4 Описание методов исследования факторов

метеорологических условий

1.4.1 Определение влажности воздуха в производственных условиях проводится с использованием психрометра. Принцип психрометрии заключается в определении температуры двух рядом расположенных термометров, шарик одного из которых покрыт увлажненной тканью. Влага, пропитывающая ткань, испаряясь с различной скоростью в зависимости от влажности и скорости  движения  воздуха, отнимает  тепло от термометра, поэтому показания влажного термометра  оказывается ниже показаний сухого, если относительная влажность воздуха отлична от 100%. На основании  показаний двух  термометров  вычисляют  относительную влажность воздуха.

Относительная влажность - это  отношение  абсолютной  влажности  к  максимальной, выраженная в процентах.

Абсолютная влажность - упругость водяных паров (парциальное давление) в момент  исследования, выраженная  в  миллиметрах ртутного столба или масса водяных паров, находящихся в 1 м3 воздуха в момент исследования, выраженная в граммах.

Максимальная влажность - упругость водяных паров  или масса водяных паров, которые могут насытить 1 м3 воздуха при данной температуре.

В гигиенической практике чаще всего используется  аспирационный психрометр Ассмана.  Прибором  пользуются  следующим  образом:  при  помощи пипетки увлажняют обертку  влажного термометра, держа психрометр вертикально головкой вверх для исключения  заливания  водой  гильзы  и  головки прибора; заводят ключом  механизм прибора до отказа и помещают его в исследуемую точку.  При  заводке  прибора придерживают левой рукой за его головку, а правой  осторожно  вращают по часовой стрелке ключ заводного механизма (5-6 полных оборотов). Через  3-5  минут во время работы вентилятора прибора производят отсчет. Записывают  указания сухого и влажного термометров, а затем по  формулам  (1.1 и 1.2) и  по  таблице 1.2 вычисляют относительную влажность, которую также заносят в таблицу 1.1. При этом рассчитанная влажность не должна иметь расхождение более  ±5%.

Абсолютную влажность определяют из следующей зависимости:

А = Fвл - 0,5 .(t-t1).(B/ 103,325)                                               (1.1)

где   А - абсолютная влажность, г/м3;

Fвл  - максимальная влажность при температуре t, влажного термометра по таблице 1.2;

t, t1 - температура показаний сухого и влажного  термометра соответственно, °С;

В - барометрическое давление, кПа.

После определения величины абсолютной влажности  находят  величину относительной влажности из следующей формулы:

r = (А/Fсух) . 100 %,                                                             (1.2)

где  r - влажность, %;

Fсух - значение максимальной влажности при температуре сухого термометра (табл. 1.2);

Таблица 1.1  -  Определение влажности воздуха

| № | Мес-то про-веде-ния | По-каза-ние tсух | По-каза-ние tвл | Барометр. Дав-ле-ние В,Па | Мах Упругость водяных паров при Fвл | Мах упругость водяных па-ров при Fсух | Абсо- лют-ная влаж-ность А | Отно- сительная влаж-ность r,% | Относи-тель ная влажность по табл. | Ре-зуль-тат сов-па-дае-мос-ти % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Таблица 1.2 - Упругость насыщения водяных паров при разных температурах

| Температура воздуха, °С | Максимальная влажность | Температура воздуха, °С | Максимальная влажность |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9,209 | 21 | 18,650 |
| 11 | 9,844 | 22 | 19,827 |
| 12 | 10,518 | 23 | 21,068 |
| 13 | 11,231 | 24 | 22,377 |
| 14 | 11,987 | 25 | 23,756 |
| 15 | 12,788 | 26 | 25,209 |
| 16 | 13,684 | 27 | 26,739 |
| 17 | 14,530 | 28 | 28,344 |
| 19 | 16,477 | 30 | 31,842 |

1.4.2 Измерение скорости движения воздуха может производиться в разных местах рабочего  помещения  в  зависимости  от  целей  исследования. Для измерения скорости движения  воздуха  используются  анемометры  разных конструкций и кататермометры.  Выбор  типа  анемометра  определяется величиной измеряемой скорости  движения  воздуха в широких пределах: крыльчатый анемометр - от 1 до  10  м/с,  чашечный  от  1  до  30,  электроанемометр  -  от  0 до 6 м/с, кататермометры от 1 до 1,5 м/с.

Кататермометр представляет собой спиртовой термометр со шкалой от 33° до 40°С, с точностью измерения ± 3 %.

Для  измерения  больших  скоростей  движения  воздуха используют чашечные и крыльчатые анемометры.

Для  определения  подвижности  воздуха Vср  производят  3-4 измерения и результаты измерений сводятся в таблицу 1.3.

Таблица 1.3 – Измерения скорости движения воздуха

| № п/п | Показания циферблатов анемометров |  | Время экспозиции t,с | Число делений n | Истинная скорость V, м/с | Средняя скорость Vср,м/с | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.3 Измерение температуры воздуха в  производственных  помещениях  обычно сочетают  с  определением его  влажности  и производят по сухому термометру психрометра. В  некоторых  случаях,  при наличии резких колебаний температуры воздуха, возникает  необходимость установить пределы колебаний температуры воздуха в течение  рабочего  дня,  суток,  недели  и  т.д.  Для  этой  цели применяют самопишущие приборы - термографы.

1.5 Оценка состояния микроклимата по нормам

1.5.1 Записать нормы по микроклимату из таблицы 1.5,1.6 и 1.7 по заданию преподавателя (в зависимости от выбранного помещения с  учетом  избытков  явного  тепла,  тяжести выполняемых работ и сезонов года).

1.5.2 Дать  анализ  соответствия  измеренных  данных  нормативным показателям или несоответствие их; указать рекомендации по улучшению микроклимата.

Таблица 1.4 - Оценка параметров микроклимата

| № п/п | Показатели | Измерен-ные значения | Оптималь-ные нормы | Допустимые нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Температура воздуха, t °C Относительная влажность воздуха, r % Скорость движения воздуха, Vср м/с |  |  |  |

Таблица 1.5 - Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений в теплый период года (Извлечение из ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны»)

| Категория работ | Температура воздуха, °С | Относительная влажность воздуха, % не более | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Температура воздуха вне постоянных рабочих мест, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкая –I Средней тяжести –IIа Средней тяжести – IIб Тяжелая –III | 22-28 18-27 16-27 15-26 | 55 65 70 75 | 0,1 0,3 0,3 0,4 | 20-30 17-29 15-29 13-28 |

Таблица 1.6 - Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений в холодный и переходный периоды года

| Категория работ | Температура воздуха, °С | Относительная влажность воздуха, % не более | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Температура воздуха вне постоянных рабочих мест, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкая –I Средней тяжести –IIа Средней тяжести – IIб Тяжелая –III | 19-25 17-23 15-21 13-19 | 75 75 75 75 | 0,2 0,3 0,4 0,5 | 15-16 13-24 13-24 12-19 |

Таблица 1.7 - Оптимальные нормы температуры, относительной влажности и                                                                            скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений.

| Сезон года | Категории работ * | Темпера-тура, °С | Относитель-ная влажность, % | Скорость движения воздуха м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный и переходный периоды года (cредне-суточная температура наружного воздуха ниже +10°С | Легкая -I Средней тяжести – IIа Средней тяжести –IIб Тяжелая – III | 20-23 18-20 17-19 16-18 | 60-40 60-40 60-40 60-40 | 0,2 0,2 0,3 0,3 |
| Теплый период (среднесуточная температура наружного воздуха + 10°С и выше) | Легкая –I Средней тяжести –IIа Средней тяжести – IIб Тяжелая –III | 22-25 21-23 20-22 18-21 | 60-40 60-40 60-40 60-40 | 0,2 0,3 0,4 0,5 |

1.6 Контрольные вопросы

1.6.1 Цель определения и оценки метеорологических условий в рабочей  зоне.

1.6.2  Назовите нормирующие документы по «микроклимату» и что в них учитывается.

1.6.3 Какие метеорологические параметры нормируются на рабочем месте?

1.6.4  Дать определение терморегуляции.

1.6.5  Методика определения метеорологических условий.

1.6.6 Как достигаются оптимальные значения метеорологических факторов на производстве?

1.6.7   Дать определение относительной и абсолютной влажности.

1.6.8 Устройство психрометра Ассмана и порядок пользования при измерениях.

1.6.9  Какие категории работ по тяжести вы знаете и по какому принципу их выделяют?