ЗАДАНИЕ  1 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ И ПОТЕРЬ  ВОДЫ В  СИСТЕМЕ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Задание: Выполнить расчет по определению расчетных расходов и потерь  воды в  системе оборотного водоснабжения по своему варианту, изучив теоретическую часть и пример.

Теоретическая часть.

1.1  Определение расчетных расходов

Общее количество воды Q, м3/сут, циркулирующей в замкнутом  цикле, должно равняться сумме расходов воды отдельных потребителей, указанных в задании:

Q=Q1+Q2+Q3……Qn, м3/сут                                       (1)

Учитывая, что коэффициент часовой неравномерности Кчас=1, часовой расход Qчас, м3/час, будет равен:

Qчас=Q/24                                                    (2)

При этом предполагаем, что потери воды внутри цикла отсутствуют и циркуляционная насосная станция подает в систему расход Qчас.

Пример:

Охлаждающая система оборотного водоснабжения предприятия:

Q1 = 4800 м3/сут

Q2= 3500 м3/сут

Q3= 2100 м3/сут

Q4= 19000 м3/сут

t1=36 оС

t2=27 оС

Общее количество воды Q, м3/сут, циркулирующей в замкнутом  цикле:

Q=4800+35000+2100+19000=60900 м3/сут

Часовый расход Qчас, м3/час, будет равен:

Qчас=60900/24=2537,5 м3/час

1.2  Определение потерь воды в системе

Часть оборотной воды выводится из системы вследствие испарения, часть

воды теряется в виде капельного уноса. Кроме того, оборотная вода расходуется на продувку систем. Все эти потери компенсируются добавлением

в систему свежей воды:

Р = Р1 + Р2 + Р3                                                  (12)

где Р – количество добавляемой воды;

Р1, Р2, Р3 – потери воды соответственно на испарение, капельный унос и продувку, выраженные в % от расхода оборотной воды.

Потери воды на испарение, унос и продувку характеризуют водный режим системы и называются параметрами водного режима.

Потери воды на испарение определяются по формуле:

P1= К*∆ t                                                        (13)

где ∆t – разность температур оборотной воды в градирне, ◦С;

Δt = 36-27=9 оС

К – коэффициент, принимаемый в зависимости от t  воздуха

Величина потерь на продувку Р3 приводится в задании или принимается в

пределах 0,5-2% от расхода оборотной воды.

Солевое содержание циркуляционной воды стабилизируется, если количество солей, удаляемых из системы при продувке и в результате уноса воды из охладителей, будет равно количеству солей, приносимых с добавочной водой:

Сдоб(Р1+Р2+Р3) = Сцирк(Р2+Р3)                              (14)

где Сдоб и Сцирк - концентрация солей жесткости соответственно в

добавочной и циркуляционной воде.

В случае стабильной воды, т.е. при отсутствии отложений СаСО3,

Сцир=Ку*Сдоб                                               (15)

где Ку – коэффициент концентрирования (упаривания) солей, не

выпадающих в осадок, определяемый по формуле:

Ку = Р/(Р2+Р3)                                               (16)

Ку= 1,117/(0,1+1) = 1,01

Продувка системы эффективна лишь в том случае, когда жесткость добавочной воды значительно ниже жесткости, допустимой по условиям невыпадения солей в теплообменных аппаратах. В противном случае потребуется умягчение или обессоливание подпиточной воды, и продувка системы не предусматривается, т.е. Р3=0.

Р1=0,0013*9*2537,5=30

Р2=0,1*Q = 0,1*2537,5/100=2,53                            (17)

Р3=0,8*Q=0,8*2537,5/100=20,3                               (18)

Р= Р1+ Р2+ Р3=30+2,53+20,3=52,83

Потери определяются:

P+q=52,83+1250=1302,83                                         (19)

Р+q+q1 = 1302.83+1302.83*3100= 1341,9 м3/сут                       (20)

P+q+q1+q2=1341,9+0,*1341,9/100=1345,9                         (21)

На основание данных строим балансовую схему промводоснабжения.