Задание  5 – Удаление взвешенных веществ (сверхскоростные фильтры Никифорова)

Цель: определить требуемое количество сверхскоростных фильтров для обработки подпиточной и циркуляционной воды.

В практике водоподготовки для грубого осветления воды получили распространение сверхскорые фильтры Никифорова. Этот фильтр (скорость фильтрования в пределах 25-100 м/ч) представляет собой вертикальный стальной резервуар цилиндрической формы, внутри которого размещен второй цилиндр меньшего диаметра. Фильтр разделен радиально расположенными вертикальными перегородками на восемь равных камер. Перегородки идут от верха фильтра до дренажного днища. Из восьми фильтров постоянно находиться в работе семь, один промывается. Последовательность переключения на промывку производиться автоматически при помощи специального устройства, приводимого в движение электродвигателем. Непрерывная промывка фильтра обеспечивает его нормальную работу в условиях чрезвычайно быстрого загрязнения фильтра, минимальный фильтроцикл каждой камеры равен 72 мин. Из них продолжительность полезной работы принимается равной 62 мин. И длительность промывки 6 мин.

Пример расчета

Расход воды, идущей на работу фильтров, составляет 8-10% от оборотного расхода воды: Qфн=191,67м/ч3.

Средняя расчетная скорость фильтрации определяется по формуле:

где vн и vк - начальная и конечная скорости фильтрования (vн = 50м/ч, vк = 4м/ч)

vср = 23м/ч

Общая площадь фильтра рассчитывается по формуле:

Fф.об.=Qнф / vср, м2

Fф==8,33 м2

Площадь одного фильтра определяется:

где d - диаметр фильтра, м (d=2,5м)

Число фильтров определяем по формуле:

Принимаем два фильтра.