Задание 1 – Трассировка и гидравлический расчет сети В4

Цель: запроектировать напорную сеть охлажденной воды.

Напорная сеть охлажденной воды проектируется кольцевой. В каждый цех предусматривается не менее двух вводов от различных участков кольцевой сети.

Гидравлический расчет водопроводной сети производится на один расчетный случай по фиксированным расходам (приложение А). По результатам гидравлического расчета сети строятся пьезометрические линии (приложение А-1).  и определяется напор первой группы насосов циркуляционной насосной станции.

Пример

Приложение А – Гидравлический расчет водопроводной сети

╔══════════════════════════════════════════════════╦══════════════════════════╗

║                Исходные данные                   ║     Расчетные данные     ║

╠══════╦═════════╦═══════╦═══════╦════════╦════════╬════════╦════════╦════════╣

║Кольцо║ Участок ║ Длина ║Диаметр║ Расход ║Скорость║ Расход ║Скорость║ Потери ║

║      ║         ║   м   ║  мм   ║  л/с   ║   м/с  ║  л/с   ║  м/с   ║    м   ║

╠══════╬═════════╬═══════╬═══════╬════════╬════════╬════════╬════════╬════════╣

║    1 ║       1 ║ 280.00║    800║  500.00║   0.995║  518.25║   1.031║   0.493║

║    1 ║       2 ║ 157.00║    350║   94.91║   0.986║  113.16║   1.176║   1.041║

║    1 ║       3 ║ 280.00║    400║ -124.99║   0.995║ -106.74║   0.849║  -0.841║

║    1 ║       4 ║ 157.00║    400║ -149.29║   1.188║ -131.04║   1.043║  -0.696║

╟──────╨─────────╨───────╨───────╨────────╨────────╨────────╨────────╨────────╢

║    1                                               Невязка в кольце -0.00245║

╟──────╥─────────╥───────╥───────╥────────╥────────╥────────╥────────╥────────╢

╚══════╩═════════╩═══════╩═══════╩════════╩════════╩════════╩════════╩════════╝

Трубы-Новые стальные и чугунные без внутреннего защитного покрытия