ЗАДАНИЕ  3 – РАСЧЕТ ГРАДИРЕН

Задание: определить кол-во секций градирен, необходимого для охлаждения воды.

Теоретическая часть

Наибольшее распространение в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий получили градирни - открытые, башенные и вентиляторные. Башенные градирни обеспечивают достаточно устойчивое охлаждение и низкие температуры воды при большой плотности орошения. Наличие высокой башни позволяет размещать их на небольших расстояниях от производственных зданий и сооружений. Башенные градирни экономически целесообразно проектировать для производительностей свыше 100 000 м /сут. Недостатком их является высокая строительная стоимость и сложность сооружения.

Вентиляторные градирни обеспечивают наиболее полное, глубокое и стабильное охлаждение воды. По сравнению с башенными они имеют меньшую строительную стоимость и допускают большую плотность орошения, что позволяет более компактно размещать вентиляторные градирни на промплощадках. Однако вентиляторные градирни более энергоемки и могут размещаться только с подветренной стороны промышленных зданий для предотвращения обледенения вследствие образующегося вблизи них тумана .

Площадку для размещения градирен следует выбирать с учетом зимней розы ветров и на наиболее низкой части территории, чтобы самотечная сеть (В-5) имела минимальное заглубление.

Пример расчета вентиляторной градирни

Исходные данные:

Расход воды (по четырем цехам) = 65000м3/сут = 2708 м3/час

Gж = 2708м3/час  103 = 2708  103 кг/час

t1 = 33С,   t2 = 26С – температуры нагретой и охлажденной воды

По СНиП «Климатология», таблица 2 (данные для теплого периода года):

Рб = 1020гПа = 102 кПа – давление в районе строительства

v1 = 28,2С – температура по сухому термометру (графа 5 таблицы СНиП)

1 = 64% = 0,64 – влажность воздуха (графа 8 таблицы СНиП)

Принимаем характеристики градирни:

Принята вентиляторная градирня с характеристиками –

Площадь оросителя fор = 192м2 – Пособие, стр.6, «Общая часть», и таблица 12 Пособия.

Высота оросителя hор = 3,67м (таблица 12 Пособия)

тип оросителя – капельный,

номер проекта – 901-6-61

по таблице 12: А = 0,359м-1,

m = 0,45,

kор = 0,137  103 м2час/кг,

с.о. = 17,19.

Водоуловитель:

по чертежу 19 и таблице 5 Пособия: №III – асбестоцементный

Сопротивление водоуловителя: ву = 3,1

Вентилятор 2ВГ70 (по таблице 12 по номеру проекта):

по таблице 13  Л = -43,31510-12, М=75,21410-6, dв=-18,517кг/м3, Gв’’=1100103 м3/час.

По чертежу 29 при fок / fор = (0,4-0,6) принимаем fок / fор = 0,46

где fок – площадь воздуховходных окон, fор – площадь оросителя

(отношение fок / fор может быть принято по проекту градирни)

Тогда гр = 20

l – длина воздухораспределителя, определяется в зависимости от схемы работы градирни:

схема 1 –                    l=0,25а

воздух

воздух

а

схема 2 –                 l=0,5а

Принимаем, что у нас схема 1, тогда l=0,25а; а – сторона секции

=13,8м   l = 3,5м.

Первый этап расчета

При v1 = 28,2С по таблице 9 Пособия

= 3,776кПа = 385кгс/м2                = 266Н/м3 = 27,210-3 кгс/м3

Определяем 1 по чертежу 28 Пособия: 1 = 1,168 кг/м3

По таблице 9 Пособия:

При t1 = 33С  = 5,031 кПа (513 кгс/м2)  = 350,1Н/м3 (35,710-3 кгс/м3)

При t2 = 26С  = 3,364 кПа (343 кгс/м2)  = 239,3Н/м3 (24,410-3 кгс/м3)

При tср = 29,5С  = 4,12 кПа (420 кгс/м2)  = 289Н/м3 (29,510-3 кгс/м3)

(tср = (t1 + t2)/2)

По номограмме (чертеж 21 Пособия) определяются удельные энтальпии воздуха:

= по t1 и Рб  при =100%   = 122 кДж/кг

= по t2 и Рб  при =100%   = 82 кДж/кг

= по tср и Рб  при =100%   = 100 кДж/кг

По номограмме 21 Пособия:

i1 = (v1, 1, Рб) = 68 кДж/кг

По формуле 10:

кДж/кг

По формуле 4:

По формуле 6:

сж= 4,19кДж/кгС – удельная теплоемкость воды

r – удельная теплота парообразования = 2493кДж/кг

По формуле 5:

По формуле 7:

По графику (чертежи 23,24) определяется вспомогательная величина x по значениям Y и R:   х = 1,6.

По формуле 13:

Второй этап расчета

Определяем плотность орошения qж по формуле 23:

кг/часм2 = 4,53 м3/ часм2 = 4,53103 кг/ часм2

По формуле 21 определяем число секций градирни:

Принимаем 4 секции градирни.