Задание  4 – Расчет режимов обработки охлаждающей воды для предотвращения карбонатных и сульфатных отложений

Цель: Необходимо выбрать схему подготовки воды на основании качества воды в источнике водоснабжения и требований к ее качеству на промышленное водоснабжения и подпитку охлаждающей системы оборотного водоснабжения. Определить требуемую дозу кислоты и медного купороса. Исходные данные принять согласно задания к КП.

Пример  расчета

(методика расчета см. СНиП 4.01.02-2009,приложение 12):

П13.1 При подкислении воды дозу кислоты Дкис, мг/л, в расчете на добавочную воду следует определять по формуле:

Дкис= 100екис(Щдоб– Щоб/Ку)/Скис,

где екис - эквивалентный вес кислоты, мг/мг-экв, для серной кислоты – 49;

Щдоб - щелочность добавочной воды (4мг-экв/л)

Щоб - щелочность оборотной воды, устанавливающаяся при обработке воды кислотой, мг-экв/л;

Скис - содержание H2SO4 или НСl в технической кислоте (70-80%)

Ку - коэффициент концентрирования (упаривания) солей, не выпадающих в осадок, определяемый Ку = (P1 + Р2 + Р3)/Р2 + Р3 = Р/Р2 + Р3, где P1, P2, Р3 - потери воды из системы на испарение, унос ветром и сброс (продувку), %, расхода оборотной воды (1,9/(0,1+1,1)=1,58%)

Щелочность оборотной воды Щоб надлежит определять по формуле:

,

,

где ш - величина, зависящая от общего солесодержания оборотной воды, Soб и температуры охлажденной воды t2, принимаемая по Таблице П13.1; (8,5)

(Са)доб - концентрация кальция в добавочной воде,(140мг/л);

(СО2)охл - концентрация двуокиси углерода в охлажденной воде, мг/л, определяемая по Таблице П13.2 в зависимости от щелочности добавочной воды и коэффициента упаривания воды в системе Ку(При Щдоб=4мг-экв/л и при Ку=1,58 (СО2)охл=4,6 мг/л);

(СО2)доб - концентрация двуокиси углерода в добавочной воде (5,5мг/л)

Величина солесодержания оборотной воды Sоб, мг/л, определяется по формуле:

Sоб= SдобКу

где Sдоб - солесодержание добавочной воды (550мг/л).

Sоб= 550·1,58=869 мг/л

= 1,64мг-экв/л

Дкис= 100·49 (4–1,64/0,58)/80= 71,8 мг/л.

Обработка воды медным купоросом

Обработка раствором медного купороса направлена главным образом на борьбу с водорослями, развивающимися в градирнях на водораспределительных трубах и лотках, оросителей, стойках, каркасах, обшивке и резервуаре.

Дозу медного купороса можно принимать ориентировочно в пределах 1-2 мг/л. Медный купорос вводят в воду перед поступлением ее на градирни в виде 2-5%-го раствора, приготавливаемого в баке. Продолжительность обработки воды 3-4 раза в месяц в течение 1 часа. Обрабатывать воду рекомендуется одновременно с воздействием на нее хлором.

Расход медного купороса на одну обработку

где Дмк - доза медного купороса 2мг/л

Wоб – количетсво обрабатываемой воды,м3/ч

Количество медного купороса, хранящегося на складе в мешках в течении шести месяцев, принимаем равным:

Gмквсего = n  Gмк  Т

Где, n – периодичность обработки воды медным купоросом в течение одного месяца (4)

Т – время, которое хранится медный купорос на складе (6 месяцев)

Gмквсего = 4  3,83  6 = 91,92кг

Емкость растворного бака медного купороса

где b - концентрация раствора медного купороса в растворном баке 2-5%

Количество раствора медного купороса, подаваемого в обрабатываемую воду, дозируется насосом. Раствор медного купороса подается в резервуар горячей воды.