Задание 6

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ, ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

И ПРОВЕРКА ИХ ПО НАГРЕВУ

(пример решения приведен ниже)

Вариант 1

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой  вращения  n0 = 1000 об/мин  для  сети с  напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 220 | 160 | 15 | 150 | 20 | 15 | 10 |
| P , кВт | 15 | – | – | 10 | – | 4 | 12 | 6 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,6, постоянная времени нагрева Тн=7 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,2, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса Е.

Вариант 2

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 25 | 150 | 10 | 210 | 25 | 40 | 110 | 30 |
| М , Нм | 19 | – | 38 | – | 9 | 57 | – | 29 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,45, постоянная времени нагрева Тн=10 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,15, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса В.

Вариант 3

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T, c | 45 | 35 | 100 | 90 | 80 | 180 | 50 | 20 |
| P , кВт | 6 | 17 | – | – | 10 | – | 7 | 2 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,55, постоянная времени нагрева Тн=25 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,4, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Вариант 4

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 40 | 70 | 90 | 90 | 60 | 110 | 35 | 105 |
| М , Нм | 6 | – | – | 19 | 38 | – | 57 | 29 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,35, постоянная времени нагрева Тн=30 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,7, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса Е.

Вариант 5

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 15 | 140 | 10 | 180 | 10 | 20 | 5 | 220 |
| Р , кВт | 18 | – | 6 | – | 3 | 15 | 20 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,5, постоянная времени нагрева Тн=6 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,1, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса B.

Вариант 6

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 30 | 20 | 120 | 100 | 50 | 25 | 200 | 55 |
| М , Нм | 95 | 171 | – | – | 285 | 430 | – | 162 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,6, постоянная времени нагрева Тн=15 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,3, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Вариант 7

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 70 | 40 | 30 | 100 | 50 | 50 | 180 | 80 |
| P , кВт | 3 | 2 | 6 | – | – | 11 | – | 5 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,4, постоянная времени нагрева Тн=18 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,3, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Вариант 8

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 140 | 70 | 50 | 40 | 80 | 20 | 90 | 110 |
| М , Нм | 267 | – | – | 191 | 57 | 172 | – | 95 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе  работы ,  если  коэффициент  потерь  а = 0,5 ,  постоянная  времени  нагрева Тн=40 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,9, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса В.

Вариант 9

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 180 | 35 | 15 | 120 | 190 | 10 | 40 |
| Р , кВт | 19 | – | 46 | 24 | – | – | 12 | 25 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,55, постоянная времени нагрева Тн=14 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,45, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Вариант 10

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 20 | 55 | 170 | 90 | 15 | 45 | 25 | 180 |
| М , Нм | 29 | 114 | – | – | 171 | 95 | 67 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,45, постоянная времени нагрева Тн=17 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,28, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Вариант 11

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 50 | 130 | 60 | 30 | 45 | 70 | 15 | 200 |
| Р , кВт | 2 | – | – | 8 | 4 | 5 | 3 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,35, постоянная времени нагрева Тн=16 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,4, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса В.

Вариант 12

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 90 | 30 | 70 | 150 | 90 | 65 | 60 | 45 |
| М , Нм | 19 | – | 134 | 67 | – | 29 | – | 76 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,4, постоянная времени нагрева Тн=21 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,7, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Вариант 13

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 25 | 20 | 100 | 55 | 120 | 50 | 200 | 30 |
| P , кВт | 45 | 18 | – | 17 | – | 30 | – | 10 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,6, постоянная времени нагрева Тн=17 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,3, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Вариант 14

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 30 | 70 | 15 | 200 | 60 | 50 | 45 | 130 |
| М , Нм | 76 | 48 | 29 | – | – | 19 | 38 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,55, постоянная времени нагрева Тн=19 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,4, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса B.

Вариант 15

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 40 | 25 | 25 | 210 | 110 | 30 | 150 |
| P , кВт | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | 3 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,35, постоянная времени нагрева Тн=10 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,25, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Вариант 16

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 220 | 20 | 140 | 180 | 5 | 15 | 10 |
| М , Нм | 57 | – | 143 | – | – | 190 | 171 | 29 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,5, постоянная времени нагрева Тн=5 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,15, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Вариант 17

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 40 | 90 | 105 | 60 | 110 | 90 | 35 | 70 |
| P , кВт | 1 | – | 3 | 4 | – | 2 | 6 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,3, постоянная времени нагрева Тн=25 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,7, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса B.

Вариант 18

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 15 | 220 | 15 | 160 | 20 | 10 | 150 |
| М , Нм | 95 | 143 | – | 114 | – | 38 | 57 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,45, постоянная времени нагрева Тн=6 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,15, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Вариант 19

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 90 | 60 | 150 | 30 | 70 | 90 | 65 | 45 |
| P , кВт | 2 | – | 7 | – | 14 | – | 3 | 8 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,6, постоянная времени нагрева Тн=30 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,75, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Вариант 20

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 35 | 190 | 40 | 15 | 10 | 180 | 120 | 10 |
| М , Нм | 439 | – | 239 | 228 | 181 | – | – | 114 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,3, постоянная времени нагрева Тн=12 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,5, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса B.

Вариант 21

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 40 | 25 | 25 | 210 | 110 | 30 | 150 |
| P , кВт | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | 3 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,35, постоянная времени нагрева Тн=10 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,25, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Вариант 22

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 220 | 20 | 140 | 180 | 5 | 15 | 10 |
| М , Нм | 57 | – | 143 | – | – | 190 | 171 | 29 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,5, постоянная времени нагрева Тн=5 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,15, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Вариант 23

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 90 | 30 | 70 | 150 | 90 | 65 | 60 | 45 |
| М , Нм | 19 | – | 136 | 67 | – | 29 | – | 76 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,4, постоянная времени нагрева Тн=21 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,7, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Вариант 24

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 30 | 40 | 100 | 55 | 120 | 50 | 200 | 30 |
| P , кВт | 45 | 18 | – | 17 | – | 30 | – | 10 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,6, постоянная времени нагрева Тн=17 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,3, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Вариант 25

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 30 | 70 | 15 | 200 | 60 | 50 | 45 | 130 |
| М , Нм | 76 | 48 | 29 | – | – | 19 | 38 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,55, постоянная времени нагрева Тн=19 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,4, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса B.

Вариант 26

Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 20 | 60 | 25 | 25 | 210 | 110 | 30 | 150 |
| P , кВт | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | 3 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,35, постоянная времени нагрева Тн=10 с, коэффициент ухудшения охлаждения 0 = 0,25, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Пример решения

Для нагрузочной диаграммы, показанной на рисунке 5.1 выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0=1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В.

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев, если коэффициент потерь a = 0,3.

Рисунок 5.1 – Нагрузочная диаграмма

Решение

- Для выбора электродвигателя определим:

1.1 Эквивалентную мощность

  - Продолжительность включения

  - Мощность электродвигателя, приведенная к нормативной ПВ% = 25%

  - Выбираем (таблица 5.1) электродвигатель MTF 111-6 с паспортными данными:

| Рном = 4,1 кВт | I1 = 10,4 А | = 70% |
| --- | --- | --- |
| Пном = 895 об/мин | Cos= 0,73 | Мк/Мном = 1,9 |

- Для проверки двигателя на перегрузочную способность определим:

  - Номинальный момент

  - Критический момент

  - Частоту вращения на участке с наибольшей нагрузкой (3 участок с Р =5 кВт). Для этого, считая рабочую часть механической характеристики линейной, составим пропорцию:

  - Наибольший момент нагрузки

т.е.                                                                    – двигатель выдержит

нагрузку.

- Для проверки электродвигателя на перегрев определим:

  - Номинальную мощность потерь

  - Мощность постоянных потерь

  - Номинальную мощность переменных потерь

  - Мощность потерь на участках

  - Мощность средних потерь

Мощность средних потерь, приведенная к нормативной ПВ% = 25%

т.е.                                                          – двигатель будет

работать в нормальном тепловом режиме.

Таблица 5.1 - Крановые асинхронные электродвигатели с фазным ротором

(n0=1000 об/мин; U=380 В)

| Тип электро- двигателя | P2, кВт |  |  |  | n об/ мин | I1, A | Cos | , % | I2, A | МмаксМном. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15% | 25% | 40% | 60% |  |  |  |  |  |  |
| MTF 011-6 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 850 885 910 885 | 5,9 5,3 5,1 10,4 | 0,72 0,65 0,59 0,78 | 60 61 60 68 | 12,0 9,1 7,5 18,5 | 2,0 |
| MTF 012-6 | 3,1 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 840 890 920 850 | 8,9 7,6 7,04 12,8 | 0,74 0,68 0,57 0,81 | 62 64 64 66 | 15,0 11,5 8,4 21,0 | 1,9 |
| MTF 111-6 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 870 895 920 895 | 11,7 10,4 9,1 17,5 | 0,79 0,73 0,65 0,78 | 68 70 72 72 | 18,7 15,0 11,5 23,0 | 1,9 |
| MTF 112-6 | 6,5 | 5,8 | 5 | 4 | 915 930 950 895 | 16,0 14,4 13,2 27,5 | 0,74 0,7 0,62 0,78 | 74 75 74 74 | 20,2 16,9 13,0 30,0 | 2,4 |
| MTF 211-6 | 10,5 | 9 | 7,5 | 6 | 915 930 945 925 | 24,0 21,0 18,5 37,0 | 0,74 0,7 0,63 0,76 | 77 77 78 75 | 25,0 19,8 15,5 56,9 | 2,1 |
| MTF 311-6 | 14 | 13 | 11 | 9 | 935 945 960 965 | 34,5 30,5 28,0 29,0 | 0,74 0,69 0,63 0,78 | 77 79 77 71 | 51,0 42,0 34,0 32,0 | 2,5 |
| MTF 312-6 | 14,5 | 17,5 | 15 | 12 | 945 950 955 965 | 46,5 42,5 38,0 34,0 | 0,8 0,77 0,73 0,66 | 80 81 82 81 | 61 54 46 36 | 2,6 |
| MTF 411-6 | 30 | 27 | 22 | 18 | 945 955 965 970 | 69,5 64 55 49 | 0,80 0,77 0,73 0,67 | 82 83 83,5 83 | 86 77 60 41 | 2,6 |
| Продолжение таблицы 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип электро- двигателя | P2, кВт |  |  |  | n об/ мин | I1, A | Cos | , % | I2, A | МмаксМном. |
|  | 15% | 25% | 40% | 60% |  |  |  |  |  |  |
| MTF 412-6 | 40 | 36 | 30 | 25 | 960 965 970 975 | 94 86 75 70 | 0,77 0,75 0,71 0,65 | 84,0 84,5 85,5 83,5 | 100 88 73 61 | 2,5 |
| MTH 512-6 | 65 | 55 | 44 | 33 | 955 960 970 980 | 137 120 99 85 | 0,82 0,74 0,76 0,67 | 88 88 89 88 | 130 106 86 63 | 2,7 |
| MTH 611-6 | 85 | 75 | 58 | 45 | 940 950 960 970 | 175 154 127 107 | 0,86 0.85 0.80 0.74 | 86 87 87 86 | 204 180 140 108 | 2.7 |
| MTH 612-6 | 112 | 95 | 80 | 60 | 950 960 965 975 | 225 193 171 140 | 0.86 0.85 0.81 0.75 | 88 88 88 87 | 207 176 148 111 | 2.8 |

Для всех задач температуру окружающей среды принять tо.с. = 25С.