Задание 7 - Определение емкостей резервуаров

Цель работы: определить требуемую емкость резервуаров охлажденной и нагретой воды и их размеров.

Пример расчета

Резервуар  охлажденной воды размещается под градирней. В том случае, если емкости под градирней  недостаточно  допускается дополнительно проектировать  выносной резервуар. Емкость резервуара должна быть не менее тридцатиминутной работы насосной станции. Высота слоя воды принимается от 1,5 до 4,2 м между резервуарами проектируются  переточные окна, которые перекрываются шиберами или затворами.

Емкость резервуара горячей воды принимается равной объему тридцатиминутной  работы одного насоса. Высота рабочего слоя воды принимается 1,5-2 м. размеры  резервуара определяются из условия размещения всасывающих линий по действующим нормам.

Следует помнить, что минимальный уровень воды в резервуаре должен быть на 0,5 м выше кромки  всасывающего трубопровода.

Резервуары холодной воды:

WРХВ=Qнст2=2537,5/2=1268,75 м3

S1=a2=144 м2

h=WрхвS1*N =1268.75144*3=2,93 м

Резервуары горячей воды:

Q1нас=2537,5/2=1268,75 м3

Wргв = Qнст3 =  1268,753= 422,91 м3

S= Wргвh = 422,912,93 = 144,4 м2

b=10 м               l=14.44 м