ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5

ПРОВЕРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕСКОЛОВКИ

Цель: проверить   технологическую эффективность работы песколовки.

Исходные данные. Технические характеристики песколовки принять по примеру.

| Вариант | Кол-во песколовок | Фактический расход макс/сред, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 8000/5000 |
| 2 | 4 | 11000/7300 |
| 3 | 2 | 9000/6200 |
| 4 | 2 | 10000/6000 |

Теоретическая часть

5.2. Песколовки.

5.2.1. Назначение: выделять из сточной жидкости в основном минеральные вещества, песок, шлак и т.п.

5.2.2. Описание технологического процесса.

При переходе из канала в песколовку живое сечение потока резко увеличивается, что вызывает уменьшение скорости движения воды. 85-90 % плавающих и передвигающихся по дну минеральных частиц выпадают в осадок. Крупность задерживающихся в песколовке частиц – 0,25 мм и более.

Выпавший на дно песколовок осадок периодически удаляется погружными фекальными насосами  на песковые площадки для просушки.(в пескомойки типа CLSW-20  2 шт., предназначенные для того, чтобы вымыть и осушить водно-песчанную смесь, поступившую с песколовок, промывочная вода подается в центральную часть пескомойки, промывается  и отделяет органическую часть от песка. Вода сбрасывается в канализацию, а промытый песок выгружается через разгрузочный конвейер в кузов автомобиля  и вывозится на площадку временного хранения илового осадка.

Нормальная работа песколовок достигается при скорости движения сточной воды от 0,15 до 0,3 м/с для горизонтальных песколовок. Продолжительность пребывания воды в песколовках при максимальном притоке – не менее 30 сек.

5.2.3. Техническая характеристика.

Тип песколовки – двухсекционная горизонтальная с круговым движением  воды;

Размеры в плане – диаметр 6,0 м;

Глубина 4,5 м;

Сечение проточной части 2,25 м2;

Принцип удаления песка – погружным насосом;

Количество песколовок 4 шт;

ПРИМЕР ПРОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА ПЕСКОЛОВКИ

5.3.4. Проверочный расчёт песколовок.

Максимальный секундный расход, который пропустит одна песколовка с учётом обеспечения нормальных скоростей (V = 0,3 м/с):

Qмакссек = S  Vмакс

где: S – площадь живого сечения проточной части, м2 (S = 2,25 м2)

Qмакссек = 2,25  0,3 = 0,675 м3 /с или 2430 м3/час

То же всех песколовок:

Qп = Qп  п = 2430  4 = 9720 м3 /час

Минимальный секундный расход для обеспечения нормального осаждения при Vмин= 0,15 м/с

Qминсек = 2,25  0,15 = 0,3375 м3 /с или 1215 м3/час

То же всех песколовок:

Qп = 1215  4 = 4860м3/час

Выводы:

- При фактическом поступлении стоков (в сутки максимального водоотведения) песколовки имеют резерв 9720 – 6900 = 2820 м3/час.

Продолжительность протекания сточных вод и скорость движения воды:

- при среднечасовом притоке

V = Qср.час/(n  S  3600), м/сек

где:	n – число фактически работающих песколовок;

S – площадь живого сечения проточной части, м2,

V = 4092 / (4  2,25  3600) = 0,13 м/сек

Т = L/V

где:	L – длина песколовки по средней линии осадочной части (м),

Т = 13,2/0,13 = 102 сек

- при максимальном часовом притоке:

V = 6900/ (4  2,25  3600) = 0,21 м/сек

Т = 13,2 / 0,21 = 63 сек

Выводы: задействованные  песколовки способны пропустить фактический расход сточных вод без отклонений от технологических требований.

5.2.5. Технологическая карта режимов работы песколовок.

Таблица 5.3.

| Поступление стоков, м3/час | Продолжительность работы, часов в сутки | Скорость движения, м/с | Время пребывания воды, сек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 24 | 0,06 | 220 |  |
| 4000 | 24 | 0,12 | 110 |  |
| 6000 | 24 | 0,19 | 69 |  |
| 9000 | 24 | 0,28 | 47 |  |

5.2.6. Технологический контроль работы песколовок.

Для обеспечения эффективного задержания песка крупностью 0,25 мм и более песколовки должны при своей работе обеспечивать следующие технологические параметры:

- скорость движения сточных вод в круговом потоке при минимальном притоке – не менее 0,15 м/сек, при максимальном притоке – не более 0,3 м/сек;

- продолжительность протекания сточных вод при максимальном притоке не менее – 30 сек;

- влажность песка, выгружаемого насосами из песколовок – 99,6%;

- плотность песка – 1,5 т/м3.

Выгрузка песка из песколовок должна осуществляться не реже 1 раза в смену.

При технологически эффективной работе песколовок процент задержания песка фракциями 0,25 мм и более должен составлять не менее 70%, зольность песка не менее 70%, содержание песка в осадке первичных отстойников не должно превышать 8%.

Дополнительно технологическую эффективность работы песколовок определяют сравнением процентного содержания песка в осадке песколовок и зольностью осадка. Чем меньше отличаются эти показатели друг от друга (в среднем 5-7%), тем эффективнее работает песколовка по качеству задерживаемого песка. Определение влажности, зольности, фракционного состава песка производить согласно графику лабораторного контроля.