Практическое задание 2

Задание:  Изучить литературу. Выполнить расчет ЗСО для водозаборной скважины

Зоны санитарной охраны (ЗСО)

1 Общие мероприятия

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Размеры ЗСО и санитарные мероприятия, соблюдение которых требуется на территории ЗСО, приняты согласно /1/ раздела 13 и  /2/ пунктов 63-102.

а) для скважинного водозабора – предусмотрена ЗСО, состоящая из трех

поясов:

- первого пояса (строгого режима);

- второго и третьего поясов (ограничений);

2   Размеры  ЗСО

а) Скважинный водозабор

- Граница первого пояса ЗСО совпадает с ограждением площадки и предусмотрена на расстоянии 30м /50м от водозаборной скважины (подземные воды являются защищенными/незащищенные).

- Границы второго и третьего  поясов ЗСО определены гидродинамическим расчетом по /3/ ф.76:

где:

R -  радиус влияния скважины , м

Q– производительность водозабора м3/сут;

m - мощность водоносного пласта  скважин, м;

n - коэффициент водоотдачи пород водоносной зоны (пористость)

Т – расчетное время продвижения частиц воды от границ ЗСО до водозабора.

Т = 200сут для 2-го пояса,

Т =25 лет для 3-го пояса,

Тогда:

| № скв | Q | ТII | ТIII | m | n | RII пояса | RIII пояса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261-14 | 216 | 200 | 10000 | 37,0 | 0,02 | 136,3 | 964,2 |

Список  литературы:

/1/ СНиП РК 4.01-02-2009(по состоянию на 13.06.2017) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

/2/ Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому  водоснабжению и  местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (Постановление правительства РК от 16 марта 2015г. №209).

/3/ Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. ( ВНИИ «ВОДГЕО», Москва 1983г).

Исходные данные

| Вариант | Q | m | n | Хар-ка подземных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 950 | 40 | 0,03 | защищенные |
| 2 | 2500 | 30 | 0,02 | незащищенные |
| 3 | 1500 | 25 | 0,03 | защищенные |
| 4 | 3000 | 35 | 0,02 | незащищенные |