ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 6

ПРОВЕРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА

Цель: проверить   технологическую эффективность работы отстойника.

Исходные данные:

| Вариант | Кол-во отстойников | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс час | Мин час | Сред час |
| 1 | 4 | 7725 | 2189 | 4162 |
| 2 | 4 | 5500 | 1600 | 3000 |
| 3 | 2 | 4200 | 1550 | 2470 |
| 4 | 6 | 8000 | 2800 | 4500 |

Теоретическая часть

5.3  Первичные отстойники.

5.3.1 Назначение:

Первичные отстойники предназначены для удаления из сточных вод взвешенных веществ, которые способны под действием силы тяжести оседать или всплывать.

5. 3. 2    Описание технологического процесса:

В нерастворённых веществах бытовых сточных вод содержится до 80% органических и около 20% минеральных веществ. На оседание частиц влияет сила трения частицы о жидкость, зависящая от её размеров и формы, скорости падения и вязкости среды. Эффект выпадения частиц взвеси в осадок в основном определяется исходной концентрацией взвешенных веществ в сточных водах и высотой сооружения для отстаивания.

На процесс оседания влияют и другие факторы: реакция среды (рН), колебания температуры поступающей массы воды,  неравномерность притока, наличие струйных явлений и завихрений при движении сточной воды в отстойниках.

Полностью все взвешенные вещества методом седиментации изъять из сточной воды невозможно: часть взвеси имеет плотность, равную плотности воды, не оседает и не всплывает. При простом отстаивании обычно удаётся задержать только 50% взвешенных веществ.

Отстаивание может осуществляться только при ламинарном (безвихревом, параллельно-струйчатом) движении сточной воды по всему сечению сооружения. Формирование потока воды в первичном отстойнике зависит от конструкции впускного и выпускного устройства.

Важным условием хорошей работы отстойника является своевременное удаление из него задержанных осевших и всплывших веществ. Чрезмерное накопление осадка ведёт к его загниванию и образованию при этом газов гниения (на поверхности воды появляются пузырьки газа), что обуславливает повышенный вынос взвешенных веществ из отстойника с отстоянной жидкостью.

Большое количество осадка может вызвать закупорку отводящих труб. При частой откачке осадка объём его и влажность значительно выше требуемых, что ведет к перегрузке сооружений по обработке осадка с вытекающими последствиями. Обычно удаление осадка производят 1-3 раза в сутки в зависимости от конкретных условий. Влажность выгружаемого осадка составляет 94-96%, его зольность-30%, содержание песка - до 8% (фракцией менее 1,25 мм).

Для улучшения окислительных свойств активного ила, интенсификации процессов нитрификации и денитрификации в аэротенках, снижения влажности и уменьшения объема сырого осадка предлагается внедрить технологию ацидофикации сырого осадка в первичных отстойниках осветляющих сточные воды города (бытовые и промышленные). Ацидофикация сырого осадка позволяет получить летучие жирные кислоты — важные продукты питания активного ила, стимулирующие у него образование полисахаридного геля, улучшающего седиментационные и окислительные характеристики активного ила. Летучие жирные кислоты, кроме того, являются предпочтительными восстановителями для обеспечения процесса денитрификации и дефосфотации. Ацидофикация сырого осадка позволяет обеспечить эти процессы в аэротенках, без создания дополнительных анаэробных зон.

Ацидофикация проводится непосредственно в работающих первичных отстойниках.

Время пребывания сточных вод в первичных отстойниках  не должно превышать более 2,4 ч, а время пребывания сырого осадка в приямках увеличивается с 8–12 ч до 3–5 суток, что обеспечивается периодической внутренней циркуляцией осадка при помощи насоса центробежного  Sewablok  Д 100Насос ТР-80F210/37 в НССО. Осадок забирается из приямков и насосом подается в поступающую в первичные отстойники воду по графику 4–7 раз в сутки. Таким образом осадок периодически циркулирует, перемешивается и продукты ацидофикации свободно высвобождаются в сточные воды.

Отгрузка сырого осадка на утилизацию не осуществляется 3–5 дней (до завершения ацидофикации). Время пребывания сырого осадка в первичном отстойнике уточняется экспериментально и определяется по эффективности образования летучих жирных кислот и легкоокисляемой органики в фильтрованной пробе ХПК. Избыток сырого осадка периодически (по мере накопления и завершения ацидофикации) удаляется. сырой осадок не отгружается на утилизацию до того момента, пока не произойдет резкого снижения в осветленных водах содержания летучих жирных кислот и ХПК в фильтрованной пробе .

После отгрузки осадка процесс возобновляется на новых порциях осадка.

График накопления и снижения содержания органических веществ в осветленных сточных водах в процессе ацидофикации осадка

5.3.3. Техническая характеристика:

Тип отстойника: радиальный

Размеры в плане: Д=30м.

Высота отстойной зоны: 3,1м.

Глубина 3,4 м;

Высота зоны осадка 0,3 м;

Количество скребков на каждом крыле илоскрёба 10 шт.;

Проектная пропускная способность при 1,5 ч. отстаивания 1460 м3/час;

Количество отстойников 6 шт.;

Объём проточной зоны 2190 м3;

Объём зоны осадка 340 м3;

Коэффициент объёмного использования 0,45;

Диаметр подводящего трубопровода 1200 мм;

Диаметр отводящего трубопровода 900 мм.

ПРИМЕР ПРОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА ОТСТОЙНИКА

Производительность одного отстойника qset, м3/час, следует определять в соответствии с требованиями СН РК 4.01-03-2011 по формулам (9.14 – 9.16).

Для радиальных отстойников:

qset = 3,6  Кset  (Dset – den)2  (Uo – Vtb)

где:    Кset-коэффициент использования объёма, принимаемый по таблице 31, Кset = 0,45;

Dset   - диаметр отстойника, Dset = 30,0 м;

den      - диаметр впускного устройства, den = 1,2 м;

Uo  - гидравлическая крупность задерживаемых частиц, мм/с, определяемая по формуле:

,  где:

Hset - глубина проточной части в отстойнике, Hset = 3,1 м;

tset  - продолжительность отстаивания, с, соответствующая заданному эффекту очистки, принимаемая по таблице 9.6, tset = 1440 с;

n2 -  показатель степени, зависящий от агломерации взвеси в процессе осаждения, для городских сточных вод определяется по рис. 9.1, n2 = 0,32

h1 – высота эталонного цилиндра, равна 0,5 м;

Vtb - турбулентная составляющая, мм/c, принимаемая по таблице 9.8 в зависимости от скорости потока в отстойнике VW, мм/с;

Uo = 1000  3,1  0,45 / 1440 (0,45  3,1 / 0,5) 0,32 = 0,70 мм/с

qset = 3,6  0,45  (30 – 1,2)2  (0,7 – 0,05) = 873 м3/час

Суммарная пропускная способность:

Q =  873  6 = 5238 м3 /час

Время пребывания при минимальном расходе:

Т = qset  n / qминчас =  873  6 / 2189 = 2,4 часа.

Время пребывания при максимальном расходе:

Т = qset  n / qмакчас = 873 6 / 7725 = 0,7 час.

Время пребывания при среднем расходе:

Т = qset  n / qсрчас = 873 6 / 4162 = 1,3 часа.

Эффективность задержания взвешенных веществ в первичных отстойниках составляет по данным лаборатории 45-60 %, что  является хорошим показателем по требованиям, согласно которым эффективность задержания взвешенных веществ в отстойниках должна составлять 40-45 %.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» из отстойников перед аэротенками не должно выноситься взвешенных веществ более 150 мг/л. Фактическое значение концентрации взвешенных веществ после первичных отстойников 70 – 100 мг/л.

Выводы:

- существующие действующие первичные отстойники (6 шт)   для выполнения условий отстаивания сточной воды в течение 1,5 часов пропускают минимальный расход сточных вод.

- по результатам лабораторного контроля первичные отстойники можно считать работающими хорошо.

Количество осадка Qmud, м3/час, выделяемого при отстаивании, определяется исходя из концентрации взвешенных веществ в поступающей воде Сеn и концентрации взвешенных в осветлённой воде Сех.

Qmud = qw(Сеn - Сеx) / ((100-Pmud)  rmud  104)                             (9.21 СН РК 4.01-03-2011)

где:

qw – расход сточных вод, м3/час;

Pmud – влажность осадка, - 93 %;

rmud – плотность осадка – 1,0 г/см3.

Qmudmin = 2189( 212,4 – 89 ) / ((100 – 93)  1,0  104) = 3,6 м3/час  или  86,4 м3/сут

Qmudmax = 7725  (212,4 – 89 ) / ((100 – 93)  1,0  104) =  13,6 м3/час или 326,4 м3/сут

Qmudср   = 4162   ( 212,4  -89) / ((100 – 93)  1,0  104)  = 7,3 м3/час  или  175,2 м3/сут